氧气及相关气体安全技术规程

GB 16912-1997

1 范围

本规程规定了氧气及相关气体的生产、储存、输配和使用中必须遵守的安全要求。

本规程主要适用于深度冷冻法生产氧气及相关气体的企业。

2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。本标准未被引用的相关标准亦应视之有效。

GB 3096-93 城市区域环境噪声标准

GB 4053.1-93 固定式钢直梯

GB 4053.2-93 固定式钢斜梯

GB 4053.3-93 固定式工业防护栏杆

GB 4053.4-83 固定式工业钢平台

GB 4962-85 氢气使用安全技术规程

GB 7144-86 气瓶颜色标记

GB 7231-87 工业管路的基本识别色和识别符号

GB 8336-87 气瓶专用螺纹量规

GB 8958-88 缺氧危险作业安全规程

GB 9251-88 气瓶水压试验方法

GB 10877-89 氧气瓶阀

GB 12135-89 气瓶定期检验站技术条件

GB 12137-89 气瓶气密性试验方法

GB 12348-90 工业企业厂界噪声标准

GB 13004-91 钢质无缝气瓶定期检验与评定

GB 14194-93 永久气体气瓶充装规定

GB 50030-91 氧气站设计规范

GB 50034-92 工业企业照明设计标准

GB 50057-94 建筑物防雷设计规范

GB 50058-92 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

GB 50177-93 氢氧站设计规范

GB J 11-89 建筑抗震设计规范

GB J 16-87 建筑设计防火规范

GB J 19-87 工业企业采暖通风和空气调节设计规范

GB J 52-3 工业与民用供电系统设计规范

GB J 61-83 工业与民用35千伏及以下架空电力线路设计规范

GB J 122-88 工业企业噪声测量规范

GB J 140-90 建筑灭火器材配置设计规范

GB J 235-82 工业管道工程施工及验收规范

GB J 236-82 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范

3 定义

本标准采用下列定义。

3.1 氧气厂 air seperation plant

在一定区域范围内,根据不同情况至少组合有制氧站房、灌氧站房或压氧站房以及其他有关建筑物和构筑物的统称。

3.2 制氧站房 air seperation station

以布置制取氧气及其他空分产品工艺设备为主的,包括有关主要及辅助生产间的建筑物。

3.3 灌氧站房 oxygen pouring station

以布置充灌井储存输送或只压缩输送氧气及其他空分产品工艺设备为主的,包括有关主要及辅助生产间的建筑物。

3.4 氮气压缩站 nitrogen compressor station

以布置压缩、输送氮气的工艺设备为主的,包括有关主要及辅助生产间的建筑物。

3.5 气化站房 gasification station

以布置输送氧、氮、氩等气体给用户的低温液体系统设施为主的,包括有关主要及辅助生产间的建筑物。

3.6 稀有气体间 rare gas room

以布置稀有气体净化、提纯工艺设备为主的,包括有关主要及辅助生产间的建筑物。

3.7 氢气站 hydrogen station

氧气厂(站、车间)内为氩气生产所需氢气而配套的,以布置水电解制氢设备为主的,包括有关主要及辅助生产间的建筑物。

3.8 汇流排间 converge-row room

以布置输送氧、氮、氩等气体给用户的汇流排或气体集装瓶或集装车为主的,其中也可存放适当数量气瓶的建筑物。

3.9 主要生产间 principa1 production shop

制氧间、储气囊间、储罐间(区)、低温液体储槽间(区)、净化间、压缩机间、灌氧站房、汇流排间、气化器间、阀门操作间、空分装置、主控室、稀有气体间、氢气站、氮压站、储罐区等。

3.10 辅助生产间 auxiliary production shop

维修间、加工间、化验间、变配电间、气瓶检验间、水泵房、水处理设施、仓库、车库等。

3.11 空分装置 air separation unit

集精馏塔、换热器、吸附器、循环液氧泵等于一冷箱中,包括各类阀门、仪表等的总称。

3.12 自清除 self-cleaning

空气中的二氧化碳和水分被冻结在切换式换热器(蓄冷器)通道表面,下一周期里由返流气体把被冻结的二氧化碳和水分反吹带出设备的过程。它包括冻结和清除两个阶段。

3.13 空分净化装置 air purifying equipment

去除空气中机械杂质、水分、二氧化碳、乙炔、机械油等碳氢化合物的各类过滤器、吸附器、洗涤塔、可逆式换热器等装置。

3.14 氧气压力调节阀组 valve group for oxygen pressure regulating

根据工艺需要,调节降低氧气压力,包括气动或电动调节阀,及其前、后、旁通截止阀和仪控系统的阀门组合。

3.15 氧(氮、氩等)气充装台 oxygen (nitrogen、argon etc)filling bench

充装氧(氮、氩等)气体,包括充装接头(卡具)、卡具吊装器、气水分离器、充装管道、阀门、气瓶防倒链、压力表、安全阀等整套设施。

3.16 氧气压缩机氮气灭火系统 nitrogen fire extinguishing system for oxygen compressor

为透平氧压机配套的,包括可熔探针、各级吸排气温度监测、减压阀、压力监测、压力氮气管道、快开阀等,在事故状态下,自动向透平氧压机内部充氮灭火的系统。

3.17 集散控制系统 co1lecting and distributing control system

通过微机实现的,集中管理显示,集中、分散(就地)均能控制的系统。

3.18 相关气体 relative gases

与氧气生产相关联的氮气、稀有气体和氢气等。

3.19 氧气使用 application of oxygen

钢瓶装氧气、管道氧气和液氧气化等方式为气源的使用。

3.20 低温液体 cryogenic liquid

液态氧、液态氮、液态氩、液态空气等。

3.21 空投试验 imitative start

主机启动前,断开动力电源,按正常启动程序模拟启动,检验启动条件和保护装置的试验。

4 基本要求

4.1 总原则

4.1.1 为贯彻安全生产方针,防止氧气生产、储运、使用中的事故发生,改善劳动条件，保障国家财产和人民的生命与健康,促进氧气行业的发展,特制定本规程。

4.1.2 氧气设备专业制造厂须持有相应的制造许可证，并应对其出厂氧气设备、零部件的质量与安全负责,须出具安全、质量保证书和产品合格证。并出具安装、操作、维修等完整的技术文件。

4.1.3 氧气设备的工程设计单位必须履行设计资格的认可手续,按有关规定经上级主管部门批准，取得设计证书。

4.1.4 施工、安装、检修单位必须履行氧气设备、设施的施工、检修资格的认可手续,经上级主管部门批准,取得相应的合格证书。施工、安装、检修完毕,应做好安全、质量检查和验收交接。施工单位应按图施工,遇有变更,应由设计、施工安装及生产单位三方商定。重要变更,须报上级批准。

4.1.5 新建、扩建、改建氧气厂(站、车间)时,必须遵守“安全技术措施和装置与主体工程同时设计,同时施工安装和同时投产运行”的安全“三同时”规定。

4.1.6 本规程所有规定应严格执行。对现有企业的设备、设施不符合本规程规定者，应限期整改。在未经整改达标前,应采取有效措施,以确保安全。

4.2 总图布置

4.2.1 厂址应选择在环境清洁地区，并布置在有害气体及固体尘埃散发源的全年最小频率风向的下风侧,应考虑周围企业扩建时可能对本厂安全带来的影响。宜远离住宅区和铁路。

4.2.2 空分装置的吸风口与散发乙炔、碳氢化合物等有害气体发生源的距离,应按环境质量和空分装置自清除能力全面考虑,其间距宜符合表1的规定。当不能满足表1要求时.应符合表2的要求。

4.2.3 空分装置吸风口处空气中的含尘量,应不大于30mg/m3。

表1　空分设备吸风口与乙炔站（厂）、电石渣堆等之间最小水平间距

| 乙炔站（厂）及电石渣堆等杂质散发源 |  | 最小水平间距m |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙炔发生器型式 | 乙炔站（厂）安装容量m3/h | 空分装置内具有液空吸附净化装置 | 空分装置前具有分子筛吸附净化装置 |
|  | ≤10 | 100 |  |
| 水入电石式 | ＞10～＜30 | 200 | 50 |
|  | ≥30 | 300 |  |
|  | ≤30 | 100 |  |
| 电石入水式 | ＞30～＜90 | 200 | 50 |
|  | ≥90 | 300 |  |
| 电石、炼焦、炼油、液化石油气生产 |  | 500 | 100 |
| 合成氨、硝酸、硫化物生产 |  | 300 | 300 |
| 炼铁、炼钢（平炉、电炉、转炉）、轧钢、铸钢生产 |  | 200 | 50 |
| 大批量金属切割、焊接场所（如金属结构车间） |  | 200 | 50 |
| 注：水平间距应按吸风口与乙炔站（厂）、电石渣堆等相邻面外壁或边缘的最近距离计算。 |  |  |  |

表2　　吸风口处空气中烃类等杂质的允许极限含量

| 烃类等杂质名称 | 允许极限碳含量mg/m3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 空分装置内具有液空吸附净化装置 | 空分装置前具有分子筛吸附净化装置 |
| 乙炔 | 0.5 | 5 |
| 炔衍生物 | 0.01 | 0.5 |
| C5、C6饱和和不饱和烃类杂质总计 | 0.05 | 2 |
| C3、C4饱和和不饱和烃类杂质总计 | 0.3 | 2 |
| C2饱和和不饱和烃类杂质及丙烷总计 | 10 | 10 |
| 二硫化碳（CS2） 氮氧化物（NOx） 臭氧（O3） | 0.03 1.25 0.215 |  |

4.3 设施类别及防火间距

各车间建、构筑物生产类别、耐火等级及建、构筑物与其他工业、民用设施的防火间距,应符合GB J 16的有关规定。

4.3.1 生产车间建、构筑物的生产类别和最低耐火等级应符合表3的规定。

4.3.2 各建、构筑物及设施与特定地点的防火间距应不小于表4的规定。

表3 各车间设施生产类别及最低耐火等级

| 名 称 |  | 生产类别 | 最低耐火等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 要生产车间及设施 | 制氧站房 液氧系统设施 氧气压力调节阀组的阀门室 氧气充瓶间（灌氧站房） 氮气压缩机间、充瓶间 液氮系统设施 氩气压缩机间、充瓶间、液氩系统设施 氩气净化间 生产、储存氢气的建、构筑物 | 乙类 乙类 乙类 乙类 戊类 戊类 戊类 乙类 甲类 | 二级 二级 二级 二级 三级 三、四级 三、四级 二级 一级 |
| 辅助生产车间 | 水泵房、冷却塔及水处理设施 锅炉房 氧气厂专用的变配电站 油浸变压器室 | 戊类 丁类 丙类 一 | 三、四级 二、三级 二级 一级 |
| 注 1 液氧系统设施包括：液氧储槽、液氧泵、汽化器和阀门室等。液氮、液氩设施的要求同上。 2 制氧、制氢、压氧、压氢、氧瓶、氩瓶等所使用的建筑物不宜吊顶。制氧、压氧、充瓶间及计算机房、主控制室的建筑采用吊顶结构时，应不低于二级耐火等级。 |  |  |  |

表4　氧气厂内建、构筑物及设施与特定地点的最小防火间距

|  |  |  | 厂内甲类 生产车间 | 氧气设施的建、构筑物 |  |  | 氧气（或液氧）储罐 |  |  | 湿式氢气储罐总容积,m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 耐火等级 |  |  | 总容积，m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 一、二 | 三 | 四 | ≤1 000 | 1 001～50 000 | ＞50 000 | ≤1 000 |
| 企业外一般机车铁路（中心线） 企业外电气机车铁路（中心线） 企业内一般机车铁路（中心线） 企业内电气机车铁路（中心线） 企业外道路（路边） 企业内主要道路（路边） 企业内次要道路（路边） |  |  | 30 20 20 - 15 10 5 | 25 20 20 15 15 10 5 |  |  | 25 20 20 15 15 10 5 |  |  | 25 20 20 15 15 10 5 |
| 架空电力线 |  |  | ≥1.5倍电杆高 | 1.5倍电杆高1) |  |  | ≥1.5倍电杆高 |  |  | ≥1.5倍电杆高 |
| 室外变配电站 |  |  | 25 | 25 |  |  | 25 | 30 | 35 | 25 |
| 明火或散发火花地点 民用建筑 |  |  | 30 25 | 25 - |  |  | 25 30 35 25 30 35 |  |  | 25 25 |
| 重要的公用建筑 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |
| 其他构筑物 | 耐火等级 | 一、二级 三级 四级 | 12 14 16 | 10 12 14 | 12 14 16 | 14 16 18 | 10 12 14 | 12 14 16 | 14 16 18 | 12 15 20 |

|  |  |  | 厂内甲类生产车间 | 氧气设施的建、构筑物 |  |  | 氧气（或液氧）储罐 |  |  | 湿式氢气储罐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 耐火等级 |  |  | 总容积，m3 |  |  | 总容积,m3 |
|  |  |  |  | 一、二 | 三 | 四 | ≤1 000 | 1 001～50 000 | >50 000 | ≤1 000 |
| 液化石油气储罐 | 单罐容量m3 | ≤5 6～10 11～30 31～100 101～400 401～1 000 >1 000 | - - - - - - - | 12 18 20 25 30 40 50 | 15 20 25 30 40 50 63 | 20 25 30 40 50 60 75 | 20 25 30 40 50 60 - |  |  | 25 30 35 45 55 65 - |
| 注 1 防火间距应按相邻建筑物或构筑物等的外墙、外壁、外缘的最近距离计算。 2 两座生产建筑物相邻较高一面的外墙为防护墙时，其防火间距不限。两外墙如为非燃烧体，且无门、窗、洞及外露的燃烧体屋檐，则其防火间距可按表4减少25%。 3 氧气厂（站、车间）专用的铁路装卸线不受本表限制。 4 固定容积储罐的总容积，按其水容积（m3）和工作压力（绝对压力，Pa）及1.02×10-5的连乘积来计算。 5 液氧储罐以1m3液氧折合800m3标准状态气氧计算，按本表氧气储罐相应储量的规定执行。 6 氧气储罐、惰性气体储罐、室外布置的工艺设备与其制氧厂房的间距，按工艺布置要求确定。 7 室外变配电站，是指电力系统电压为35～500kV，且每台变压器容量在10000kVA以上的室外变配电站，如工业企业中变压器总油量超过5t的室外总降压变电站。 8 容积不超过50m3的氧气储罐与所属使用厂房的防火间距不限。 9 容积不超过3m3的液氧储罐与所属使用建筑的防火间距，可减少为10m。 10 液氧储罐周围5m的范围内，不应有可燃物和设置沥青路面。 11 氧气厂（站、车间）室外布置的空分装置或惰性气体储罐，应按一、二级耐火等级的乙类生产建筑（空分装置）或戊类生产建筑（惰性气体储罐）确定其与其他各建筑之间的最小防火间距。 12 氧气厂（站、车间）等一、二级耐火等级的乙类生产建筑物，与其他甲类生产建筑物间的最小防火间距，应按本表对其他各类生产建筑物之间规定的间距增加2m。 13 湿式氧气储罐与可燃液体储罐、可燃材料堆场之间的最小防火间距，应符合本表对民用建筑、明火或散发火花地点之间规定的间距。 14 干式氢气储罐与建筑物、堆场的防火间距应按表4增加25%。 1） 指氧气厂内主要生产车间及设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3.3 下述地点有关设施的防火间距如下：

——氧气（包括液氧）储罐间的防火间距，应不小于相邻两罐中较大罐的半径；与氢气储罐宜分开设置，必须相邻时，其防火间距应不小于相邻两罐较大罐的直径。

——湿式氢气储槽间的防火间距，应不小于相邻两槽中较大槽半径；卧式氢气储罐间的防火间距，应不小于相邻两罐中较大罐直径的2/3；球形氢气储罐间防火间距，应不小于相邻两罐中较大罐直径；卧式、球形氢气储罐与湿式氢气储槽间防火间距，应按上述规定中的较大值确定。

——氧气管道口径大于和等于150mm的氧气压力调节阀组，应设置独立阀门室（氧气厂、站的应设在主厂房外），其防火间距可根据工艺要求确定。手动阀门的阀杆应伸出防护墙外操作。

——氧气管道口径小于150mm的氧气压力调节阀组，宜设置独立阀门室，其要求同上。若不单独设置阀门室时，节流阀前后应设安全铜管段，其长度为五倍管道直径且不小于1.5m，安装铜基或不锈钢阀门。

——氧气缓冲器、氧气储气囊与制氧厂房的防火间距,应依据工艺配管和方便操作来确定。

4.4 一般防护设施

4.4.1 厂区四周应设围墙或围栏。

4.4.2 各种带压气体及低温液体储罐周围应设安全标志,必要时设单独围栏或围墙。储罐本体应有色标。

4.4.3 厂内制氢间和氢储罐应设高度不小于2m的非燃烧体实体围墙与四周隔断,并设安全警戒标志

4.4.4 厂区通行道路及露天工作场所和巡逻检查运转设备的路线,应有足够的照明灯具,并符合GB 50034的有关规定。

4.4.5 厂区高空管道阀门,应设操作平台、围栏和直梯,其规格应符合GB 4053.l、GB 4053.2、GB 4053.3、GB 4053.4的规定。

4.5 消防设施

4.5.1 厂内应按GB J 16有关规定,设置消防车通道和消防给水设施。寒冷地区的消防给水设施应有防冻措施。

还应根据GB J 140的要求,配备适当种类、数量的相应灭火器材。

4.5.2 润滑油库的配置,应符合GB J 16的有关规定。

4.5.3 透平氧压机宜设氮气灭火系统。

4.5.4 计算机室、主控制室内宜设置烟、温探测报警装置。

4.6 防火、防爆

4.6.1 制氧站房、灌氧站房或压氧站房、液氧气化站房,宜布置成独立建筑物,但可与不低于其耐火等级的除火灾危险性属“甲”、“乙”类的生产车间,以及铸造车间、锻压车间、热处理车间等明火车间外的其他车间毗连建造,其毗连的墙应为无门、窗、洞的防护墙。

4.6.2 输氧量不超过60m3/h的氧气汇流排间,可设在不低于三级耐火等级的用户厂房内靠外墙处,并应采用高度为2.5m、耐火极限不低于1.5h的墙和丙级防火门,与厂房的其他部分隔开。

4.6.3 输氧量超过60m3/h的氧气汇流排间,宜布置成独立建筑物,当与其他用户厂房毗连建造时,其毗连的厂房的耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于1.5h的无门、窗、洞的墙,与该厂房隔开。

4.6.4 氧气汇流排间,可与气态乙炔站或乙炔汇流排间,毗连建造在耐火等级不低于二级的同一建筑物中,但应以无门、窗、洞的防护墙相互隔开。

4.6.5 灌氧站房充装台应设高不低于2m、厚不小于200mm的钢筋混凝土防护墙。

4.6.6 严防氧气瓶误装(尤其是氢、氧混装)、超装。

4.6.7 当氧气实瓶的储量小于或等于1 700只时,制氧站房或液氧气化站房和灌氧站房可设在同一建筑物内,但应采用耐火极限不低于1.5h的非燃烧体隔墙和丙级防火门,并应通过走道相通。

当该建筑物内设置中压、高压氧气储罐时,储罐和实瓶的储气总容量不应超过l0 200m3。

4.6.8 当氧气实瓶的储量超过1 700只时,应将制氧站房或液氧气化站房和灌氧站房分别设在两座独立的建筑物内。

灌氧站房中,氧气实瓶的储量不应超过3 400只,当该建筑物内设置中、高压氧气储罐时，储罐和实瓶的储气总容量,不应超过20 400m3。

4.6.9 储罐、低温液体储槽宜布置在室外。当储罐或低温液体储槽需室内布置时,宜设置在通风良好的单独房间内、且液氧的总储存量不应超过10m3。

4.6.10 储气囊宜布置在单独的房间内,当储气囊总容量小于或等于100m3吋,可布置在制氧站房内。储气囊与设备的水平距离不应小于3m,并应有安全和防火围护措施。

储气囊不应直接布置在氧气压缩机的顶部,当确需在氧气压缩机顶部布置时,必须有防火围护措施。储气囊应防阳光照射。

4.6.11 采用氢气进行产品净化的催化反应炉，宜设置在站房内靠外墙边的单独房间内，并有良好通风措施。

4.6.12 氢气瓶应存放在站房内靠外墙处的单独房间内，并不应与其他房间直接相通，且房间顶部设置通风孔。氢气实瓶的储量，不宜超过60只。

4.6.13 氧气压缩机间、净化间、氢气瓶间、储罐间、低温液体储槽间、汇流排间均应设有安全出口。

4.6.14 灌氧站房、汇流排间、空瓶间和实瓶间均应有防止瓶倒的措施。

4.6.15 独立的氧气实瓶或氧气空瓶、实瓶库的最大储量，对于一、二级耐火等级每座库房13 600只，每一防护墙间3 400只；对于三级耐火等级每座库房4 500只，每一防护墙间1 500只。

4.6.16 液氧气化站房的主要生产间和氧气汇流排间，宜为单层建筑物。

4.6.17 制氧站房或液氧气化站房和灌氧站房，当布置在同一建筑物内时，应采用耐火极限不低于1.5h的非燃烧体隔墙和丙级防火门，并应通过走道相通。

4.6.18 氧气储气囊间，氧气压缩机间、灌氧站房、氧气实瓶间、氧气储罐间、净化间、氢气瓶间、液氧储槽间、氧气汇流排间等房间相互之间，以及与其他毗连房间之间，应采取耐火极限不低于1.5h的非燃烧体墙隔开。

4.6.19 氧气压缩机间与灌氧站房，以及净化间、氧气储气囊间、氧气储罐间、液氧储槽间与其他房间之间的隔墙上的门，应采用不低于丙级的防火门。

4.6.20 氧气厂（站、车间）、制氢站、气化站房的主要生产间和汇流排间，其围护结构的门窗，应向外开启。

4.6.21 下列有爆炸和火灾危险场所的电气设备，必须符合GB 50058的规定。

制氢间、氢气压缩机间、氢气瓶库和催化反应炉部分属1区爆炸危险区。

透平氧压机防护墙内，液氧储配区和氧气调压阀组间属21区火灾危险区。灌氧站房、氧气储气囊间属22区火灾危险区。

4.6.22 电缆接头及电缆沟内电缆应涂阻火涂料。电缆沟不准与其他管沟相通，应保持通风良好，并宜设火灾预警系统。

4.6.23 透平氧压机和用于输配的多级离心液氧泵，应设防护墙（罩）与周围隔离。

4.6.24 氧气厂（站、车间）内的乙类生产火灾危险性建筑物、液氧气化站房和氧气汇流排间，严禁用明火采暖。

4.6.25 计器仪表的选用应考虑安全、防火防爆的要求。

4.6.26 氧压机、液氧泵、冷箱内设备、氧气及液氧储罐、氧气管道和阀门、与氧接触的仪表、工机具、检修氧气设备人员的防护用品等，必须严禁被油脂污染。

4.6.27 氧气管道流速、材质、阀门、附件、架设、施工、验收等，必须严格按第8章的有关规定执行，避免起火、爆炸。

4.6.28 空分装置应采取防爆措施。防止乙炔及碳氢化物在液氧、液空中积聚、浓缩、引起燃爆。

4.6.29 氧气放散时，在放散口附近严禁烟火。氧气的各种放散管，均应引出室外。

4.6.30 氢气站要严禁烟火并设禁火标志，防止泄漏，杜绝氢、氧混合燃爆。

4.6.31 氢气生产场所宜采用防爆型荧光灯等高效光源。

4.6.32 氢气瓶库宜采用在外墙上用双层玻璃密封的腰窗照明。

4.6.33 压力容器的设计、制造、安装、使用，必须严格遵循劳动部《压力容器安全技术监察规程》。

4.7 防雷、防静电

4.7.1 厂内各类建、构筑物，应符合GB 50057 的规定。防雷最大冲击接地电阻值与防静电最大接地电阻见表5。

4.7.2 氢气生产、储配设施的建、构筑物属第二类防雷建、构筑物。氧气生产、储配系统的建、构筑物和高度在1.5m以上的吸风筒，属第三类防雷建、构筑物。

4.7.3 所有防雷防静电接地装置，应定期检测接地电阻，每年至少检测一次。

4.7.4 氧气（包括液氧、液空）和氢气设备、管道上的法兰间的跨接电阻应小于0.03Ω 。

|  | 表5 各类设施防雷防静电最大接地电阻 | Ω |
| --- | --- | --- |

| 设 施 名 称 | 防雷接地最大冲击电阻 | 防静电最大接地电阻 |
| --- | --- | --- |
| 室外空分装置、制氧间、压氧间、灌氧站房、氧气储罐 | 30 | - |
| 制氢间、氢瓶库、氢充瓶间、氩净化间、压氢间 | 10 | - |
| 空分装置内、外积聚液空、液氧的各类设备及氧压机、氧充瓶台管道 | - | 10 |
| 室外架空氧气管道 | - | 10 |
| 室内氢生产、储配系统 | - | 10 |
| 架空氢气管道 | 10 | 10 |
| 室外氢储配系统 | 10 | 10 |
| 注：室外空分装置防雷接地和冷箱内主要设备防静电接地应分别设置。 |  |  |

4.8 电气安全

4.8.1 厂内动力线、电缆宜地下敷设。需架空时，应符合8.1.9及8.1.10的有关规定。

其他企业的电网架空线不准通过氧气厂区上空。

4.8.2 氧气厂的供电电源，应符合GB J 52的有关规定。

4.8.3 电缆沟底面坡度不小于0.5%,在最低处设集水井和排水设施。

4.8.4 电气线路和设备的绝缘必须良好。裸露带电导体处须设置安全遮栏和明显的示警标志与良好照明。

4.8.5 电气设备和装置的金属外壳及有金属外壳的电缆，必须采取保护性接地和接零。

4.8.6 携带式照明灯具的电源电压，不准超过36V，在金属容器内和潮湿处的灯具电压不准超过12V，有爆炸危险场所灯具必须是防爆型。

4.8.7 有燃烧、爆炸危险气体的工作场所，应按4.6.21的要求使用防爆型电气设备。

4.8.8 氧及氢的主要生产车间、机器通道处及控制室、变电室入口处应设置应急照明灯。

4.9 防冻、防窒息

4.9.1 空分装置基础应根据不同地区的气候和地质条件，地下水位、地表水渗入层等因素，采取防冻措施。应用珠光砂混凝土等具有防火、防冻特性材料做基础，不准用可燃物质代替。

4.9.2 空分装置基础内，宜设监控测温点。

4.9.3 深冷低温运行的设备、容器和管道，应用铜、铝合金或不锈钢等耐低温材料制作，外设保冷层。

4.9.4 设计、安装低温液体的管道，应采取避免低温液体在管道内、阀门前后积存的措施。

4.9.5 空分装置的液空、液氧排入地坑时，地坑内衬必须用有一定强度的耐低温金属材料制作。禁止用普通碳素钢板做地坑内衬，坑内不准有积水或积油。

4.9.6 操作人员要采取可靠防护措施，避免被液空、液氧、液氮、液氩等低温液体冻伤。

4.9.7 在生产与检修作业中，要采取可靠措施，严防氮气、稀有气体等造成窒息事故。

4.10 防地震、防振动

4.10.1 防地震 氧气厂（站、车间）的建、构筑物和厂址选定时抗震的设防应符合以下要求：

——厂内建、构筑物的防震应符合GB J 11的有关规定。

——在地震基本烈度为6度地区的省会或市区人口在百万以上的城市，新建的氧气厂，应按地震基本烈度7度设防。

4.10.2 防振动 氧气厂(站、车间)的各种设备、装置的防振动符合以下要求：

——厂区应按总图布置的有关规定,与周期性机械振动的振源保恃一定距离。

——各种压缩机的允许振幅值,必须符合有关技术规程的要求。

——对产生振动的机组、附属设备及其管道，应采取防止共振措施。

——大型压缩机放空管道应采取加固措施。

4.11 通风设施

4.11.1 车间的通风,应符合GB J l9的有关规定。

4.11.2 制氢间、压氢间和氢瓶库的通风换气次数,应按室内含氢量不大于0.8%(体积比)的要求确定。

设计时应按室内换气次数每小时不少于三次，事故通风每小时换气次数不少于七次进行计算。宜采用气楼式自然通风。

4.11.3 氮气压缩站中氮压间的通风换气次数,应按室内空气中氧含量不小于18%的要求确定,设计时按室内换气次数每小时不少于三次，事故通风每小时换气次数不少于七次进行计算。宜设缺氧报警装置。

4.12 管道和储罐的漆色

4.12.1 设计、安装和维修气、液体管道时,管道外壁涂色、标志应执行GB 7231中的有关规定,还应符合表6的规定。

表6 各种气、液体管道色标

| 输送气、液体名称 | 管道颜色 | 色环 | 输送气、液体名称 | 管道颜色 | 色环 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽 空气 氧气 氮气 污氮 氢气 氩气 | 红色 深蓝色 天蓝色 浅黄色 棕色 红色 银灰色 | - - - - - 白 - | 煤气 上水 下水 油（进） 油（出） 加温解冻气 | 黑色 绿色 绿色 黄色 黄色 红色 | - - 黑 - 黑 黑 |

4.12.2 管道上应漆有表示介质流动方向的白色或黄色箭头,底色浅的用黑色。

4.12.3 各类储罐的外壁或保温层外壁色标如下：

球形及圆筒式储罐的外壁最外层,宜刷银粉漆。球形储罐的赤道带,应刷宽400～800mm的色带，圆筒式储罐的中心轴带应刷宽200～400mm的色带。色带的色标同表6的规定。

4.13 安全管理

4.13.1 应建立健全各级安全生产责任制和安全规章制度,各级人员应对其所管辖范围的安全负责。

4.13.2 必须对职工进行安全生产技术和劳动纪律教育,经考试合格后，持证上岗。

4.13.3 应建立、健全对厂房、工业构筑物、氧气管道及阀门、压力容器和重要机电、仪表设备的安全技术专业检查制度。

4.13.4 严禁携带火种进入厂区,每次动火前必须办理“动火许可证”。

4.13.5 主要机电设备应实行挂牌操作制度,重要操作应有专人监护。设备检修要填写检修卡,应有断水、断电和断气的安全措施。氧气管道及阀门作业应填写操作票,实行操作票制。氧气管道动火要制定方案并经主管部门批准。

5 生产运行和设备的一般要求

5.1 设备必须根据国家及有关工艺技术规程的规定,进行安装、操作、检查、维修和检验。

5.2 凡与氧气接触的设备、管道、阀门、仪表及零部件严禁沾污油脂。氧气压力表必须设有禁油标志。

5.3 操作、维护、检修氧气生产系统的人员所用工具、工作服、手套等用品,严禁沾染油脂。

5.4 盛装低温液体的器具必须干净,容器内严禁积存油、水、有机物和其他杂质。

5.5 配制、搬运腐蚀性化学物品时,须穿戴好防护用品。

5.6 生产现场不准堆放油脂和与生产无关的其他物品。

5.7 开车前检查安全防护装置、仪器、仪表,并确认阀门开、关的状态。

5.8 应定期检查校对系统中的压力表、安全阀、温度计等仪表和安全联锁保护装置。

5.9 在氮气和氩气区域内作业,必须采取防止窒息措施,作业区内气体经化验合格后方准工作。

5.10 压力容器的安装、使用、检修及检验均应符合劳动部《压力容器安全技术监察规程》的要求。

5.11 回转设备启动前应按设备操作规程要求进行盘车检查,严禁边盘车边启动。

5.12 设备裸露的回转部位,应设符合有关国家标准的防护罩。严禁跨越运转中的设备。

5.13 应按规定进行运行中的设备巡回检查,发现问题及时处理并上报,紧急情况下可停机处理。

5.14 寒冷地区冬季设备停车后,应采取防冻措施。

5.15 压缩机、储罐(包括低温储罐)和其他有关设备，严禁超压运行。设备或系统如有泄漏,严禁带压紧螺栓。

5.16 禁止向室内排放除空气以外的各种气体。

5.17 空分装置、液氧罐周围和主控制室内严禁堆放易燃易爆物品,不准随便乱倒电石渣等有害污染物质。

5.18 氧气储罐投入使用前,须进行强度试验、气密性试验、除锈、脱脂、吹扫干净,并在内壁涂好不燃防锈涂料。

5.19 放散氧气时,应通知周围严禁动火,并设专人监护。

6 氧气生产和设备

6.1 空压机

6.1.1 大、中型空压机的吸风室,应安装干式过滤器,干式过滤器应按规定定期清扫或更换。

6.1.2 小型空压机用拉西环油粘附的空气过滤器,须定期清洗拉西环和换油。

6.1.3 空气过滤器的阻力超过最大允许值时,应检查处理吹扫装置或自动卷帘装置。

6.1.4 大、中型空压机应根据设备性能要求设防喘振、振动、轴位移、油压、油温、水压、水量、轴承温度及排气温度等报警联锁装置。开车前必须做好空投试验。

6.1.5 大、中型空压机宜设高位油箱或压力油箱,并应设油压降低时辅助油泵的自起动和停机联锁保护装置。

6.1.6 空压机运行中当发现不正常的声响、气味、振动或发生故障,应立即停车检查。

6.1.7 开车前检查的所有防护装置和安全附件,均应处于完好状态,否则严禁开车。

6.1.8 大、中型空压机连续冷启动不宜超过三次,热启动不宜超过两次。启动间隔时间按设备操作说明书规定执行。

6.1.9 活塞式空压机气缸的注油量、油质均须符合要求,严格控制气缸温度,不准超过规定值。气缸润滑油的闪点必须比压缩机空气正常排气温度高40℃以上,且应具有良好的抗氧化安定性。

6.1.10 螺杆式空压机应避免带负荷停车。各级气体出口必须设置高效能的消音器。

6.2 氧压机

6.2.1 氧压机入口,应设铜丝或不锈钢丝制作的过滤器。

6.2.2 氧压机试车时,应用氮气或无油空气进行吹扫、试运行。严禁用氧气直接试车。

6.2.3 透平氧压机的轴密封必须完好,并保证轴封气的压力在规定值之内。

6.2.4 压力在0.6MPa以上的透平氧压机,宜设防护墙或单独的防火间。

6.2.5 透平氧压机宜设可熔探针、自动或电动快速氮气灭火或其他灭火设施。

6.2.6 经常检查活塞式氧压机油密封圈的密封效果，发现问题及时修复，严防油被活塞杆带入气缸。

6.2.7 氧压机正常工作时，各级压力、温度不准超过规定值。有异常振动和声音时，则应采取措施，直至停机检查。

6.2.8 气缸用水润滑的氧压机运行中，应经常检查蒸馏水的供给情况。不准缺水和断水，宜设断水报警停车装置。

6.2.9 开关手动氧气阀门时必须侧身缓慢开启。带有旁通阀者，应先开旁通阀均压，发现异常声音应立即采取措施。

6.2.10 氧压机着火时，必须紧急停车并同时切断氧气来源，发出报警信号。

6.2.11 氧压机所有的零部件材质必须符合原设计要求。在未取得足够的试验数据证明可用代用材料前，不准随意变更氧压机零部件的材质。

6.2.12 氧压机还应执行6.1的有关规定。

6.3 膨胀机

6.3.1 膨胀机前必须设置过滤器，其阻力不应超过设备的规定值。

6.3.2 透平膨胀机的轴密封气压力应调至规定值。

6.3.3 运转中出现冰、二氧化碳等堵塞喷嘴时，应立即停车加温解冻，解冻过程仍须供油和密封气。空气轴承透平膨胀机的加温解冻，按其操作说明书规定执行。

6.3.4 膨胀机出现超速、异常声音、油压过低、轴承温度高等情况时，应迅速关闭入口阀，停车检查处理。

6.3.5 全低压制氧机的透平膨胀机应设超速报警和自动停车装置，入口前应设紧急切断阀。转速表必须定期进行校验。

6.3.6 静压空气轴承透平膨胀机启动和停车时，应缓慢进行，开车时升压或停车时的降压操作过程应控制在1～2min内，严禁在管路发生共振的转速点停留。轴承气压过低，应紧急停车检查处理。

6.3.7 非带液膨胀机应保证进口温度在正常范围内，膨胀后气体温度应保持一定的过热度，严格控制机后温度保证气体不液化。

6.3.8 风机制动的膨胀机，运行中不准关闭风机的进、排气阀门。应定期清洗吸入口的空气过滤器。

6.3.9 活塞式膨胀机的防飞车装置应完好、可靠，在突然停电或活塞式膨胀机停车时，应首先关闭高压气体进口阀。

6.3.10 增压透平膨胀机应设防喘振保护装置。

6.4 液氧泵

6.4.1 液氧泵的入口应设过滤器。

6.4.2 液氧泵应设出口压力、轴承温度过高声光报警和自动停车装置。

6.4.3 液氧泵启动前，应用氮气吹扫后再盘车检查。开车前应先开密封气，密封气压力应在规定范围内，经充分预冷后启动。运行中不准有液氧泄漏。停车后立即解冻。

6.4.4 液氧泵轴承应使用专用油脂，并严格控制加油量，按规定时间清洗轴承和更换油脂。

6.4.5 中、高压液氧泵与气化器间应设安全保护联锁装置。

6.5 空分装置

6.5.1 为防止全低压空分装置液氧中的乙炔积聚，宜连续从空分装置中抽取部分液氧，其数量不低于氧产量的1%。

6.5.2 应定期化验液氧中的乙炔、碳氢化合物和油脂等有害杂质的含量。乙炔含量不超过百万分之0.1，300m3/h以下制氧机的液氧中乙炔含量不应超过百万分之1，超过时应排放，并严格按设备操作说明书和生产单位安全技术操作规程的规定执行。

6.5.3 排放液氧、液氮、液空，宜采用高空气化排放。采用管道及地沟排放时，排放处应设有明显的标志和警示牌。

6.5.4 严格控制板式主冷液面，避免较大波动，并采取全浸式操作。

6.5.5 空气预冷系统应设空气冷却塔水位报警联锁系统及出口空气温度监测装置。

6.5.6 各种吸附器必须按规定的使用周期再生，发现杂质含量超标应提前倒换。

6.5.7 分子筛吸附器运行中必须严格执行再生制度，不准随意延长吸附器工作周期。分子筛吸附器出口宜设二氧化碳监测仪和露点仪。再生温度、气量、冷吹温度应按规定控制，蒸汽加热器排气出口宜设露点仪。

6.5.8 可逆式换热器或蓄冷器，其阻力、中部温度与冷端温差均应控制在规定范围内，有足够的返流气体量，保证自清除效果。

6.5.9 中、高压空分装置的精馏塔、吸附器及换热器，应根据实际情况定期排放、吹刷和清洗，带油较严重的应缩短周期。

6.5.10 运行过程中应保持温度、压力、流量、液面等工艺参数的相对稳定，避免快速大幅度增减空气量、氧气量和氮气量，防止产生液泛等故障。

6.5.11 空分冷箱应充入干燥氮气保持正压，并经常检查。大、中型空分冷箱应设有正、负压力表、呼吸阀、防爆板等安全装置。

6.5.12 空分冷箱上的防爆板动作或喷出珠光砂，应立即检查，必要时停车处理。

6.5.13 空分装置停车时，先及时通知有关岗位做好准备后立即关闭氧、氮产品送出阀，空分装置停车应有专门信号送至有关站、所。

6.6 空分装置解冻及吹除

6.6.1 空分装置解冻停车，必须排净液体，经静置冷吹后，方准用热气体加热，其加热温度按设备操作说明书规定控制。

6.6.2 空分装置加热必须用无油干燥空气或氮气进行，加热气体压力应控制在规定范围内。

6.6.3 空分装置大加热时应缓慢升温，加热时必须有专人负责监测温度、压力，严禁超温，超压。

6.6.4 空分装置在采用氮气进行大加热或单体局部加热时，须挂警示牌，排放口附近不准有人停留。

6.6.5 加热冷箱内珠光砂时，不准有人在冷箱内停留、检查或维修，必要时须采取特殊措施。

6.6.6 吹除操作应分段进行，保证所有分析阀、压力表、液面计、阻力计等小管和吹除阀畅通无阻，至吹出的气体洁净无污物为止。冷开车前，抽查上述阀门排除气体的露点不高于-45℃为合格。

6.7 液氧储存、气化装置

6.7.1 定期测定粉末真空绝热式液氧罐夹层的真空度，使其绝对压力保持在1.36～6.8Pa范围内。

6.7.2 珠光砂绝热液氧储罐，应向绝热层充入无油干燥氮气，并保持正压。

6.7.3 严禁液氧储罐的使用压力超过设计的工作压力。

6.7.4 液氧储罐液氧中乙炔含量，每周至少化验一次，其值超过百万分之0.1时，空分装置应连续向储罐输送液氧，以稀释乙炔浓度至小于百万分之0.1，并启动液氧泵和气化装置向外输送。

6.7.5 使用液氧储罐前，须用无油干氮吹刷干净，在罐内气体露点不高于-45℃，方准投入使用。

6.7.6 水浴蒸发器水位，应不低于规定线。还应设水温调节控制系统，要求水温应保持在40℃以上。

6.7.7 液氧水浴蒸发器系统应设有温度过低报警液氧泵停车等安全保护联锁装置，蒸发器出口的氧气温度应不低于0℃。

6.7.8 空气换热液氧蒸发器，应严格控制液氧蒸发量，确保出口氧气温度不低于0℃。

6.7.9 液氧储罐，不准满罐储液，最大充装量，为几何容积的95%。

6.7.10 液氮、液氩的储存、气化装置的安全要求，应参照液氧的储存、气化装置的有关规定执行。

6.8 液氧、液氮、液氩的槽车输送

6.8.1 液氧槽车应符合《压力容器安全技术监察规程》、《液化气槽车管理使用规程》、《液化气体汽车罐车安全监察规程》和机械部颁发的《低温液体储运设备使用安全规则》中的有关规定。

6.8.2 液氧槽车应配装安全阀、液面计、压力表、防爆片和导静电等安全装置。

6.8.3 槽车首次灌装液氧前,应使用无油干燥氮气吹扫,并经充分预冷。灌装的液氧不准超过储罐容积90%。接头软管必须专用,严禁油脂污染。

6.8.4 灌装液氧时应防止外溢,并有专人在场监护,灌装过程槽车应为熄火状态。

6.8.5 行驶的液氧槽车,应避开闹市区和人口稠密区,并限速行驶。必须通过闹市区和人口稠密区时不准停靠。

6.8.6 液氧槽车行驶时,应监视槽内压力,严禁超过规定值。放出液氧时,应控制排放速度。液氧槽车内有液氧时,不宜修理汽车。

6.8.7 液氧槽车内液氧不宜长期储存,更不应混装其他液体,漆色标志应符合安全规定。

6.8.8 液氧槽车应监视其保温层真空度,当表面结霜、真空度下降时,应及时处理,严重时停止使用。

6.8.9 液氮、液氩槽车的要求应参照执行液氧槽车的有关规定。

6.9 氧气及相关气体充装

6.9.1 气瓶充装和管理应符合《气瓶安全监察规程》和GB 14194中的有关规定,并必须经过由劳动部门锅炉压力容器安全监察机构批准,办理注册登记的单位方准进行气瓶的充装工作。气瓶充装单位必须有保证充装安全的管理体系、各项管理制度、有熟悉气瓶充装安全技术的管理人员和经过专业培训的操作人员,有与所充装气体相适应的场地、设施、装备和检测手段。

6.9.2 气瓶充装前须经专人检查,有下列情况之一者,应进行处理,否则严禁充装：

——漆色、字样和所装气体不符合规定或漆色、字样脱落不能识别气瓶种类的;

——安全部件不全、损坏和不符合规定的；

——不能判明瓶内装有何种气体或瓶内没有余压的；

——钢印标记不全或不能识别的；

——超过检验期限的；

——瓶体经外观检查有缺陷,不能保证安全使用的；

——瓶体和瓶阀沾有油脂或发生变形的；

——改装不符合规定或用户自行改装的；

——氢气等可燃气体气瓶首次充装,事先未经氮气置换和抽真空的。

6.9.3 充装气瓶时,应遵守下列规定：

a)设置充装超压报警装置,保证气瓶充装达到折合20℃时的压力,不准超过气瓶允许的工作压力；

b)压力表、安全阀应定期校对,保持灵敏准确；

c)使用后的瓶内,必须留有0.5MPa以上的剩余压力；

d)气瓶的充气速度不得大于8m3/h,且充装时间不少于30min。开关阀应缓慢进行,充填场各部均应禁油,严禁烟火；

e)氧气充装台所用工具、接头、阀门应采用铜质材料；

f)充装时所用密封材料由不燃和不产生火花材料制作；

g)严禁在压力下修理或拧动气瓶的零部件；

h)充装间或氧气瓶着火时,应立即切断氧气的来源,积极组织抢救，并向有关部门报告；

i)充装氧气、氮气、氩气、氢气等气体时,不准漏气；

j)为限制气瓶充气速度,同批充装气瓶数量不准随意减少,也不准在充装中途插入空瓶充装；

k)气瓶充装过程中,应经常使用手触摸瓶壁的方法巡回检查瓶壁温度是否正常,异常者立即停止充装；

l)氧气和氢气必须采用防错装接头充装夹具,防止可燃气体和助燃气体混充混装。氧气和氮气不准使用同一充装线,应防止氧气与氮气混装；

m)充装间与气体压缩间应有可靠的充装联系信号，在充装间应设有压缩机紧急停车按钮；

n) 充装氢气的充装间的照明灯及其他电气器件,都必须采用防爆型；

o) 充装间的地面应平整、耐磨、防滑；

p) 用电解法制取的氢气、氧气,应严格执行定时测定氢、氧纯度的制度。当氢中含氧或氧中含氢的体积比超过0.5%时,严禁充装,同时应查明原因；

6.9.4 氢气与氧气的充装不应设置在同一车间的充装台内。氧气充装台外应有紧急切断阀。

6.10 气瓶管理

6.10.1 运输、储存和使用气瓶的单位应加强对检验、运输、储存和使用气瓶的安全管理：

——有专人负责气瓶安全工作；

——根据《气瓶安全监察规程》的有关规定,制定相应的安全管理制度；

——规定事故应急处理的措施；

——定期对气瓶的运输(含装卸及驾驶)、储存和使用人员进行安全技术教育。

6.10.2 定期检验

a) 气瓶定期检验单位,应满足GB l2135的规定,经省、市、自治区劳动局(厅)资格审查,取得资格证书方可进行气瓶定期检验工作。气瓶检验人员,应经有效的专业培训,并按劳动部颁发《锅炉压力容器检验员资格鉴定考核规则》进行资格鉴定考核,取得检验气瓶的资格证书者承担。

b) 充装氧、氮、氩和氢等气瓶,应按GB 13004、GB 9251、GB 12137、GB 10877、GB 8336及GB 7l44等国家标准逐只进行严格定期检验,合格的气瓶方准继续充装气体。

c) 经检验,不符合标准规定的气瓶应报废,报废气瓶不准降压或改装使用。

d) 报废气瓶必须进行破坏性处理,销毁方式为压扁或锯切。

e) 气瓶改装应按《气瓶安全监察规程》的有关规定进行。气瓶改装工作应由气瓶检验单位承担，未取得气瓶定期检验资格证书的任何单位都无权对气瓶进行改装。

6.11 仪表控制系统

6.11.1 采用微机集散控制系统,应就地设置开、停车按钮,宜保留现场控制盘。

6.11.2 新设备投产前或检修后,必须根据工艺要求进行测试,模拟试验,确保各种联锁控制达到设计要求。阀门开关到位,保证各种联锁保护控制动作灵敏、可靠。

6.11.3 微机控制系统组态后,应进行功能测试,确认自动控制警报系统灵敏可靠,方可投入使用。

6.11.4 控制电缆应按要求进行屏蔽,接线牢固,导除静电,接地电阻小于4Ω ,绝缘良好,电缆应避高温及潮湿,并应按期进行检查。

6.11.5 各类变送器应装在封闭良好的盘箱内,避免装在温差大和振动大的部位。

6.11.6 在生产过程中,不应随意使模件离线,非经允许不准随意对软件进行修改。

6.11.7 微机控制系统的设备及带微处理机的分析仪表,其工作环境温度要求低于30℃,机柜温度低于40℃。

6.11.8 PC机离线时,通讯电缆应与带接口模件脱离。

6.11.9 计算机所需不间断电源(UPS)，应时刻处于正常状态。

6.11.10 定期检验仪表,经常检查仪表的运行情况,不准超量程运行。严禁无关人员乱动仪表设备。

6.11.11 校对氧、氢分析仪时,室内严禁烟火,氧、氢标准气瓶放置应保持一定距离。

6.11.12 定期检查系统中所有联锁装置、事故停车装置,并保证完好。

6.11.13 在开车或运行中发生联锁停车时,应认真检查原因,不准随意取消联锁和改变保护设定值。

6.11.14 分析仪表

a) 分析仪表的标准气瓶间,宜与分析仪表室隔开,用于充装标准气或载气的容器、钢瓶、接头、管道、垫圈等连接件,应保证密封,防止使用易被有害气体渗透的材料制造。

b) 分析设备启动前,必须对标准气及载气管道和设备进行吹扫。

c) 在使用氢气等易燃气体前,应先用纯氮气对系统进行吹扫,置换合格后,方准投入使用。

6.12 电气设备控制

6.12.1 凡在易燃、易爆区域，如氢气站等地不准任意接临时开关、按钮和一切电气设备。

6.12.2 主电控制室内，应设置本厂（站、车间）主要电气设备运行的灯光信号指示模拟图，或形状位置指示装置，出现故障应报警，并有灯光信号显示，报警系统应灵敏可靠。

6.12.3 电动机启动过程中出现异常情况，应立即停车检查，在未查明原因处理前不准再次启动。

6.12.4 电动机的保护装置与保护系统应有专人管理和定期检验，专门记录并保存系统的重要数据，不准随意改动保护装置的设定值与保护系统的重要参数。

6.12.5 电气设备新安装或检修后送电前，必须进行耐压、升温、绝缘保护等试验。微机控制系统应进行电路测试、功能检测，确保控制灵敏、可靠。运行后，应按规定周期进行停电检查、清扫。

6.12.6 对各种电气安全信号装置要定期检查，执行巡回检查制度，在带电线路上发现有火花、火焰时，应立即与电工联系，断开线路，采取措施处理故障或灭火。

6.12.7 电缆沟内、井内禁止有杂物及废油。电缆保护区内禁止修建临时性建筑或仓库，禁止堆放砖瓦、建筑器材、钢锭、垃圾、酸、碱等对电缆有害的物品以及易燃材料。

6.12.8 电气设备和装置的外壳及金属外壳的电缆，必须采取保护性接地和接零，接地电阻不应大于4Ω 。

6.12.9 电气线路和设备的绝缘必须良好。裸露带电导体应设置安全遮栏和明显的警示标志与良好照明。

7 相关气体生产和设备

7.1 氮气

7.1.1 宜选用无油润滑型的氮压机。氮压机必须有完善的保护系统。

7.1.2 氮压站与空分主控室应设有可靠的停车报警联系信号或停车联锁装置，并建立联系制度。

7.1.3 氮压机运转后，应对机后出口氮气进行分析，纯度合格后方准送入管网。储存系统出口及氮气用户入口处，宜建立完善的纯度监测、保护系统。

7.1.4 新安装的氮气管道及容器，必须经氮气吹扫置换合格后方准投入使用。

7.1.5 氮气管道不准敷设在通行地沟内。

7.1.6 各种使用氮气的场所，应定期分析周围大气的含氧量，其浓度不应低于18%。

7.1.7 凡氮气排放口、放散管口附近应挂警示牌，对地坑排放应设置警戒线，并悬挂“禁止入内”标志牌。氮气宜高空排放。

7.2 稀有气体

7.2.1 使用氢气的氩净化间，其电器、设备、装置应符合4.6条的防爆要求。

7.2.2 氩净化设备及催化反应炉在投产前不准先加氢气，只有在粗氩中含氧量小于3%后，方准加氢。

7.2.3 催化反应炉温度高于500℃时，应停止加氢。氩净化设备停车前，必须停止向粗氩中加氢，关闭手动切断阀。

催化反应炉的爆破片必须符合安全要求。

7.2.4 充装冷冻瓶前后，应严格称量，不准超装。充装后应立即复热气化充瓶，直至常温。不准存留低温液体。

冷冻瓶气化时，应先用凉水浇淋，缓慢气化，防止超压。

7.2.5 更换氪、氙系统的设备零件，必须进行严格脱脂。

7.2.6 在氖、氦生产中，粗氖、粗氦中的含氢量不宜超过5%。加氧量应按比例进行，过量氧控制在0.5%～1.0%范围内。

7.2.7 在氪、氙生产的除甲烷系统中，接触炉的温度必须保持在450～550℃范围内，除甲烷后的粗氪、氙气体中甲烷含量不应高于百万分之2。

7.2.8 稀有气体间必须具有良好的通风换气设施。

7.2.9 各种稀有气体钢瓶应专气专用，划分区域保存，严禁混放、混用。

7.2.10 必须用专门的纯度分析仪分析各种稀有气体。

7.2.11 色谱仪所用氚元件的使用、储存与运输，应符合GB J 4792 及国家有关放射核素安全保护的规定。

7.3 氢气（氧气厂内部的水电解制氢）生产及设备

7.3.1 氧气厂内氢气站的设计必须符合 GB J 50177的要求，总图布置、生产类别、防火间距，必须符合 GB J 16 的有关规定。

7.3.2 氢气站应设有高2m以上的实体围墙，并应有严格的门卫制度。围墙与站内建、构筑物的间距，应不小于5m。

7.3.3 氢气站内严禁烟火，制氢间内不准放置易燃易爆或油类物品。周围必须设置明显的“严禁烟火”警戒标志。不准穿带钉鞋和化纤或其他产生静电的衣、帽等进入生产、使用氢气的现场。

7.3.4 氢气站厂房的避雷针与自然排风管口的水平距离应不小于1.5m，与机械排风管口的水平距离应不小于3.0m，与放散管的距离应不小于5.0m。

避雷针应高出保护范围的管口1.0m以上，氢气管道进出建筑物必须接地，接地电阻应符合4.7.1的规定。

7.3.5 氢气站内所有电器，必须符合GB 50058 的要求。并应有良好的绝缘保护。

7.3.6 电解槽内极片间的绝缘电阻应大于1kΩ ；每天至少应测量一次电解槽的极间电压，并应符合有关规定。

站内不准挂设临时电气线路。

7.3.7 制氢设备、管道、容器上的安全水封及阻火器等安全装置，应完好、灵敏、可靠，并应定期检查。氢气洗涤器出口，湿式氢气储罐出口和进口等均应设置水封。

7.3.8 应采用灵敏、可靠的自动控制系统，保持氢、氧分离器及洗涤器的压力平衡，最大压差不应超过规定值。

7.3.9 制氢系统开车前，必须用氮气置换系统内的空气，并经化验合格，认真检查电极的接线是否正确，对地电阻应大于1MΩ 。

7.3.10 电解槽运行时，严禁用导体材料制作的工具直接接触电解槽或其他电气设备。电解槽周围地面应铺设绝缘胶板。

7.3.11 对重要运行参数的监控，宜设置报警、停车联锁保护装置。操作人员应执行巡回检查制度，发现异常情况及时处理。

7.3.12 每小时应分析一次氢气、氧气纯度，保证氢气纯度和氧气纯度均不低于99.5%，当氢气纯度小于98%时，应采取措施。处理不好，应立即停止运行，排除故障后，方可重新投入运行。

7.3.13 氢气管道应架空敷设，不宜采用地沟及埋地敷设。氢气管道不准穿过无关房间。其最低点应设排水装置，最高点应设放散管，并在管口处设阻火器。

新安装的管道须进行吹刷处理后，方可投入使用。送氢气前应先用纯氮气吹扫管道、容器内的空气，再用氢气置换氮气后，方准投入正常运行。

7.3.14 湿式氢气储罐钟罩位置应有标尺显示高低。每小时应检查一次，并设置超高、过低的报警装置。

7.3.15 氢气管道及储罐的接地必须良好，法兰连接应设导体跨接，其跨接电阻不大于0.03Ω 。

7.3.16 氢气瓶应漆成淡绿色，并用红漆标明“氢气”字样。严禁氢气瓶与其他气瓶混用、混放、混装，必须避免曝晒和剧烈碰撞。新气瓶必须用氮气置空气，然后抽真空或用氢气置换氮气后方准使用。

7.3.17 氢气使用时，严禁与空气、氧气等气体混合而形成爆炸气体。

7.3.18 氢气所用的仪表及阀门等零部件的密封必须良好，并定期检查，发现漏点应及时处理。

7.3.19 室内氢气易泄漏和积聚处，宜设置浓度报警装置。

7.3.20 氢气系统应设氮气置换吹扫接头，使用时用软管与氮气管道连接，用毕拆除。

8 氧气管道

8.1 管道布置及安全间距

8.1.1 氧气管道必须架设在非燃烧体的支架上。

8.1.2 厂区架空氧气管道每隔80～100m应设有防雷、防静电接地措施；厂房内氧气管道应有防静电接地措施。氧气管道的法兰、螺纹接口两侧应用导线作跨接，其电阻应小于0.03Ω 。

8.1.3 氧气主管线，宜配置阻火铜管。

8.1.4 氧气管道不应穿过生活间、办公室，也不宜穿过不使用氧气的房间，当必须穿过不使用氧气的房间，则在该房间内不应有法兰或螺纹连接口，并且该房间应为一、二级耐火等级。

8.1.5 氧气管道不宜穿过高温及火焰区域，必须通过时，应在该管段增设隔热措施，管壁温度不应超过70℃。严禁明火及油污靠近氧气管道及阀门。

8.1.6 氧气管道的弯头、分岔头不应与阀门出口直接相连。阀门出口侧的碳钢管、不锈钢管宜有长度不小于5倍管外径且不小于1.5m的直管段。

8.1.7 供切焊用氧气支管与切焊工具或设备用软管连接时，供氧阀门及切断阀应设在用非燃烧体材料制作的保护箱内。

8.1.8 氧气管道宜架空敷设。氧气管道可沿生产氧气或使用氧气的建筑物构件上敷设，且该建筑物应为一、二级耐火等级。

8.1.9 架空氧气管道与建、构筑物特定地点的最小间距要求应按表7执行。

|  | 表7 厂区架空氧气管道、管架与建筑物、构筑物、铁路、道路等之间的最小净距 | m |
| --- | --- | --- |

| 名 称 | 最小水平净距 | 最小垂直净距 |
| --- | --- | --- |
| 建筑物有门窗的墙壁外边或突出部 分外边 建筑物无门窗的墙壁外边或突出部 分外边 非电气化铁路钢轨 电气化铁路钢轨 道路 人行道 厂区围墙（中心线） 照明、电信杆柱中心 熔化金属地点和明火地点 | 3.0 1.5 3.0 3.0 1.0 0.5 1.0 1.0 10.0 | — — 5.5 — 4.5 2.5 — — — |
| 注 1 表中最小水平净距：管架从最外边线算起；道路为城市型时，自路面边缘算起；为公路型时，自路肩边缘算起；铁路自轨外侧或按建筑界限算起；人行道自外沿算起。 2 表中最小垂直净距：管线自防护设施的外缘算起；管架自最低部分算起；铁路自轨面算起；道路自路拱算起；人行道自路面算起。 3 与架空电力线路的距离，应符合GB J 61-83的规定。 4 架空管线、管架跨越电气化铁路的最小垂直净距，应符合有关规范规定。 5 当有大件运输要求或在检修期间有大型起吊设施通过的道路，其最小垂直净距应根据需要确定。 6 表中与建筑物的最小水平净距的规定，不适用于沿氧气生产车间或氧气用户车间建筑物外墙敷设的管道。 |  |  |

8.1.10 架空氧气管道与其他管线之间最小间距要求应按表8执行。

|  | 表8 厂区及车间架空氧气管道与其他架空管线之间的最小净距 | m |
| --- | --- | --- |

| 名 称 | 最小并行净距 | 最小交叉净距 |
| --- | --- | --- |
| 给水管、排水管 热力管 不燃气体管 燃气管、燃油管 滑触线 裸导线 绝缘导线或电缆 穿有导线的电缆管 插接式母线、悬挂式干线 非防爆开关、插座、配电箱 | 0.25 0.25 0.25 0.50 1.50 1.00 0.50 0.50 1.50 1.50 | 0.10 0.10 0.10 0.25 0.50 0.50 0.30 0.10 0.50 1.50 |
| 注 1 氧气管道与同一使用目的的燃气管并行敷设时，最小并行净距可减小到0.25m。 2 氧气管道的阀门及管件接头与燃气、燃油管道上的阀门及管件接头，应沿管道轴线方向错开一定距离；当必须设置在一处时，则应适当的扩大管道之间的净距。 3 电气设备与氧气引出口不能满足上述距离要求时，可将两者安装在同一柱子的相对侧面；当柱子为空腹时，应在柱子上装设非燃烧体隔板局部隔开。 4 DN≤ 80mm的氧气管道，与不燃介质的管道最小并行净距可小于0.25m，但不应小于0.15m。 5 与滑触线的净距系指氧气管在其下方时的要求，此时在氧气管及滑触线之间宜设隔离网。 |  |  |

8.1.11 氧气管道与乙炔、氢气管道共架敷设时，应在乙炔、氢气管道的下方或支架两侧；与油质、有可能泄漏腐蚀性介质的管道共架敷时，应设在该类管道的上方或支架两侧。

除为氧气管道服务的电控、仪控电缆（或共架敷设的为该类管道服务的专用电缆）外，其余电气线路不准与氧气管道共架敷设。

8.1.12 氧气管道在不通行地沟敷设时，应符合下列要求：

a) 沟上应设防止可燃物料、火花和雨水侵入的盖板，地沟及盖板应是非燃烧体材料制作；地沟应能排除积水；严禁油脂及易燃物漏入地沟内；

b) 地沟内氧气管道不宜设阀门或法兰连接口；

c) 地沟内氧气管道与同沟敷设的管线间距参照表8执行；

d) 地沟内氧气管道与非燃气、水管道同沟敷设时，氧气管道应在上面；

e) 为同一目的服务的氧气管道、可燃气体管道，可同沟敷设，此时地沟内应填满砂子，并严禁与其他地沟相通；

f) 严禁氧气管道与油质管道、腐蚀性介质管道、电缆线同沟敷设；并严禁氧气管道地沟与该类管线地沟相通。

8.1.13 厂房内氧气管道不宜埋地敷设。

8.1.14 厂区氧气管道架空困难，必须埋地敷设时应符合下列要求：

a) 埋地深度，应根据地面上荷载决定。管顶距地面不宜小于0.7m。含湿气体管道，应敷设在冻土层以下，并宜在最低点设排水装置；穿过铁路和道路时，其交叉角不宜小于45°；

b) 直接埋地管道，应根据埋设地带土壤的腐蚀等级采取相应等级防腐蚀措施；

c) 埋地管道上不宜装设阀门或法兰连接点，必须设置时应设阀门井；

d) 埋地氧气管道与建筑物、管路及其埋地管线之间的最小净距，应按表9规定执行，且不应埋设在露天堆场下面或穿过烟道和地沟。

|  | 表9 厂区地下氧气管道与建筑物、构筑物等及其他地下管线之间最小净距 | m |
| --- | --- | --- |

| 名 称 | 最小水平净距 | 最小垂直净距 |
| --- | --- | --- |
| 有地下室的建筑物基础或通行沟道的外沿 氧气压力≤ 1.6MPa 氧气压力 ＞1.6MPa 无地下室的建筑物基础外沿 氧气压力≤1.6MPa 氧气压力＞1.6MPa 铁路钢轨 排水沟外沿 道路 照明电线、电力、电信杆柱 照明电线 电力（220V、380V)、电信 高压电力、电信 管架基础外沿 围墙基础外沿 乔木中心 灌木中心 给水管 直径＜75mm 直径75～150mm 直径200～400mm 直径＞400mm 排水管 直径<800mm 直径800～1 500 mm 直径＞1500 mm 热力管或不通行地沟外沿 燃气管（乙炔等） 煤气管 煤气压力≤ 0.005MPa 煤气压力＞0.005～0.15MPa 煤气压力＞0.15～0.3MPa 煤气压力＞0.3～0.8MPa 不燃气体管（压缩空气等） | 2.0 3.0 1.2 2.0 2.5 0.8 0.8 0.8 1.5 1.9 0.8 1.0 1.5 1.0 0.8 1.0 1.2 1.5 0.8 1.0 1.2 1.5 1.5 1.0 1.2 1.5 2.0 1.5 | - - - - 1.20 - 0.50 - - - - - - - 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.15 |
| 电力电缆 电压＜1kV 电压1～10kV 电压＞10～35kV 电信电缆 直埋电缆 电缆管道 电缆沟 | 0.8 0.8 1.0 0.8 1.0 1.5 | 0.50 0.50 0.50 0.50 0.15 0.25 |
| 注 1 氧气与同一使用目的的乙炔、煤气管道同一水平敷设时，管道间最小水平净距可减少到0.25m，但在从沟底起直至管顶以上300mm高范围内，应用松散的土或砂填实后再回填土。 2 氧气管道与穿管的电缆交叉时，最小交叉净距可减少到0.25m。 3 本表建筑物基础的最小水平净距的规定，是指埋地管道与同一标高或其上的基础最外侧的最小水平净距。 4 敷设在铁路及不便开挖的道路下面的管段，应加设套管，套管两端伸出铁路路基或道路路边不应小于1m，路基或路边有排水沟时，应延伸出水沟沟边1m。套管内的管段应尽量减少焊缝。 5 表列最小水平净距：管线均自管壁、沟壁或防护设施的外沿或最外一根电缆算起，道路为城市型时，自路面边缘算起；为公路型时，自路肩边缘算起，铁路自轨外侧算起。 6 表中管道、电缆和电缆沟最小垂直净距的规定，均指下面管道或管沟外顶与上面管道管底或管沟基础底之间净距。铁路钢轨和道路垂直净距的规定，铁路自轨底算至管顶；道路自路面结构层底算至管顶。 |  |  |

8.2 氧气流速1）

氧气管道中最高流速不应超过表10的规定。

表10 管道中氧气最高允许流速

| 氧气工作压力 MPa | ≤0.1 | ＞0.1～≤ 3.0 | ＞3.0～＜10 | ≥10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高允许流速 m/s | 根据管系 压降确定 | 15（碳钢） 25（不锈钢） | 10（不锈钢） | 6（铜） |

8.3 管道材质

氧气管道材质的选用应符合表11规定。

1）流速均指管内氧气在工作状态下的实际流速。

表11 氧气管道材质选用表

| 工作压力，MPa | ≤ 0.6 |  | ＞0.6～≤ 3.0 |  | ＞3.0～≤10 |  | ＞10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 般 场 所 | 分配主管上阀门频繁操作区阀后，放散阀后 | 一 般 场 所 | 阀后5倍外径（并不小于1.5m）范围；压力调节阀组前后各5倍外径（各不小于1.5m）范围内；压力容器接管部位；氧压车间内部；放散阀以后；湿氧输送 | 一 般 场 所 | 阀后5倍外径（并不小于1.5m）范围；压力调节阀组前后各5倍外径（各不小于1.5m）范围内；压力容器接管部位；氧压车间内部；放散阀以后；湿氧输送 | 一 般 扬 所 | 氧气充装台、汇流排 |
| 焊接钢管（GB 3092） | √ | × | × | × | × | × | × | × |
| 电焊钢管 | √ | × | × | × | × | × | × | × |
| 不锈钢焊接钢管（GB 12771） | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| 钢板卷焊管 | √ | × | × | × | × | × | × | × |
| 无缝钢管（GB 8163) | √ | × | √ | × | × | × | × | × |
| 不锈钢板卷焊管 | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| 不锈钢无缝钢管（GB 2270） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 紫铜管（GB 1527、 GB 1528） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 黄铜管（GB 1529、GB 1530） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 注 1 “√”允许采用，“×”不允许采用。 2 碳钢钢板卷焊管宜用于工作压力小于0.1MPa，且管径超过现有焊接钢管、电焊钢管、无缝钢管产品管径情况下。 3 不锈钢板卷焊管，内壁焊缝磨光条件下，允许使用在压力不高于5MPa的一般场所。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.4 管件选用

8.4.1 氧气管道上的弯头、分岔头及变径管的选用，应符合下列要求：

a) 氧气管道严禁采用折皱弯头。当采用冷弯或热弯弯制碳钢弯头时，弯曲半径不应小于管外径的5倍；当采用无缝或压制焊接碳钢弯头时，弯曲半径不应小于管外径的1.5倍；采用不锈钢或铜基合金无缝或压制弯头时，弯曲半径不应小于管外径。对工作压力不大于0.1MPa的钢板卷焊管，可以采用弯曲半径不小于管外径的1.5倍的焊制弯头，弯头内壁应平滑，无锐边、毛刺及焊瘤；

b) 氧气管道的变径管，宜采用无缝或压制焊接件。当焊接制作时，变径部分长度不宜小于两端管外径差值的3倍；其内壁应平滑，无锐边、毛刺及焊瘤；

c) 氧气管道的分岔头，宜采用无缝或压制焊接件，当不能取得时，宜在工厂或现场预制，但应加工到无锐角、无突出部位及焊瘤。不宜在现场开孔、插接。

8.4.2 氧气管道上的法兰，应按国家有关的现行标准选用；管道法兰的垫片，宜按表12选用。

8.4.3 氧气管道的连接，应采用焊接，但与设备、阀门连接处可采用法兰或螺纹连接。丝扣连接处，应采用一氧化铅、水玻璃或聚四氟乙烯薄膜作为填料，严禁用涂铅红的麻或棉丝，或其他含油脂的材料。

表12 氧气管道法兰的垫片

| 工作压力MPa | 垫片 |
| --- | --- |
| ≤ 0.6 | 橡胶石棉板 |
| ＞0.6～≤ 3.0 | 缠绕式垫片、聚四氟乙烯垫片 |
| ＞3.0～≤ 10 | 波形金属包石棉垫片、缠绕式垫片、聚四氟乙烯垫片、退火软化铝片、铜片 |
| ＞10 | 退火软化铜片 |

8.4.4 氧压机入口处应设氧气过滤器、调节阀前宜设氧气过滤器。氧气过滤器壳体应用不锈钢，滤网应用铜基合金或纯铜材质制作。其网孔尺寸宜为160～200μm。

8.5 氧气阀门选用

8.5.1 氧气管道的阀门应选用专用氧气阀门，并应符合下列要求：

a) 工作压力大于0.1MPa的阀门，严禁采用闸阀；

b) PN≥ 1.0MPa、DN≥ 150mm口径的氧气阀门宜选用带旁通的阀门；

c) 阀门的材料应符合表13的要求。

8.5.2 经常操作的 PN≥ 1.0MPa、DN≥ 150mm大口径氧气阀门，宜采用气动遥控阀门。

表13 阀门材料选用要求

| 工作压力 MPa | 材 料 |
| --- | --- |
| ≤0.6 | 阀体、阀盖采用可锻铸铁、球墨铸铁或铸钢阀杆采用碳钢或不锈钢 阀瓣采用不锈钢 |
| ＞0.6～≤ 10 | 采用全不锈钢、全铜基合金或不锈钢与铜基合金组合（优先选用铜基合金） |
| ＞10 | 采用全铜基合金 |
| 注 1 工作压力为0.1MPa以上的压力或流量调节阀的材料，应采用不锈钢或铜基合金或以上两种的组合。 2 阀门的密封填料，应采用石墨处理过的石棉或聚四氟乙烯材料，或膨胀石墨。 |  |

8.6 氧气管道的施工、验收

8.6.1 氧气管道、阀门及管件等，应无裂纹、鳞皮、夹渣等。接触氧气的表面必须彻底除去毛刺、焊瘤、焊渣、粘砂、铁锈和其他可燃物，保持内壁光滑清洁，管道的除锈应进行到出现本色为止。在安装过程中及安装后应采取有效措施，防止受到油脂污染，防止可燃物、锈屑、焊渣、砂土及其他杂物进入或遗留在管内，并应进行严格的检查。

8.6.2 焊接碳素钢氧气管时，应采用氩弧焊打底。管道的安装、焊接和施工、验收除按本规程要求外，并应遵守 GB J 235（金属管道篇）、GB J 236的有关规定。氧气管道类别应上升一级。

8.6.3 氧气管道、阀门等与氧气接触的一切部件，安装前、检修后必须进行严格的除锈、脱脂。阀门及仪表已在制造厂脱脂，并有可靠的密封包装及证明时，可不再脱脂。除锈可用喷砂、酸洗。脱脂可用无机非可燃清洗剂、四氯化碳溶剂等方法。并应用紫外线检查法、樟脑检查法或溶剂分析法进行检查，直到合格为止。脱脂后的碳素钢氧气管道应立即进行钝化或充入干燥氮气封闭管口。进行水压试验的管道，则脱脂后管内壁必须进行钝化。

8.6.4 氧气管道安装后应进行强度及严密性试验，试验要求应符合以下规定：

a) 氧气管道的强度试验应用不含油的干净水或干燥空气、氮气进行。工作压力大于3.0MPa的氧气管道应用水做强度试验。

碳素钢氧气管道采用水压法试验时，试验前管内壁应进行钝化处理。

奥氏体不锈钢氧气管道，水压试验时水质中的氯离子含量不准超过25g/m3,否则应采取措施。

b)试验压力以被试系统的设计压力作计算基准。当图纸上无规定时，用系统的工作压力作试验压力计算基准。

c) 用水做强度试验时，强度试验压力为1.25倍设计压力，并不小于0.1MPa；设计压力大于等于10MPa的管道，水压强度试验压力为1.5倍设计压力。

水压强度试验时，达到试验压力后维持10min，检查管件无变形，无渗漏为合格。试验结束后应用无油气体将管内残液吹扫干净。

d) 用气体做强度试验时，强度试验压力应为1.15倍设计压力并不小于0.1MPa。

用气体做强度试验时,升压应逐级进行；先升50%的试验压力，经检查后，再以10%的试验压力级差逐级升压，每级停留不小于3min，达到试验压力后稳定5min，以无变形，无渗漏为合格。

设计压力小于0.1MPa管道，可不分级升压。

用气体做强度试验时，应有安全措施，并经主管单位安全部门批准。

e) 氧气管道强度试验合格后应进行严密性试验。严密性试验用介质应是无油、干燥的空气或氮气。严密性试验压力等于管道设计压力。管道内气体压力达到设计压力后保持24h，平均小时泄漏率对室内及地沟管道应不超过0.25%；对室外管道应以不超过0.5%为合格。泄漏率A按式（1）、（2）计算：

当管道公称直径DN≤0.3m时：

…………………………………（1）

当管道公称直径DN＞0.3m时：

…………………………………（2）

式中：——试验开始时的绝对压力，MPa；

——试验终了时的绝对压力，MPa；

——试验开始时的温度，℃；

——试验终了时的温度，℃；

DN——管道公称直径，m。

8.6.5 氧气管道在安装、检修后或长期停用后再投入使用前，应将管内残留的水分、铁屑、杂物等用无油干燥空气或氮气吹扫干净，直至无铁锈 、尘埃及其他杂物为止。吹扫速度应不小于20m/s。

严禁用氧气吹扫管道。

8.7 操作及维护管理

8.7.1 手动氧气阀门的开启应缓慢进行，操作时人员应站在阀的侧面。采用带旁通阀的阀门时，应先开启旁通阀，使下游侧先充压，当主阀两侧压差小于等于0.3MPa时再开主阀。

8.7.2 禁止非调节阀门作调节使用。

8.7.3 必须建立氧气管道档案，由熟悉管道流程的氧气专业人员进行管理。

8.7.4 对氧气管道进行动火作业前，须先制定动火方案。其内容包含负责人，作业流程图、操作方案、安全措施、人员分工、监护人、化验人等，并经有关部门确认后方可进行。

8.7.5 氧气管道或阀门着火时，应立即切断上游侧气源。

8.7.6 碳钢氧气干管宜每五年进行一次吹扫，每五年进行一次管壁测厚，主要测定弯头及调节阀后的管道。

9 检修维修

9.1 一般要求

9.1.1 检修设备时，必须执行本章及其他章中的有关规定。

9.1.2 严格执行动火制度。在生产区域及设备、管道动火时，氧气含量必须控制在23%以下；氢含量不准超过0.4%。

在空分装置周围动火时，不准排放液氧、液空。暂停动火后，再次动火前，需重新取样分析氧、氢含量。如动火作业连续超过4h后，亦需重新取样分析氧、氢含量，不应超过标准。

9.1.3 在空分设备生产区域内进行气焊施工作业时，应使用溶解乙炔气瓶。

9.1.4 所有运转设备检修前，应将电源开关断开，挂上“正在检修”的警示牌。非工作人员严禁取牌合闸。合闸前应检查，确认无人作业后，方可合闸。

9.1.5 安全阀检修时，应按设计要求或有关规定进行校验，不准随意更改起跳压力。

9.2 空分装置

9.2.1 空分装置的低温部分设备检修，宜升到常温进行。必须在低温状态下进行抢修时，应有防止人员冻伤的措施。

9.2.2 进入冷箱检修前，需先切断气源，用空气置换内部气体，扒出检修部位的保温材料，经分析冷箱内气体含氧量超过18%方准人员入内。

9.2.3 设备、阀门、管道和容器，严禁带压拆卸。

9.2.4 与氧气接触的设备、阀门、管道和容器，检修时严禁被油脂污染。检修后必须进行脱脂处理，确认脱脂合格后，方准投入生产。脱脂检验应执行8.6.3的规定。

9.2.5 冷箱内搭脚手架，应在冷箱骨架或大管径管道上固定牢实，检修毕应将架子和一切杂物清理干净。施工中应采取防滑防跌措施。

9.2.6 管道施焊时，严禁在其他管道上打火引弧。铝管同一处焊接不能超过两次，否则应重新配管施焊。

9.2.7 冷箱内高处作业时，人员应佩带安全带，所携带工、机具应固定或系牢，不准乱扔物品。

9.2.8 在冷箱内进行查漏作业时，严禁攀登直径50mm以下的细管及仪表管线。

9.2.9 空分装置用四氯化碳清洗时，应采取防中毒措施。空分装置检修清洗后，投产前应进行系统全面大加热。

9.2.10 空分装置试压前，应首先制定试压方案，试压应采用气压法，所用气体必须是无油、干燥、洁净的空气或氮气。严禁用氧气试压。用瓶装的高压气体做试压气源时，必须减压。

9.2.11 空分装置试压应有专人操作和监护。试压所用的压力表应在检验周期内，系统较大的装置试压时，应安装两块以上符合要求的相同精度与量程的压力表。

9.2.12 空分装置试压时，应按不同压力分别进行，应缓慢升压，严禁超压。

9.2.13 空分装置的查漏，应采用涂刷肥皂水的方法。铝管应采用中性肥皂水。

9.2.14 扒珠光砂前，应充分加热冷箱中珠光砂，加热时应打开冷箱顶人孔板。当冷箱上部存有珠光砂时，严禁操作人员在底部进入冷箱。

9.2.15 扒、装珠光砂时，充装口和各层平台人孔均必须设置安全防护栅网。

9.2.16 在进行扒、装珠光砂作业时，应采取有效的劳动保护措施。

9.2.17 用氮气作气源进行浓相输送充装珠光砂作业时，应严防氮气窒息。

9.2.18 多台空分装置管道相连时，检修的空分装置应与其他空分装置可靠隔离。

9.3 空压机、氧压机、氮压机

9.3.1 空压机、氧压机、氮压机在检修时应划出一定的检修范围，并有标志，与检修无关人员不准入内。

9.3.2 压缩机检修时，严防异物进入或遗留在设备内。检修后彻底清理。

9.3.3 压缩机检修，对运转部位、气封、油封应进行严格检查，氧压机油封不准有泄漏。保证各部间隙，达到要求，不准超出公差。

9.3.4 在压缩机主机进行检修时，对配套的温度计、压力表、轴位移、振动表、防喘振等安全保护联锁装置，应同时进行检查或检修。

9.3.5 压缩机检修时，应对润滑油系统进行严格的检修，检修后还应进行清扫和调试。

9.3.6 气缸用油润滑的活塞式空压机，检修时必须将气缸内、吸排气阀及管道系统的积碳清理干净。

9.3.7 氧压机与氧气接触部位检修时，工具、吊具、工作服等严禁沾染油脂。检修毕， 与氧气接触部位应进行脱脂，用紫外线灯检查确认合格后，方准安装或扣盖。

9.4 膨胀机

9.4.1 透平膨胀机转子检修后，必须对转子做动平衡试验。

9.4.2 对风机制动的膨胀机，在检修中应对空气过滤网进行检查清洗，并调试制动蝶阀平衡锤。

9.4.3 透平膨胀机入口前的快速切断阀，应随主机同时进行检修，保证其动作迅速、灵敏，防飞车联锁装置可靠。

9.4.4 活塞式膨胀机检修时，应检查或检修防飞车装置。

9.4.5 膨胀机检修还应遵守9.3.2～9.3.5的规定。

9.5 液氧泵

9.5.1 液氧泵应按照设备操作说明书或技术操作规程要求，进行定期检修。

9.5.2 液氧泵检修前，应先对设备加热至常温。

9.5.3 液氧泵检修时，应对轴承温度、气封压力、出口压力、气化后氧气温度等安全保护联锁装置同时检修调试。

9.5.4 液氧泵检修时，应清除已使用过的油脂，然后再按规定加入适量的新油脂。液氧泵所选用的油脂应为专用的高、低温润滑脂。

9.5.5 液氧泵的检修还应遵守9.3.2、9.3.3和9.3.7的规定。

9.6 氮气和稀有气体系统

9.6.1 进入氮气及其他稀有气体容器检修前，必须切断气源，堵好盲板，分析内部含氧量不低于18%方可进行。

9.6.2 氩净化系统检修后，应进行气密性试验。经吹扫和用氮气置换合格后，方可投入使用。

9.6.3 氪、氙系统富氧部分检修应禁油脂，投用前应严格脱脂。

9.7 氢气系统

9.7.1 进入氢气站检修人员不准穿化纤工作服与带钉鞋，严禁带入火种。施工中不准随意敲击设备，检修人员应使用铜质工具，不准随意触动运行设备，检修设备与运行设备间必须采取隔离措施。

9.7.2 氢气系统停运后，应切断电源、对地放电，用盲板切实隔断与运行设备的联系，经氮气置换合格后，方准进行检修。

9.7.3 电解槽拆卸使用的钢铁制工具仅限用于设备的松紧，严禁进行敲打或冲击式松紧，如需要时必须垫用紫铜板。

9.7.4 氢气设备、管道和容器在动火作业前必须用氮气进行置换，至取样分析含氢量小于0.4%后方可进行作业。运行设备旁严禁动火。

9.7.5 检修氢压机设备的零部件，应进行清洗处理，严防杂质混入设备内部。检修后必须先用氮气试车。

9.7.6 制氢系统开车前，必须先用氮气置换系统内的空气，经分析合格，并且检查电极的接线是否正确，对地电阻应大于1MΩ 。

9.7.7 检修人员与碱液接触时，必须穿戴好防护用品，同时在现场备浓度为2%～3%的硼酸水溶液。

9.7.8 氢气管道的安装及焊接必须符合GB J 235和GB J 236中的有关规定。氢气管道类别应上升一级。

9.7.9 氢气设备、管道和容器等，检修后必须进行严密性试验，试验介质用空气或氮气。

10 氧气使用

10.1 管道氧气使用

10.1.1 供氧管网应建立完整的安全管理制度,禁止随意增设氧气用户或用点。

10.1.2 连续使用、小时用氧量较大的用户,宜采用管道输送。距离较远的用户可采取高压输送。管道输送宜采取干氧输送。

10.1.3 根据用户压力要求,应设置相应的减压装置。减压阀前应设置可定期清洗的过滤器。过滤网材质应选用铜基合金或不锈钢。

10.1.4 开启和关闭氧气阀门应按规定程序操作,严格执行8.7.1的有关规定。

10.1.5 炼铁使用富氧时,在连接鼓风管之前的氧气管道上应设逆止阀和快速自动切断阀,吹氧压力应能远距离控制。

正常送氧时,氧气压力应大于冷风压力0.1MPa,低到接近该值时,应及时通知供氧单位。小于该值时,应停止供氧。当风中含氧超过规定值、热风系统漏风、风口被堵时，应停止加氧。

当鼓风系统检修时,应关闭供氧阀门,并加堵盲板,切断氧气来源。

10.1.6 炼钢供氧及氧气减压系统应满足工艺要求,生产规模扩大,其系统应相应配套。

炼钢用氧,应遵守下列规定:

a) 氧气减压装置应设置必要的流量、压力监测、自动控制系统、安全联锁、快速切断保护系统。

b) 氧压低于规定值,吹氧管应自动提升并发出灯光和音响信号。当氧枪(副枪)插进炉口一定距离与提出炉口一定距离时,氧气切断阀能自动开启或关闭。

c) 氧气放散阀及放散管口应避开热源和散发火花位置,严防放散管内积存炉渣、粉尘等杂质。

d) 新氧枪投用前,应对冷却管层进行水压试验,试验压力为工作压力的2.5倍,并对连接胶管、管子、管件进行脱脂除油、脱水。

e) 当氧气压力、炉口氮封压力、压缩空气压力低于规定值;汽化冷却水装置和吹氧管漏;转炉烟罩严重漏水;转炉水冷炉口无水或冒水蒸气;氧枪粘枪超重或提不出;密封圈、氧压表、氧流量计、高压水压力表、水出口温度计等仪表失灵时,应停止吹氧。

f) 密切注视吹氧开始到吹氧结束的全过程,发现异常情况应及时检查处理。

10.1.7 使用氧气与其他各类物质进行氧化反应时,应遵守下列规定：

a) 定期对供氧系统的易泄漏的部位进行查漏,严禁氧气泄漏后与各种油污,易燃、易爆物品直接接触。

b) 氧化反应器上应装有防爆膜,爆破压力符合设计要求,必须定期检查、更换。

c) 在进入反应器之前的氧管道和其他气体管道、油管道上,必须安装逆止阀和快速切断阀或安装止逆水封。逆止阀和快速切断阀应动作灵敏、可靠,止逆水封结构和水封高度应满足氧气、煤气的压力要求,水封不能断水,应保持溢流状态。

d) 在进入反应器前的管道及其他物流管道上,必须安装压力表,当压力下降,就能报警,低到最低允许值以下,联锁保护系统动作,自动切断氧气供应。

e) 气化炉、反应器等使用氧气设备宜设有煤气及其他气体中的含氧自动分析仪,同时应定时进行人工手动分析,与仪表对照,发现疑点应连续进行人工分析,到消除疑点为止。

f) 溶剂生产中,氧化塔内应选择合适的填料,使塔内的气液分布均匀,保证氧化反应顺利进行。

g) 重油气化制煤气操作中,必须严格控制氧与重油投入量的比例。在生产调节负荷时，应遵守“加量先加油,减量先减氧”的原则。

h) 在化学纤维生产中,氧化反应器投产前应分析其中含氧量,当含氧量低于0.5%时,方可开车生产,配料要按配方进行,投料要按规定次序。对氧气参加的原料配比更应严格控制,使之控制在爆炸极限之外。

10.2 氧气和相关气体气瓶的储运与使用

10.2.1 储存气瓶时，应遵守下列规定：

a) 氧气瓶不准与其他气瓶混放，好、坏、空、实瓶应分别存放；

b) 存放气瓶时，应旋紧瓶帽，放置整齐，留出通道。气瓶立放时，应设有防倒装置。卧放时，应防止滚动，头部朝向一方，堆放气瓶垛高，不宜超过五层；

c) 应置于专用仓库储存，气瓶仓库应符合GB J 16的有关规定；

d) 仓库内不准有地沟、暗道。严禁明火和其他热源，仓库内应通风、干燥，避免阳光直射。冬天采暖只准用水暖或低压蒸汽方式。

10.2.2 运输和装卸气瓶时，应遵守下列要求：

a) 运输工具上应有明显的安全标志；

b) 必须配戴好瓶帽（有防护罩的除外），轻装轻卸，严禁抛滑、滚碰；

c) 气瓶吊装必须采用防滑落的专用器具进行；

d) 瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸，产生毒物的气瓶，不准同车（厢）运输；易燃、易爆、腐蚀性物品或与瓶内气体起化学反应的物品，不准与氧气瓶一起运输；

e) 气瓶装在车上，应妥善固定。横放时，头部朝向一方，垛高不准超过车厢高度，且不超过五层；立放时，车厢高度应在瓶高的三分之二以上；

f) 夏季运输应有遮阳设施，避免曝晒；在城市的繁华市区应避免白天运输；

g) 运输气瓶的车、船不准在繁华市区、重要机关附近停靠；车、船停靠时，司机与押运人员不准同时离开；

h) 沾染油脂的运输工具，不准装运氧气瓶。

10.2.3 气瓶使用时，应遵守下列规定：

a) 气瓶的颜色和标记应严格执行GB 7144的规定，不准擅自更改气瓶的钢印和颜色标记，不准随意改装气体；

b) 气瓶使用前应进行安全状况检查，对盛装气体进行确认；

c) 气瓶的放置地点，不准靠近热源，距明火10m以外；

d) 气瓶立放时应采取防止倾倒措施,严禁敲击、碰撞;

e) 夏季应防止曝晒；冬季气瓶阀冻结，严禁用明火烘烤；严禁在气瓶上进行电焊引弧；

f) 瓶内气体不准用尽，必须留有剩余压力，永久气体气瓶的剩余压力，应不小于0.5MPa；

g) 在可能造成回流的场合，使用设备必须配置防止倒灌的装置，如单向阀、止回阀、缓冲罐等；

h) 气瓶投入使用后，不准对瓶体进行挖补、焊接修理；

i) 与气瓶连接的接头、管道、阀门、减压装置，应采用铜基合金制造。使用前必须严格检查，严防沾染油污、油脂和溶剂。内部不准积存锈渣、焊渣及其他机械杂质；

j) 减压装置前后应设置压力表，气流速度不应大于规定流速，用氧量较大时，可采用汇流排，汇流排上应有向室外排放的放散管线及阀门。汇流排充装管应采用紫铜管或金属软管。

k) 输送氧气的胶管必须使用专用耐压的胶管。胶管在使用中，严防损坏、热烧伤、化学腐蚀。

l) 气瓶后的输送系统必须连接紧密，防止泄漏。

m) 氧焊、气割作业时，火源与氧气瓶的间距必须大于10m。

10.2.4 氮气、氢气和氩气以及其他稀有气体充装、存放、运输、使用应按10.2.1～10.2.3的有关规定执行。还应遵循 GB 4962的有关规定。

——氢气瓶在存放、使用过程中，严禁泄漏，其周围必须严禁烟火。仓库内气瓶存放的数量不能超过规定值。氢气瓶库应采取必要的通风换气措施；

——稀有气体气瓶的存放、使用过程中，必须与氧气严格区分，它们之间应分库保管、分开使用，严防用相关气体的气瓶充当氧气瓶使用。

10.3 液氧的使用

10.3.1 各个用户对液氧的使用，应建立完善的《技术操作规程》并做到严格执行。

10.3.2 在远离氧气厂无法采取管道输送或小时用量较大，属连续使用氧气的用户，宜采用液氧作为气源。建立低温液体储存及气化系统，宜采用真空绝热液氧储罐。气化装置应采用蒸汽水浴或大气自然气化的方式。严禁明火或电加热气化。

10.3.3 液氧罐投用前，必须按要求对系统进行试压、脱脂、用无油的干燥氮气进行吹扫。罐体内必须充分干燥，当罐体排气中露点不高于-45℃时，方准投入使用。

10.3.4 采用多级液氧泵增压时，液氧泵周围应建有符合安全要求的防护墙，电气开关应安装在墙外。

——泵体密封气应采用干燥、无油的氮气。密封气压力和流量应严格控制，满足设计要求。

——泵轴承的润滑脂应按设备技术性能要求选择，采用耐高低温、不易燃烧的润滑脂。

——液氧泵停车后和再起动前，必须用常温、干燥、无油的氮气进行吹扫，起动前，经过充分预冷，盘车检查、确认无异常现象后，方可起动。

——泵体检查、检修要严格按技术要求进行，导向轴承部分应留有一定间隙，密封装置需保持完好无损，发现有损伤应立即更换。在泵体重新组装过程中，严防铁屑、铝末、粉尘及珠光砂等异物落入或残留在泵体内。

10.3.5 气化器后，应设温度监测系统，气化器后的氧气温度不准低于0℃，并设置温度过低停液氧泵的联锁保护系统。

10.3.6 液体加压前的管道上应安装切断阀、安全阀、排液阀。加压后的管道上应设有止回阀。

10.3.7 液氧排放口附近严禁放置易燃易爆物质及一切杂物。液氧排放口附近地面不应使用含有易燃、易爆的材料（如沥青等）建造。

10.3.8 用户必须设置专门的分析仪器，配备有专业人员，每周对液氧储罐内的乙炔含量进行分析，当超过百万分之0.1时，应排放液氧。

10.3.9 严禁使用没有经过脱脂处理的容器盛装液氧。

11 劳动卫生

11.1 采暖通风

11.1.1 氧气厂（站、车间）的主要生产车间与辅助生产车间及其他乙类生产火灾危险性建筑物、液氧气化站房和氧气汇流排间，严禁用明火采暖。

11.1.2 使用集中取暖,室内采暖计算温度按下列规定执行：

——储气囊间、储罐间为+5℃；

——空瓶间、实瓶间为+10℃；

——办公室、生活间按GB J 19的规定执行；

——除上述房间外，其他房间为+15℃。

11.1.3 储罐间、储气囊间、实瓶间、灌瓶间的散热器，应采取隔热措施。

11.1.4 催化反应炉、氢气瓶间、氮压间、惰性气体储气囊（罐）或储槽间的自然通风换气次数，每小时不应少于3次，事故通风的换气次数不应少于7次。

11.2 防噪声

11.2.1 氧气厂（站、车间）对周围环境的噪声影响，应符合GB 12348和GB 3096的有关规定。

11.2.2 车间操作区（包括流动岗位）作业时间内8h连续接触噪声，最高不应超过90 dB(A)。隔离操作控制室应在70 dB(A)以下。

11.2.3 现有生产车间的噪声超过标准者，应修建隔声墙或设置单独的隔声操作室。

11.2.4 对不能修建隔声操作室的区域或岗位，应给操作人员配备耳塞或耳罩。

11.2.5 噪声超过标准的设备、管道、设施应有相应的降噪声措施。

11.2.6 经常放散压缩气体的管口，应设置消声装置。

11.2.7 应定期按GB J 122的规定监测厂内噪声污染源，对于超标者应及时治理。

11.3 防毒、防冻伤、防窒息

11.3.1 在使用四氯化碳或酒精作溶剂时，应有良好的通风设施，确保空气中的四氯化碳浓度不超过25mg/m3。

11.3.2 排放低温液体时，须穿戴好防护用品。操作时应站在阀门的侧面，严防冻伤。

11.3.3 盛装低温液体的敞口杜瓦容器最大充装量应控制在容器的三分之二液位高，不准超装。

11.3.4 各种气体放散管，均应伸出厂房墙外并高出附近操作面4m以上。地坑排放的氮气放散管口，距主控室不应小于10m。

11.3.5 生产、使用氮气及惰性气体的现场或操作室，须有良好的通风换气设施。仪表气源不宜使用氮气，必须使用时，应有防止人员窒息的防护措施。

11.3.6 在氮气浓度高的环境中作业时，须佩戴氧气呼吸器并有人负责监护。

11.3.7 应对氮气及惰性气体的阀门，严加管理，严禁误操作。

11.3.8 在空分装置的冷箱、氮气压缩站等缺氧危险场所作业时，应严格执行GB 8958的有关规定。

附加说明：

为了确保氧气及相关气体的生产、储存、输配和使用安全，本标准对氧气厂（站、车间）的设计、施工、运行、维护检修和管理等环节的安全技术要求作出了具体规定。

本标准由中华人民共和国劳动部提出并归口。

本标准负责起草单位：冶金工业部安全环保研究院。

本标准参加起草单位：武汉钢铁（集团）公司能源总厂、武钢能源总厂氧气厂、武汉钢铁设计研究院、天津钢厂氧气厂、攀钢氧气厂、新余钢铁有限公司、上海梅山（集团）有限公司炼钢厂、鞍钢氧气厂。

本标准主要起草人：夏维发、马大方、靳瑞安、蔡令放、郭玉玲、赵雅泉、王旭、吴用明、庄胜强、王太忱、黄小武。

中华人民共和国国家标准.

GB 16912-1997.

氧气及相关气体安全技术规程.

Safety technical regulation for oxygen and relative gases.

国家技术监督局1997-07-07批准，1998-02-01实施.