石油化工企业设计防火规范（1999年版）

GB50160－92

1992－08－10日发布  1992－12－01实施  修改后1999－06－01实施

工程建设标准局部修订公告

第21号

国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160—92由中国石化集团洛阳石油化工工程公司会同有关单位进行了局部修订，已经有关部门会审，现批准局部修订的条文，自一九九九年六月一日起施行，该规范中相应条文的规定同时废止。

中华人民共和国建设部

一九九九年三月十七日

关于发布国家标准《石油化工企业设计防火规范》的通知

建标[1992]517号

根据国家计委计综[1986]2630号文的要求，由中国石油化工总公司会同有关部门共同制订的《石油化工企业设计防火规范》，已经有关部门会审，现批准《石油化工企业设计防火规范》GB50160—92为强制性国家标准，自一九九二年十二月一日起施行。

本规范由中国石油化工总公司负责管理，具体解释等工作由中国石油化工总公司洛阳石油化工工程公司负责，出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。

中华人民共和国建设部

一九九二年八月十日

编制说明

本规范是根据国家计委计综(1986)2630号文的通知精神，由中国石油化工总公司洛阳石油化工工程公司会同兰州石油化工设计院、化工部第八设计院、上海金山石油化工总厂设计院、公安部天津消防科研所、中国石油化工总公司北京设计院等六个单位编制的。

在编制过程中，遵照国家基本建设的有关安全防火的政策法令和“预防为主，防消结合”的消防工作方针，调查了几十个炼油厂、石油化工厂的防火设计现状，与公安部、化工部、设计院(所)等有关单位座谈讨论，研究分析建国以来一些典型火灾案例，总结石油化工企业防火设计方面的经验，搜集了国外有关标准、规范，并赴日本进行实地考察，吸收符合我国实际情况的国外石化企业的防火先进技术成果，并征求了全国有关单位的意见，最后经有关部门审查定稿。

本规范共分八章和七个附录，其主要内容有：总则，可燃物质的火灾危险性分类，区域规划与工厂总体布置，工艺装置，储运设施，含可燃液体的生产污水管道、污水处理场与循环水场，消防，电气等。

本规范在执行过程中，如发现需要修改和补充之处，请将意见和有关资料寄送中国石油化工总公司洛阳石油化工工程公司(地址：河南省洛阳市七里河063信箱，邮编：471003)，以便修订时参考。

中国石油化工总公司

一九九二年七月

第一章  总则

第1．0．1条  为了保障人身和财产的安全，在石油化工企业设计中，贯彻“预防为主，防消结合”的方针，采取防火措施，防止和减少火灾危害，特制定本规范。

第1．0．2条  本规范适用于以石油、天然气及其产品为原料的石油化工新建、扩建或改建工程的防火设计。

第1．0．3条  石油化工企业的防火设计应按本规范执行；本规范未作规定者，应符合有关现行国家标准规范的要求或规定。

第二章  可燃物质的火灾危险性分类

第2．0．1条  可燃气体的火灾危险性，应按表2．0．1分类。可燃气体的火灾危险性分类举例见本规范附录二。

可燃气体的火灾危险性分类    表2．0．1

| 类别 | 可燃气体与空气混合物的爆炸下限 |
| --- | --- |
| 甲 | <10%(体积) |
| 乙 | ≥10%(体积) |

第2．0．2条  液化烃、可燃液体的火灾危险性分类，应符合下列规定：

一、液化烃、可燃液体的火灾危险性，应按表2．0．2分类；

二、操作温度超过其闪点的乙类液体，应视为甲B类液体；

三、操作温度超过其闪点的丙类液体，应视为乙A类液体；

液化烃、可燃液体的火灾危险性分类    表2．0．2

| 类别 |  | 名称 | 特 征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | A | 液化烃 | 15℃时的蒸气压力>0．1MPa的烃类液体及其他类似的液体 |
|  | B | 可 燃 液 体 | 甲A类以外，闪点<28℃ |
| 乙 | A |  | 闪点≥28℃至≤45℃ |
|  | B |  | 闪点>45℃至<60℃ |
| 丙 | A |  | 闪点≥60至≤120℃ |
|  | B |  | 闪点>120℃ |

液化烃、可燃液体的火灾危险性分类举例，见本规范附录三。

第2．0．3条  固体的火灾危险性分类，应按现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行。

甲、乙、丙类固体的火灾危险性分类举例，见本规范附录四。

第三章  区域规划与工厂总体布置

第一节  区域规则

第3．1．1条  在进行区域规划时，应根据石油化工企业及其相邻的工厂或设施的特点和火灾危险性，结合地形、风向等条件，合理布置。

第3．1．2条  石油化工企业的生产区，宜位于邻近城镇或居住区全年最小频率风向的上风侧。

第3．1．3条  在山区或丘陵地区，石油化工企业的生产区应避免布置在窝风地带。

第3．1．4条  石油化工企业的生产区沿江河岸布置时，宜位于邻近江河的城镇、重要桥梁、大型锚地、船厂等重要建筑物或构筑物的下游。

第3．1．5条  石油化工企业的液化烃或可燃液体的罐区邻近江河、海岸布置时，应采取防止泄漏的可燃液体流入水域的措施。

第3．1．6条  公路和地区架空电力线路，严禁穿越生产区。区域排洪沟不宜通过厂区。

第3．1．7条  石油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距，不应小于表3．1．7的规定。

防火间距的起止点，应符合本规范附录六的规定。

高架火炬的防火距离，应经辐射热计算确定；对可能携带可燃液体的高架火炬的防火距离，并不应小于表3．1．7规定。

石油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距    表3．1．7

| 石油化工企业生产区 防火间距(m) 相邻工厂或设施 | 液化烃罐组 | 可能携带可燃液体的高架火距 | 甲、乙类工艺装置或设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住区、公共福利设施、村庄 | 120 | 120 | 100 |
| 相邻工厂(围墙) | 120 | 120 | 50 |
| 国家铁路线(中心线) | 55 | 80 | 45 |
| 厂外企业铁路线(中心线) | 45 | 80 | 35 |
| 国家或工业区铁路编组站 (铁路中心线或建筑物) | 55 | 80 | 45 |
| 厂外公路(路边) | 25 | 60 | 20 |
| 变配电站(围墙) | 80 | 120 | 50 |
| 架空电力线路(中心线) | 1．5倍塔杆高度 | 80 | 1．5倍塔杆高度 |
| Ⅰ、Ⅱ级国家架空通信线路(中心线) | 50 | 80 | 40 |
| 通航江、河、海岸边 | 25 | 80 | 20 |

注：①括号内指防火间距起止点。

②当相邻设施为港区陆域、重要物品仓库和堆场、军事设施、机场等，对石油化工企业的安全距离有特殊要求时，应按有关规定执行。

③丙类工艺装置或设施的防火距离，可按甲、乙类工艺装置或设施的规定减少25％。

第二节  工厂总平面布置

第3．2．1条  工厂总平面，应根据工厂的生产流程及各组成部分的生产特点和火灾危险性，结合地形、风向等条件，按功能分区集中布置。

第3．2．2条  可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施，宜布置在人员集中场所，及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧；在山区或丘陵地区，并应避免布置在窝风地带。

第3．2．3条  液化烃罐组或可燃液体罐组，不应毗邻布置在高于工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的阶梯上。但受条件限制或有工艺要求时，可燃液体原料储罐可毗邻布置在高于工艺装置的阶梯上。

第3．2．4条  当厂区采用阶梯式布置时，阶梯间应有防止泄漏的可燃液体漫流的措施。

第3．2．5条  液化烃罐组或可燃液体罐组，不宜紧靠排洪沟布置。

第3．2．6条  空气分离装置，应布置在空气清洁地段并位于散发乙炔、其他烃类气体、粉尘等场所的全年最小频率风向的下风侧。

第3．2．7条  全厂性的高架火炬，宜位于生产区全年最小频率风向的上风侧。

第3．2．8条  汽车装卸站、液化烃灌装站、甲类物品仓库等机动车辆频繁进出的设施，应布置在厂区边缘或厂区外，并宜设围墙独立成区。

第3．2．9条  采用架空电力线路进出厂区的总变配电所，应布置在厂区边缘。

第3．2．10条  厂区的绿化，应符合下列规定：

一、生产区不应种植含油脂较多的树木，宜选择含水分较多的树种；

二、工艺装置或可燃气体、液化烃、可燃液体的罐组与周围消防车道之间，不宜种植绿蓠或茂密的灌木丛；

三、在可燃液体罐组防火堤内，可种植生长高度不超过15cm、含水分多的四季常青的草皮；

四、液化烃罐组防火堤内严禁绿化；

五、厂区的绿化不应妨碍消防操作。

第3．2．11条  石油化工企业总平面布置的防火间距，除另有规定外，不应小于表3．2．11的规定。工艺装置或设施(罐组除外)之间的防火距离，应按相邻最近的设备、建筑物或构筑物确定，其防火间距起止点应符合本规范附录六的规定。

表3．2．11  石油化工企业总平面布置的防火间距

| 项目 防火间距(m) 项目 |  |  |  |  |  | 工艺装置（设备、生产厂房、库房） |  |  | 全厂性重要设施 | 明火及散发火花地点 | 地上可燃液体储罐 |  |  |  |  |  |  |  | 液化烃储罐 |  |  |  | 可燃气体储罐> 1000 m3 至 5000 m3 | 液体烃及甲B乙类液体 |  |  | 罐装站 |  | 甲类物品库（棚）或堆场 | 灌区甲、乙类泵或泵房（包括加铅、添加剂设施及其专用变配电室） | 污水处理厂（无盖盖隔油池） | 铁路走行线）、原料及产品运输道路（路面边） | 附注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 甲B乙类固定顶 |  |  |  | 浮顶或丙类固定顶 |  |  |  | 全力式储存 |  |  | 全冷冻式储存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | > 5000 m3 | > 1000 m3 至 5000 m3 | > 500 m3> 至1000 m3 | ≤ 500 m3 或卧式罐 | > 5000 m3 | > 1000 m3 至 5000 m3 | > 500 m3> 至1000 m3 | ≤ 500 m3 或卧式罐 | > 1000 m3 | > 100 m3> 至1000 m3 | ≤ 100 m3 |  |  | 码头装卸油区 | 汽车装卸站 | 铁路装卸设施槽车洗罐站 | 液化烃 | 甲B乙类液体及可燃与助燃气体 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 甲 | 乙 | 丙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工艺装置（设备、生产厂房、库房） |  |  |  |  | 甲 | 30 25 | － | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②③④ |  |
|  |  |  |  |  | 乙 | 25 30 | 20 15 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 丙 | 20 15 | 15 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂性重要设施 |  |  |  |  |  | 35 | 30 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ⑤ |  |
| 明火及散发火花地点 |  |  |  |  |  | 30 | 25 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地上可燃液体储罐 | 甲B、乙类固定顶 |  | >5000m3 |  |  | 50 | 40 | 35 | 50 | 40 | 见表5．2．7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①④ |  |
|  |  |  | >1000m3至5000m3 |  |  | 40 | 35 | 30 | 40 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | >500m3>至1000m3 |  |  | 30 | 25 | 20 | 35 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ≤500m3或卧式罐 |  |  | 25 | 20 | 15 | 30 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浮顶或丙类固定顶 |  | >5000m3 |  |  | 35 | 30 | 25 | 35 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | >1000m3至5000m3 |  |  | 30 | 25 | 20 | 30 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | >500m3>至1000m3 |  |  | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ≤500m3或卧式罐 |  |  | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 液化烃储罐 | 全力式储存 |  | >1000m3 |  |  | 60 | 55 | 50 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 40 | 35 | 30 | 25 | 见表5．3．3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | >100m3>至1000m3 |  |  | 50 | 45 | 40 | 60 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | 35 | 25 | 20 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ≤100m3 |  |  | 40 | 35 | 30 | 45 | 40 | 40 | 30 | 25 | 20 | 30 | 20 | 15 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全冷冻式储存 |  |  |  |  | 60 | 55 | 50 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可燃气体储罐>1000m3至5000m3 |  |  |  |  |  | 25 | 20 | 15 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 8 | 40 | 30 | 25 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ④⑥ |  |
| 液体烃及甲B乙类液体 |  | 码头装卸油区 |  |  |  | 35 | 30 | 25 | 40 | 35 | 50 | 40 | 35 | 30 | 40 | 35 | 30 | 25 | 55 | 45 | 40 | 55 | 25 | － |  |  |  |  |  |  |  |  | ④⑦ |  |
|  |  | 汽车装卸站 |  |  |  | 25 | 20 | 15 | 30 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 12 | 10 | 45 | 35 | 30 | 45 | 15 | 20 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铁路装卸设施槽车洗罐站 |  |  |  | 30 | 25 | 20 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 12 | 10 | 50 | 40 | 35 | 50 | 20 | 25 | 15 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 罐装站 |  | 液化烃 |  |  |  | 30 | 25 | 20 | 35 | 30 | 35 | 30 | 25 | 20 | 25 | 20 | 17 | 15 | 45 | 40 | 35 | 45 | 20 | 30 | 20 | 25 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 甲B乙类液体及可燃与助燃气体 |  |  |  | 25 | 20 | 15 | 30 | 25 | 30 | 25 | 20 | 15 | 20 | 15 | 12 | 10 | 40 | 35 | 30 | 40 | 15 | 25 | 15 | 20 | － | － |  |  |  |  |  |  |
| 甲类物品库（棚）或堆场 |  |  |  |  |  | 30 | 25 | 20 | 35 | 30 | 35 | 30 | 25 | 20 | 25 | 20 | 15 | 10 | 60 | 50 | 40 | 60 | 20 | 35 | 25 | 30 | 30 | 25 | － |  |  |  | ④⑧ |  |
| 灌区甲、乙类泵或泵房（包括加铅、添加剂设施及其专用变配电室） |  |  |  |  |  | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 20 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 8 | 35 | 30 | 25 | 35 | 15 | 15 | 10 | 12 | 25 | 20 | 20 | － |  |  | ④⑨ |  |
| 污水处理厂（无盖盖隔油池） |  |  |  |  |  | 30 | 25 | 20 | 35 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 40 | 35 | 30 | 40 | 25 | 40 | 25 | 30 | 30 | 285 | 30 | 20 | － |  | ④⑩ |  |
| 铁路走行线）、原料及产品运输道路（路面边） |  |  |  |  |  | 15 | 10 | 10 | － | － | 20 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 10 | 25 | 20 | 15 | 25 | 10 | 10 | 10 | 15 910) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | ⑾ |  |
| 可能携带可燃液体的高架火炬 |  |  |  |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | ⑿ |  |
| 厂围墙（中心线） |  |  |  |  |  | 10 | 8 | 6 | － | － | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | － |  |  |

注：①罐组与其他设施的防火间距按相邻最大罐容积确定。

②防火间距应按相邻设备、建筑物的火灾危险性类别确定，分子适用于石油化工装置。分母适用于炼油装置。

③当一个装置的成品直接进入另—个装置时，两个装置的防火间距可减小，但不应小于15m，丙类之间不应小于10m。联合装置视同一个装置，具设备、建筑物的防火间距应按本规范第4．2．1条有关规定执行。工艺装置或装置内单元的火灾危险性分类举例见附表五。

④工艺装置或可能散发可燃气体的设施与工艺装置的明火加热炉相邻布置时，其防火间距应按与明火的防火间距确定。

⑤独立的分变电所、车间办公室等，可减少25％(火炬除外)。

⑥单罐容积等于或小于1000m3，可减少25％；大于50000m3，应增加25％(火炬除外)。

⑦丙类液体，可减少25％(火炬除外)。

⑧本项包括可燃气体、助燃气体的实瓶库。乙、丙类物品库(棚)和堆场可减少25％；丙类可燃固体堆场可减少50％(火炬除外)。

⑨罐组的专用泵(或泵房)均应布置在防火堤外，其与罐组的防火间距：甲A类不应小于15m；甲B、乙类不应小于12m；浮顶、丙类不应小于10m(对小于或等于500m3的储罐不应小于8m)。

⑩事故存液池的防火距离，可按污水处理场(无盖隔油池)的规定报告。污水处理场内污油罐的防火距离可减少25％；污水处理场内污油泵(或泵房)的防火距离可减少50％(火炬除外)；其他设备或构筑物防火距离不限。

⑾铁路走行线和原料及产品运输道路应布置在火灾爆炸危险区域之外。括号内数字适用于原料及产品运输道路。

⑿高架火炬的防火距离见第3．2．11条文字部分。

高架火炬的防火距离，应经辐射热计算确定；对可能携带可燃液体的高架火炬的防火距离，并不应小于表3．2．11的规定。

第3．2．11A条  采取以下防火措施时，防火距离可在表3．2．11规定的基础上适当减少：

一、当甲，、乙类液体铁路装卸采用密闭装卸时，装卸设施的防火距离可减少25％，但不应小于l0m；

二、当液化烃汽车装卸采取能防止液化烃就地排放的措施时，装卸设施的防火距离可减少25％，但不应小于l0rn；

三、当固定顶可燃液体储罐采用氮气密封时，其防火距离可按浮顶罐处理；

四、污水处理场的隔油池加盖，且设有半固定式灭火蒸汽系统时，其防火距离可减少25％；

五、在加热炉等明火设备周围，若设有可燃气体浓度报警与蒸汽幕联锁设施时，其防火距离可减少25％。

第三节  厂内道路

第3．3．1条  工厂主要出入口不应少于两个，并宜位于不同方位。

第3．3．2条  两条或两条以上的工厂主要出入口的道路，应避免与同一条铁路平交；若必须平交时，其中至少有两条道路的间距不应小于所通过的最长列车的长度；若小于所通过的最长列车的长度，应另设消防车道。

第3．3．3条  主干道及其厂外延伸部分，应避免与调车频繁的厂内铁路或邻近厂区的厂外铁路平交。

第3．3．4条  生产区的道路宜采用双车道；若为单车道应满足错车要求。

第3．3．5条  工艺装置区、液化烃储罐区应设环形消防车道。可燃液体的储罐区、装卸区及化学危险品仓库区应设环形消防车道；当受地形条件限制时，也可设有回车场的尽头式消防车道。消防道路的路面宽度不应小于6m，路面内缘转弯半径不宜小于12m，路面上净空高度不应低于5m。

第3．3．6条  液化烃、可燃液体的罐区内的储罐与消防车道的距离，应符合下列规定：

一、任何储罐的中心至不同方向的两条消防车道的距离，均不应大于120m；

二、当仅一侧有消防车道时，车道至任何储罐的中心，不应大于80m。

第3．3．7条  在液化烃、可燃液体的铁路装卸区，应设与铁路股道平行的消防车道，并符合下列规定：

一、若一侧设消防车道，车道至最远的铁路股道的距离，不应大于80m；

二、若两侧设消防车道，车道之间的距离，不应大于200m，超过200m时，其间尚应增设消防车道。

第3．3．8条  当道路路面高出附近地面2．5m以上、且在距道路边缘15m范围内，有工艺装置或可燃气体、液化烃、可燃液体的储罐及管道时，应在该段道路的边缘设护墩、矮墙等防护设施。

第四节  厂内铁路

第3．4．1条  厂内铁路宜集中布置在厂区边缘。

第3．4．2条  工艺装置的固体产品铁路装卸线，可布置在该装置的仓库或贮存场(池)的边缘。

第3．4．3条  当液化烃装卸栈台与可燃液体装卸栈台布置在同一装卸区时，液化烃栈台应布置在装卸区的一侧。

第3．4．4条  在液化烃、可燃液体的铁路装卸区内，内燃机车至另一栈台的鹤管的距离应符合下列规定：

一、对甲、乙类液体鹤管，不应小于12m；

二、对丙类液体鹤管，不应小于8m。

可燃液体采用密闭装卸时，其防火距离可减少25％。

第3．4．5条  当液化烃、可燃液体或甲、乙类固体的铁路装卸线为尽头线时，其车档至最后车位的距离，不应小于20m。

第3．4．6条  液化烃、可燃液体的铁路装卸线，不得兼作走行线。

第3．4．7条  液化烃、可燃液体或甲、乙类固体的铁路装卸线停放车辆的线段，应为平直段。当受地形条件限制时，可设在半径不小于500m的平坡曲线上。

第3．4．8条  在甲、乙、丙类液体的铁路装卸区内，两相邻栈台鹤管之间的距离，不应小于l0m；但装卸丙类液体的两相邻栈台鹤管之间的距离，不府小于7m。

可燃液体采用密闭装卸时，其防火距离可减少25％。

第五节  厂内管线综合

第3．5．1条  沿地面或低支架敷设的管道，不应环绕工艺装置或罐组四周布置。

第3．5．2条  管道及其桁架跨越厂内铁路的净空高度，不应小于5．5m；跨越厂内道路的净空高度，不应小于5m。

第3．5．3条  可燃气体、液化烃、可燃液体的管道横穿铁路或道路时，应敷设在管涵或套管内。

第3．5．4条  可燃气体、液化烃、可燃液体的管道，不得穿越或跨越与其无关的炼油工艺装置、化工生产单元或设施；但可跨越罐区泵房(棚)。在跨越泵房(棚)的管道上，不应设置阀门、法兰、螺纹接头和补偿器等。

第3．5．5条  距散发比空气重的可燃气体设备30m以内的管沟、电缆沟、电缆隧道，应采取防止可燃气体窜人和积聚的措施。

第3．5．6条  各种工艺管道或含可燃液体的污水管道，不应沿道路敷设在路面或路肩上下。

第3．5．7条  布置在公路型道路路肩上的管架支柱、照明电杆、行道树或标志杆等，应符合下列规定：

一、至双车道路面边缘不应小于0．5m；

二、至单车道中心线不应小于3m。

第四章  工艺装置

第一节  一般规定

第4．4．1条  工艺设备(以下简称设备)、管道和构件的材料，应符合下列规定：

一；设备本体(不含衬里)及其基础，管道(不含衬里)及其支、吊架和基础，应采用非燃烧材料，但油罐底板垫层可采用沥青砂；

二、设备和管道的保温层，应采用非燃烧材料，当设备和管道的保岭层采用泡沫塑料制品时，应为阻燃材料，其氧指数不应小于30；

三、建筑物、构筑物的构件，应采用非燃缘材料，其耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定。

第4．1．2条  设备和管道应根据其内部物料的火灾危险性和操作条件，设置相应的仪表、报警讯号、自动联锁保护系统或紧急停车措施。

第4．1．3条  厂房的防火设计，本章未作规定者，应按现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行。

第二节  装置内布置

第4．2．1条  设备、建筑物平面布置的防火间距，除本规范另有规定外，不应小于表4．2．1的规定。

设备、建筑物平面布置的防火间距(m)    表4．2．1

| 项目 可燃气体类别 液化烃和可燃液体类别 项目 |  |  |  | 控制室、变配电室、化验室、办公室、生活间 | 明火设备 | 介质温度低于自燃点的工艺设备 |  |  |  |  |  |  |  | 介质温度等于或高于自燃点的工艺设备 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 可燃气体压缩机或压缩机房 |  | 装置储罐 |  |  | 其他工艺设备或其房间 |  |  | 内隔热衬里反应设备 | 其他工艺设备或其房间 |
|  |  |  |  | － | － | － | － | 甲A | 甲B、乙A | 乙B、丙A | 甲A | 甲B、乙A | 乙B、丙A | － | － |
|  |  |  |  | － |  | 甲 | 乙 | － | 甲 | 乙 | － | 甲 | 乙 | － | － |
| 控制室、变配电室、化验室、办公室、生活间 |  | － | － | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明火设备 |  | － | － | 15 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介质温度低于自燃点的工艺没备① | 可燃气体压缩机或压缩机房② | － | 甲 | 15 | 22.5 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | － | 乙 | 9 | 9 | － | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装置储罐③ | 甲A | － | 22.5 | 22.5 | 15 | 9 | － | － | － |  |  |  |  |  |
|  |  | 甲B、乙A | 甲 | 15 | 15 | 9 | 7.5 | － | － | － |  |  |  |  |  |
|  |  | 乙B、丙A | 乙 | 9 | 9 | 7.5 | 7.5 | － | － | － |  |  |  |  |  |
|  | 其他工艺设备或其房间 | 甲A | － | 15 | 22.5 | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 7.5 | － | － | － |  |  |
|  |  | 甲B、乙A | 甲 | 15 | 15 | 9 | － | 9 | 9 | 7.5 | － | － | － |  |  |
|  |  | 乙B、丙A | 乙 | 9 | 9 | 7.5 | － | 7.5 | 7.5 | － | － | － | － |  |  |
| 介质温度等于或高于自燃点的工艺设备 | 内隔热衬里反应没备 | － | － | 15 | 4.5 | 9 | 7.5 | 22.5 | 15 | 9 | 9 | 7.5 | 4.5 | － |  |
|  | 其他工艺设备或其房间 | － | － | 15 | 4.5 | 9 | 4.5 | 15 | 9 | 9 | 7.5 | 4.5 | － | 7.5 | － |

注：①查不到自燃点时，可取250℃。

②单机驱动功率小于150kW的可燃气体压缩机，可按介质温度低于自燃点的“其他工艺设备”确定其防火间距。

③装置储罐的最大容积，应符合本规范第4．2．28条的规定。当单个液化烃储罐的容积小于50m3、可燃液体储罐小于100m3、可燃气体储罐小于200m3时，可按介质温度低于自燃点的“其他工艺设备”确定其防火间距。

④含可燃液体的水池、隔油池等，可按介质温度低于自燃点的“其他工艺设备”确定其防火间距。

⑤对丙B类液体设备的防火间距不限。

⑥设备的火灾危险类别，应按其处理、储存或输送物质的火灾危险性类别确定；房间的火灾危险性类别，应按房间内火灾危险性类别最高的设备确定。

第4．2．2条  为防止结焦、堵塞，控制温降、压降，避免发生副反应等有工艺要求的相关设备，可靠近布置。

第4．2．3条  分馏塔顶冷凝器、塔底重沸器与分馏塔，压缩机的分液罐、缓冲罐、中间冷却器与压缩机，以及其他与主体设备密切相关的设备，可直接连接或靠近布置。

第4．2．4条  本条删除。

第4．2．5条  明火加热炉附属的燃料气分液罐、燃料气加热器等与炉体的防火间距，不应小于6m。

第4．2．6条  以甲B、乙A类液体为溶剂的溶液法聚合液所用的总容积大于800m3的掺合储罐与相邻的设备、建筑物的防火间距，不宜小于7．5m；总容积小于或等于800m3时，其防火间距不限。

第4．2．7条  可燃气体、液化烃、可燃液体的在线分析一次仪表间与工艺设备的防火间距不限。

第4．2．8条  布置在爆炸危险区内非防爆型在线分析一次仪表间(箱)，应正压通风。

第4．2．9条  联合装置视同一个装置，其设备、建筑物的防火间距，应按相邻设备、建筑物的防火间距确定，其防火间距应符合表4．2．1的规定。

第4．2．10条  设备宜露天或半露天布置，并宜缩小爆炸危险区域的范围。爆炸危险区域的范围，应按现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定执行。

受工艺特点或自然条件限制的设备，可布置在建筑物内。

第4．2．11条  在装置内部，应用道路将装置分隔成为占地面积不大于10000m2的设备、建筑物区。

当合成纤维装置的酯化聚合、抽丝与后加工厂房的占地面积大于10000m2时，应在其两侧设置道路。

第4．2．12条  可供消防车通行的装置内道路的设置，应符合下列规定：

一、装置内应设贯通式道路。当装置宽度小于或等于60m、且装置外两侧设有消防车道时，可不设贯通式道路；

二、道路的宽度不应小于4m，路面上的净空高度不应小于4．5m。

第4．2．13条  设备、建筑物、构筑物，宜布置在同一地平面上；当受地形限制时，应将控制室、变配电室、化验室、生活间等布置在较高的地平面上；中间储罐，宜布置在较低的地平面上。

第4．2．14条  明火加热炉，宜集中布置在装置的边缘，且位于可燃气体、液化烃、甲。类液体设备的全年最小频率风向的下风侧。

第4．2．15条  当在明火加热炉与露天布置的液化烃设备之间，设置非燃烧材料的实体墙时，其防火间距可小于表4．2．1的规定，但不得小于15m。实体墙的高度不宜小于3m，距加热炉不宜大于5m，并应能防止可燃气体窜人炉体。

当液化烃设备的厂房或甲类气体压缩机房朝向明火加热炉一面为封闭墙时，加热炉与厂房的防火间距可小于表4．2．1的规定，但不得小于15m。

第4．2．16条  当同一房间内，布置有不同火灾危险性类别的设备时，房间的火灾危险性类别，应按其中火灾危险性类别最高的设备确定。但当火灾危险性大的设备所占面积的比例小于5％，且发生事故时，不足以蔓延到其他部位或采取防火措施能防止火灾蔓延时，可按火灾危险性类别较低的设备确定。

第4．2．17条  当同一建筑物内，布置有不同火灾危险性类别的房间时，其中间隔墙应为防火墙。

第4．2．18条  同一建筑物内，应将人员集中的房间布置在火灾危险性较小的一端。

第4．2．19条  装置的控制室不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内；若必须布置在同一建筑物内时，控制室应用防火墙与上述房间隔开，防火墙的耐火等级应为一级。其他可能产生火花的房间与上述房间相邻时，其门窗之间的距离应按现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的有关规定执行。

第4．2．20条  装置的控制室、变配电室、化验室、办公室和生活间等，应布置在装置的一侧，并位于爆炸危险区范围以外，并宜位于甲类设备全年最小频率风向的下风侧。

第4．2．21条  装置的控制室、变配电室、化验室的布置，应符合下列规定：

一、控制室、变配电室宜设在建筑物的底层，若生产需要或受其他条件限制时，可将控制室、变配电室布置在第二层或更高层；

二、在可能散发比空气重的可燃气体的装置内，控制室、变配电室、化验室的室内地面，应至少比室外地坪高0.6m；

三、控制室朝向具有火灾危险性的设备侧的外墙，应为无门窗、洞口的非燃烧材料实体墙；

四、控制室或化验室的室内，不得安装可燃气体、液化烃、可燃液体的在线分析一次仪表。当上述仪表安装在控制声、化验室的相邻房间内时，中间隔墙应为防火墙。

第4．2．22条  压缩机或泵等的专用控制室或不大于10kV的专用配电室，可与该压缩机房、泵房等共用一幢建筑物，但专用控制室、配电室的门窗应位于爆炸危险区范围之外。

第4．2．23条  两个及两个以上联合装置或装置共用的控制室，距甲、乙类或明火设备不应小于25m；距丙举设备不应小于15m。

第4．2．24条  可燃气体压缩机的布置及其厂房的设计，应符合下列规定：

一、可燃气体压缩机，宜布置在敞开或半敞开式厂房内；

二、单机驱动功率等于或大于150kW的甲类气体压缩机厂房，不宜与其他甲、乙、丙类房间共用一幢建筑物：压缩机的上方，不得布置甲、乙、丙类设备，但自用的高位润滑油箱不受此限；

三、比空气轻的可燃气体压缩机半敞开式或封闭式厂房的顶部，应采取通风措施；

四、比空气轻的可燃气体压缩机厂房的楼板，宜部分采用箅子板；

五、比空气重的可燃气体压缩机厂房的地面，不宜设地坑或地沟，厂房内应有防止气体积聚的措施。

第4．2．25条  液化烃泵、可燃液体泵，宜露天或半露天布置。若在室内布置时，液化烃泵、可燃液体泵的布置及其泵房的设计，应符合下列规定：

一、液化烃泵、操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵，操作温度低于自燃点的可燃液体泵，应分别布置在不同房间内，各房间之间的隔墙应为防火墙；

二、操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵房的门窗与操作温度低于自燃点的甲B、乙A类可燃液体泵房的门窗或液化烃泵房的门窗的距离，不应小于4．5m；

三、甲、乙A类液体泵房的地面，不宜设地坑或地沟，泵房内应有防止可燃气体积聚的措施；

四、在液化烃泵房、等于或高于自燃点的可燃液体泵房的上方，不应布置甲、乙、丙类缓冲罐等容器。

五、液化烃泵不超过两台时，可与操作温度低于自燃点的可燃液体泵同房间布置。

第4．2．26条  操作压力超过3．5MPa的压力设备，宜布置在装置的一端或一侧；高压、超高压有爆炸危险的反应设备，宜布置在防爆构筑物内。

第4．2．27条  空，气冷却器不宜布置在操作温度等于或高于自燃点的可燃液体设备上方；若布置在其上方，应用非燃烧材料的隔板隔离保护。

第4．2．28条  在装置正常生产过程中，不直接参加工艺过程，但又需要紧靠装置设置的某些原料或成品等装置储罐，当其总容积：液化烃罐不大于100m3、可燃气体或可燃液体罐不大于1000m3时，其与设备、建筑物的防火间距应按表4．2．1确定；当其总容积：液化烃罐大于100m3且小于300m3、可燃液体罐大于1000m3且小于3000m3、可燃气体罐士千1000m3且小于5000m3时，可在装置附近集中布置，其与装置的防火间距不应小于表4．2．28的规定。装置储罐之间的防火间距，应符合本规范第五章的有关规定。

装置储罐与装置的防火间距(m)    表4．2．28

| 储罐类别 装置类别 | 液化烃 | 可燃液体 |  | 可燃气体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 甲A | 甲B、乙 | 丙 | 甲、乙 |
| 甲 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| 乙 | 25 | 20 | 15 |  |
| 丙 | 20 | 15 | 15 |  |

第4．2．29条  装置内烷基金属化合物、有机过氧化物等甲类化学危险品的装卸设施、储存室等，应布置在装置的边缘。

第4．2．30条  可燃气体、助燃气体的钢瓶(含实瓶和空瓶)，应分别存放在位于装置边缘的敞棚内，并应远离明火或操作温度等于或高于自燃点的设备。

第4．2．31条  建筑物的安全疏散门，应向外开启。甲、乙、丙类房间的安全疏散门，不应少于两个；但面积小于60m2的乙B、丙类液体设备的房间，可只设1个。

第4．2．32条  设备的框架或平台的安全疏散通道，应符合下列规定：

一、可燃气体、液化烃、可燃液体的塔区平台或其他设备的框架平台，应设置不少于两个通往地面的梯子，作为安全疏散通道，但长度不大于8m的甲类气体或甲、乙A类液体设备的平台或长度不大于15m的乙B、丙类液体设备的平台，可只设一个梯子；

二、相邻的框架、平台宜用走桥连通，与相邻平台连通的走桥可作为一个安全疏散通道；

三、相邻安全疏散通道之间的距离，不应大于50m。

第4．2．33条  凡在开停工、检修过程中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围，应设置不低于150mm的围堰和导液设施。

第三节  工艺管道

第4．3．1条  可燃气体、液化烃、可燃液体的金属管道除需要采用法兰连接外，均应采用焊接连接。公称直径等于或小于25mm的上述管道和阀门采用锥管螺纹连接时，除含氢氟酸等产生缝隙的腐蚀性介质管道外，应在螺纹处采用密封焊。

第4．3．2条  可燃气体、液化烃、可燃液体的管道，不得穿过与其无关的建筑物。

第4．3．3条  可燃气体、液化烃、可燃液体的采样管道，不应引入化验室。

第4．3．4条  可燃气体、液化烃、可燃液体的管道，应架空或沿地敷设。必须采用管沟敷设时，应采取防止气液在管沟内积聚的措施，并在进、出装置及厂房处密封隔断；管沟内的污水，应经水封并排人生产污水管道。

第4．3．5条  工艺和公用工程管道共架多层敷设时，宜将介质温度等于或高于250℃的管道布置在上层；液化烃及腐蚀性介质管道布置在下层；必须布置在下层的介质温度等于或高于250℃的管道，可布置在外侧，但不应与液化烃管道相邻。

第4．3．6条  氧气管道与可燃气体、液化烃、可燃液体的管道共架敷设时，氧气管道应布置在一侧，与上述管道之间宜用公用工程管道隔开，或保持不小于250mm的净距。

第4．3．7条  公用工程管道与可燃气体、液化烃、可燃液体的管道或设备连接时，应满足下列要求：

一、在连续使用的公用工程管道上应设止回阀，并在其根部设切断阀；

二、在间歇使用的公用工程管道上应设两道切断阀，并在两阀间设检查阀。

第4．3．8条  连续操作的可燃气体管道的低点，应设两道排液阀，排出的液体应排放至密闭系统；仅在开停工时使用的排液阀，可设一道阀门并加螺纹堵头或盲板。

第4．3．9条  可燃气体压缩机、离心式可燃液体泵在停电、停汽或操作不正常情况下，介质倒流可能造成事故时，应在其出口管道上安装止回阀。

第4．3．10条  加热炉燃料气调节阀前的管道压力等于或小于0．4MPa(表)，且无低压自动保护仪表时，应在每个燃料气调节阀与加热炉之间设置阻火器。

第4．3．11条  加热炉燃料气管道上的分液罐的凝液，不应敞开排放。

第4．3．12条  进、出装置的可燃气体、液化烃、可燃液体的管道，在装置的边界处应设隔断阀和8字盲板，在隔断阀处应设平台，长度等于或大于8m的平台，应在两个方向设梯。

第四节  泄压排放

第4．4．1条  在不正常条件下，可能超压的下列设备应设安全阀：

一、顶部操作压力大于0．07MPa的压力容器；

二、顶部操作压力大于0．03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔(汽提塔顶蒸汽通人另一蒸馏塔者除外)；

三、往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的出口(设备本身已有安全阀者除外)；

四、凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，上述机泵的出口；

五、可燃的气体或液体受热膨胀，可能超过设计压力的设备。

第4．4．2条  安全阀的开启压力(定压)，不应高于设备的设计压力。

第4．4．3条  下列的工艺设备，不宜设安全阀：

一、加热炉炉管；

二、在同一压力系统中，压力来源处已有安全阀，则其余设备可不设安全阀。对扫线蒸汽不宜作为压力来源。

第4．4．4条  可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口。的连接，应符合下列规定：

一、可燃液体设备的安全阀出口泄放管，应接人储罐或其他容器；泵的安全阀出口泄放管，宜接至泵的入口管道、塔或其他容器；

二、可燃气体设备的安全阀出口泄放管，应接至火炬系统或其他安全泄放设施；

三、泄放后可能立即燃烧的可燃气体或可燃液体，应经冷却后接至放空设施；

四、泄放可能携带腐蚀性液滴的可燃气体，应经分液罐后接至火炬系统。

第4．4．5条  有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，应在其入口前设爆破片或在其出入口管道上采取吹扫、加热或保温等防堵措施。

第4．4．6条  甲、乙、丙类的设备，应有事故紧急排放设施，并应符合下列规定：

一、对液化烃或可燃液体设备，应能将设备内的液化烃或可燃液体抽送至储罐，剩余的液化烃应排入火炬系统；

二、对可燃气体设备，应能将设备内的可燃气体排人火炬或安全放空系统。

第4．4．7条  焦化装置的加热炉，应设置炉内可燃液体事故紧急放空冷却处理设施。

第4．4．8条  常减压蒸馏装置的初馏塔顶、常压塔顶、减压塔顶的不凝气，不应直接排入大气。

第4．4．9条  可燃气体排气筒、放空管的高度，应符合下列规定：

一、连续排放的可燃气体排气筒顶或放空管口，应高出20m范围内的平台或建筑物顶

3．5m以上。位于20m以外的平台或建筑物，应满足图4．4．9的要求。

二、间歇排放的可燃气体排气筒顶式放空管口，应高出10m范围内的平台或建筑物顶3．5m以上。位于l0m以外的平台或建筑物顶，应满足图4．4．9的要求。

第4．4．10条  有突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，如设安全阀不能满足要求时，应装爆破片或爆破片和导爆管，导爆管口必须朝向无火源的安全方向；必要时应采取防止二次爆炸、火灾的措施。

第4．4．11条  因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备，应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。

第4．4．12条  严禁将混合后可能发生化学反应并形成爆炸性混合气体的几种气体混合排放。

第4．4．13条  装置内火炬的设置，应满足下列要求；

一、严禁排人火炬的可燃气体携带可燃液体；

二、火炬的高度，应使火焰的辐射热不致影响人身及设备的安全；

三、火炬的顶部，应设常明灯或其他可靠的点火设施；

四、距火炬筒30m范围内，严禁可燃气体放空。

第五节  耐火保护

第4．5．1条  下列承重钢框架、支架、裙座、管架，应覆盖耐火层；

一、单个容积等于或大于5m3的甲、乙A类液体设备的承重钢框架、支架、裙座；

二、介质温度等于或高于自燃点的单个容积等于或大于5m3的乙B、丙类液体设备承重钢框架、支架、裙座；

三、加热炉的钢支架；

四、在爆炸危险区范围内的主管廊的钢管架；

五、在爆炸危险区范围内的高径比等于或大于8，且总重量等于或大于25t的非可燃介质设备的承重钢框架、支架和裙座。

第4．5．2条  承重钢框架、支架、裙座、管架的下列部位，应覆盖耐火层；

一、设备承重钢框架：单层框架的梁、柱；多层框架的楼板为透空的箅子板时，地面以上10m范围的梁、柱；多层框架的楼板为封闭式—褛板时，该层楼板面以上的梁、柱；

二、设备承重钢支架或加热炉钢支架：全部梁、柱；

三、钢裙座外侧未保温部分及直径大于1．2m的裙座内侧；

四、钢管架：底层主管带的梁、柱，且不宜低于4．5m；上部设有空气冷却器的管架，其全部梁柱及斜撑均应覆盖耐火层。

第4．5．3条  涂有耐火层的构件，其耐火极限不应低于1．5h。当耐火层选用防火涂料时，应采用厚型无机并能适用于烃类火灾的防火涂料。

第六节  其他要求

第4．6．1条  甲、乙类设备或有爆炸危险性的粉尘、可燃纤维的封闭式厂房的采暖、通风和空调设计，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》和《采暖通风和空气调节设计规范》中的有关规定。

第4．6．2条  散发爆炸危险性粉尘或可燃纤维的场所，其火灾危险性类别和爆炸危险区范围的划分，应按现行国家标准《建筑设计防火规范》和《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定执行。

第4．6．3条  散发爆炸危险性粉尘或可燃纤维的场所，应采取防止粉尘和纤维扩散和飞扬的措施。

第4．6．4条  散发比空气重的甲类气体、有爆炸危险性粉尘或可燃纤维的厂房，应采用不发生火花的地面；有爆炸危险性粉尘或可燃纤维的厂房内表面应平整、光滑。

第4．6．5条  有可燃液体设备的多层建筑物或构筑物的楼板，应采取防止可燃液体渗漏至下层的措施。

第4．6．6条  生产或储存不稳定的烯烃、二烯烃等物质时，应采取防止生成过氧化物、自聚物的措施。

第4．6．7条  甲、乙A类设备和管道，应有惰性气体置换设施。

第4．6．8条  可燃气体压缩机的吸人管道，应有防止产生负压的措施。

第4．6．9条  在爆炸危险区范围内的转动设备若必须使用皮带传动，应采用防静电皮带。

第4．6．10条  当可燃液体容器内可能存在空气时，其入口管应从容器下部接入；若必须从上部接入，应延伸至距容器底200mm处。

第4．6．11条  在使用或产生甲类气体或甲、乙A类液体的装置内，宜按区域控制和重点控制相结合的原则，设置可燃气体报警器探头。

第4．6．12条  烧燃料气的加热炉应设长明灯并宜设置火焰监测器。

第4．6．13条  凡有隔热衬里的设备(加热炉除外)，其外壁应涂刷超温显示剂或设置测温点。

第4．6．14条  在可能散发比空气重的甲类气体装置内的电缆，宜架空敷设，并应采用阻燃型。

第4．6．15条  装置内的电缆沟，应有防止可燃气体积聚或含有可燃液体的污水进入沟内的措施。电缆沟通入变配电室、控制室的墙洞处，应填实、密封。

第4．6．16条  可燃气体的电除尘、电除雾等电滤器系统，应有防止产生负压和控制含氧量超过规定指标的设施。

第4．6．17条  正压通风设施的取风口，宜位于甲、乙A类设备的全年最小频率风向的下风侧，并应高出地面9m以上或爆炸危险区1．5m以上，两者中取较大值。

第五章  储运设施

第一节  一般规定

第5．1．1条  液化烃、可燃液体和可燃气体、助燃气体的储罐的基础、防火堤、隔堤、液化烃及可燃液体和可燃气体、助燃气体的码头及管架、管墩等，均应采用非燃烧材料。

第5．1．2条  液化烃、可燃液体的储罐的隔热层，宜采用非燃烧材料。当采用阻燃型泡沫塑料制品时，其氧指数不应小于300

第5．1．3条  在可燃气体、助燃气体、液化烃和可燃液体的罐组内，不应布置与其无关的管道。

第5．1．4条  在可能泄漏甲类气体和液体的场所内，应设可燃气体报警器。

第二节  可燃液体的地上储罐

第5．2．1条  储罐应采用钢罐。

第5．2．2条  储存甲B、乙A类的液体，宜选用浮顶或浮舱式内浮顶罐(以下简称内浮顶罐)，不应选用浅盘式内浮顶罐。

储存沸点低于45℃的甲。类液体，应选用压力储罐。

第5．2．3条  甲。类液体固定顶罐或压力储罐除有保温层的原油罐外，应设防日晒的固定式冷却水喷淋系统或其他设备。

第5．2．4条  储罐应成组布置并符合下列规定：

一、在同一罐组内，宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐；

二、沸溢性液体的储罐，不应与非沸溢性液体储罐同组布置；

三、液化烃的储罐，不应与可燃液体储罐同组布置。

第5．2．5条  罐组的总容积，应符合下列规定：

一、固定顶罐组的总容积，不应大于120000m3；

二、浮顶、内浮顶罐组的总容积，不应大于600000m3。

第5．2．6条  罐组内的单罐容积大于或等于10000m3的储罐个数不应多于12个；单罐容积小于10000m3的储罐个数不应多于16个；但单罐的容积均小于1000m3储罐，以及丙B类液体储罐的个数不受此限。

第5．2．7条  罐组内相邻可燃液体地上储罐的防火间距，不应小于表5．2．7的规定。

罐组内相邻可燃液体地上储罐的防火间距    表5．2．7

| 储罐型式 防火间距 液体类别 | 固定顶罐 |  | 浮顶罐、内浮顶罐 | 卧罐 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤1000m3 | ＞1000m3 |  |  |
| 甲B、乙类 | 0．6D(固定式消防冷却) 0．75D(移动式消防冷却) | 0．6D | 0.4D | 0.8m |
| 丙A类 | 0．4D，但不宜大于15m |  |  |  |
| 丙B类 | 2m | 5m |  |  |

注：①表中D为相邻较大罐的直径，单罐容积大于1000m3的储罐取直径或高度的较大值。

②储存不同类别液体的或不同型式的相邻储罐的防火间距，应采用本表规定的较大值。

③高架罐的防火间距，不应小于0．6m。

④现有浅盘式内浮顶罐的防火间距同固定顶罐。

第5．2．8条  罐组内的储罐，不应超过两排；但单罐容积小于或等于1000m3的丙B类的储罐，不应超过4排，其中润滑油罐的单罐容积和排数不限。

第5．2．9条  两排立式储罐的间距，应符合表5．2．7的规定，且不应小于5m；两排卧式储罐的间距，不应小于3m。

第5．2．10条  罐组应设防火堤，但位于丘陵地区的罐组，可利用地形设事故存液池，而不设防火堤。

第5．2．11条  防火堤内的有效容积，应符合下列规定：

一、固定顶罐，不应小于罐组内1个最大储罐的容积；

二、浮顶罐、内浮顶罐，不应小于罐组内1个最大储罐容积的一半；

三、当固定顶罐与浮顶罐或内浮顶罐同组布置时，应取上述一、二款规定的较大值。

第5．2．12条  立式储罐至防火堤内堤脚线的距离，不应小于罐壁高度的一半；卧式储罐至防火堤内堤脚线的距离，不应小于3m。

第5．2．13条  相邻罐组防火堤的外堤脚线之间，应留有宽度不小于7m的消防空地。设有事故存液池的罐组与相邻罐组储罐间的距离，不应小于25m，且其间应留有宽度不小于7m的消防空地。

第5．2．14条  设有防火堤的罐组内，应按下列要求设置隔堤：

一、单罐容积小于或等于5000m3时，隔堤所分隔的储罐容积之和不应大于20000m3；

二、单罐容积大于5000m3至小于20000m3时，可每4个一隔；

三、单罐容积20000m3至50000m3时，可每2个一隔；

四、单罐容积大于50000m3时，应每1个一隔；

五、隔堤所分隔的沸溢性液体储罐，不应超过两个。

第5．2．15条  多品种的液体罐组内，应按下列要求设置隔堤：

一、甲B、乙A类液体与其他类可燃液体储罐之间；

二、水溶性与非水溶性可燃液体储罐之间；

三、相互接触能引起化学反应的可燃液体储罐之间；

四、助燃剂、强氧化剂及具有腐蚀性液体储罐与可燃液体储罐之间。

第5．2．16条  防火堤及隔堤，应符合下列规定：

一、防火堤及隔堤应能承受所容纳液体的静压，且不应渗漏；

二、立式储罐防火堤的高度，应为计算高度加0．2m，其高度应为1．0m至2．2m；卧式储罐防火堤的高度，不应低于0．5m；

三、隔堤顶应比防火堤顶低0．2m至0．3m；

四、管道穿堤处应采用非燃烧材料严密封闭；

五、在防火堤内雨水沟穿堤处，应设防止可燃液体流出堤外的措施；

六、应在防火堤的不同方位上设置两个以上人行台阶或坡道，隔堤均应设置人行台阶。

第5．2．17条  事故存液池的设置，应符合下列规定：

一、设有事故存液池的罐组四周，应设导液沟，使溢漏液体能顺利地流出罐组并自流入存液池内；

二、事故存液池距储罐不应小于30m；

三、事故存液池和导液沟距明火地点不应小于30m；

四、事故存液池应有排水措施；

五、事故存液池的容积，应符合本规范第5．2．11条的规定。

第5．2．18条  甲B、乙类液体的固定顶罐，应设阻火器和呼吸阀。

第5．2．19条  固定顶罐顶板与包边角钢之间的连接，应采用弱顶结构。

第5．2。20条  储存温度高于100℃的丙。类液体储罐，应设专用扫线罐。

第5．2．21条  设有蒸汽加热器的储罐，应采取防止液体超温的措施。

第5．2．22条  可燃液体的储罐宜设自动脱水器，并应设液位计和高液位报警器，必要时可设自动联锁切断进料装置。

第5．2．23条  储罐的进料管，应从罐体下部接入；若必须从上部接入，应延伸至距罐底200mm处。

第5．2．24条  储罐在使用过程中，基础有可能继续下沉时，其进出口管道应采用金属软管连接或其他柔性连接。

第三节  液化烃、可燃气体、助燃气体的地上储罐

第5．3．1条  液化烃储罐、可燃气体储罐和助燃气体储罐，应分别成组布置。

第5．3．2条  液化烃储罐成组布置时，应符合下列规定：

一、全压力式或全冷冻式罐组内的储罐不应超过两排；罐组周围应设环形消防车道；

二、每组全压力式储罐的个数不应多于12个；全冷冻式储罐的个数不宜多于2个；

三、全压力式储罐组的总容积大于6000m3时，罐组内府设隔堤，隔堤内各储罐容积之和不宜大于6000m3。单罐容积等于或大于5000m3时，应每一个一隔。全冷冻式储罐组的储罐，应每一个一隔。隔堤应低于防火堤0．2m；

四、不同储存方式的储罐不得布置在一个罐组内。

第5．3．3条  液化烃、可燃气体、助燃气体的罐组内，储罐的防火间距不应小于表5．3．3的规定。

液化烃、可燃气体、助燃气体的罐组内储罐的防火间距    表5．3．3

| 储罐型式 防火间距 类别 |  |  | 球罐 | 全冷冻式储罐 | 卧罐 | 水槽式气柜 | 干式气柜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液 化 烃 | 全压力式储罐 | 有事故排放至火炬的措施 | 0.5D |  | 1.0D且不宜大于1.5m |  |  |
|  |  | 无事故排放至火炬的措施 | 1.0D |  |  |  |  |
|  | 全冷冻式储罐 |  |  | 0.5D |  |  |  |
| 助燃气体 |  |  | 0.5D |  | 0.65D且不宜大于1.5m |  |  |
| 可燃气体 |  | 水槽式气柜 |  |  |  | 0.5D |  |
|  |  | 干式气 |  |  |  |  | 0.65D |
|  |  | 柜球罐 | 0.5D |  |  |  |  |

注：①D为相邻较大储罐的直径。

②同二罐组内球罐与卧罐的防火间距，应采用较大值。

③液氨储罐间的防火间距要求应与液化烃储罐相同；液氧储罐间的防火间距应按现行国家标准《建筑设计防火规范》的要求执行。

④半冷冻式液化烃储罐的防火间距可按全压力式液化烃储罐的防火间距要求执行。

第5．3．4条  两排卧罐的间距，不应小于3m。

第5．3．5条  相邻液化烃罐组储罐间的距离，不应小于16m。

第5．3．6条  液化烃压力储罐宜设不高于0．6m的防火堤，防火堤距储罐不应小于3m，堤内应采用现浇混凝土地面，并宜坡向四周。防火堤内的隔堤不宜高于0．3m。

第5．3．7条  低温液氨储罐应设防火堤，堤内有效容积应为一个最大储罐容积60％。

第5．3．7A条  成组布置的全冷冻式液化烃储罐应设防火堤，并应符合下列规定：

一、全冷冻式液化烃储罐至防火堤内堤脚线的距离，应为储罐最高液位高度与防火堤高度之差；防火堤内的有效容积应为一个最大储罐的容积；

二、防火堤应设置人行台阶或梯子；

三、防火堤及隔堤应为非燃烧实体防护结构，能承受所容纳液体的静压及温度变化的影响，且不渗漏。

第5．3．8条  液化烃、液氨等储罐的储存系数不应大于0．9。

第5．3．9条  液化烃储罐的承重钢支柱应覆盖耐火层，其耐火极限不应低于1．5h。

第5．3．10条  液氨的储罐，应设液位计、压力表和安全阀；低温液氨储罐尚应设温度指示仪。

第5．3．11条  液化烃的储罐，应设液位计、温度计、压力表、安全阀，以及高液位报警装置或高液位自动联锁切断进料装置。对于全冷冻式液化烃储罐还应设真空泄放设施。

第5．3．12条  可燃气体、助燃气体的水槽式储罐，应设上、下限位报警装置，并宜设进出管道自动联锁切断装置。

第5．3．13条  液化烃储罐的安全阀出口管，应接至火炬系统。确有困难时，可就地放空，但其排气管口应高出相邻最高储罐罐顶平台3m以上。

第5．3．14条  液化石油气的储罐，宜采用有防冻措施的二次脱水系统。

第5．3．15条  液化石油气蒸发器的气相部分，应设压力表和安全阀。

第5．3．16条  液化烃储罐开口接管的阀门及管件的管道等级不应低于2．0MPa，其垫片应采用缠绕式垫片。阀门压盖的密封填料，应采用非燃烧材料。全压力式储罐，应安装为储罐注水用的管道及阀门。

第四节  可燃液体、液化烃的装卸设施

第5．4．1条  可燃液体的铁路装卸设施，应符合下列规定：

一、装卸栈台两端和沿栈台每隔60m左右，应设安全梯；

二、甲b、乙、丙A类的液体，严禁采用沟槽卸车系统；

三、顶部敞口装车的甲B、乙、丙A类的液体，应采用液下装车鹤管；

四、装卸泵房至罐车装卸线的距离，不应小于8m；

五、在距装车栈台边缘10m以外的可燃液体输入管道上，应设便于操作的紧急切断阀；

六、丙B类液体装卸栈台宜单独设置；

七、零位罐至罐车装卸线不应小于6m。

第5．4．2条  洗罐站的防火设计，可按同类可燃液体装卸设施的有关规定执行。

第5．4．3条  可燃液体的汽车装卸站，应符合下列规定：

一、装卸站的进、出口，宜分开装置；当进、出口合用时，站内应设回车场；

二、装卸车场应采用现浇混凝土地面；

三、装卸车鹤位之间的距离，不应小于4m；装卸车鹤位与缓冲罐之间的距离，不应小于5m；

四、甲B、乙A类液体装卸车鹤位与泵的距离，不应小于8m；

五、站内无缓冲罐时，在距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上，应设便于操作的紧急切断阀；

六、甲B、乙A类液体的装卸车，应采用液下装卸车鹤管。

第5．4．4条  液化烃铁路和汽车的装卸设施，应符合下列规定：

一、液化烃的铁路装卸栈台，宜单独设置；当不同时作业时，也可与可燃液体装卸共台设置；

二、液化烃严禁就地排放；

三、液化烃汽车装卸车鹤位之间的距离，不应小于4m；

四、液化烃的汽车装卸车场，应采用现浇混凝土地面；

五、液化烃的铁路装卸设施，尚应符合本规范第5．4．1条第一、五款的规定。

第5．4．5条  可燃液体码头、液化烃码头，应符合下列规定：

一、码头相邻泊位的船舶间的最小距离，应根据设计船型按表5．4．5的规定执行。

码头相邻泊位的船舶间的最小距离(m)    表5．4．5

| 船 长 | 279～236 | 235～183 | 182～151 | 150～110 | <110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小距离 | 55 | 50 | 40 | 35 | 25 |

注：船舶在泊位内外档停靠时，不受此限。

二、液化烃泊位宜单独设置，当与其他可燃液体不同时作业时，可共用一个泊位；

三、可燃液体和液化烃的码头与其他码头或建筑物、构筑物的安全距离，应按现行的《装卸油品码头防火设计规范》的有关规定执行；

四、在距泊位20m以外或岸边处的装卸船管道上，应设便于操作的紧急切断阀；

五、液化烃的装卸管道，应采用装油臂或金属软管，并应采取安全放空措施。

第五节  灌装站

第5．5．1条  液化石油气的灌装站，应符合下列规定：

一、液化石油气的灌瓶向和储瓶库，宜为敞开式或半敞开式建筑物，半敞开式建筑物下部应设通风设施：

二、液化石油气的残液，应密闭回收，严禁就地排放；

三、灌装站应设非燃烧材料高度不低于2．5m的实体围墙，厂区内灌装站的围墙下部应设通风口；

四、灌瓶间和储瓶库的地面，应采用不发生火花的表层；

五、液化石油气缓冲罐与灌瓶间的距离，不应小于10m；

六、灌瓶间与储瓶库的室内地面，应比室外地坪高0．6m以上。

第5．5．2条  氢气灌瓶间的顶部，应采取通风措施。

第5．5．3条  液氨和液氯等的灌装间，宜为敞开式建筑物。

第5．5．4条  实瓶(桶)库与灌装间可设在同一建筑物内，但宜用实体墙隔开，并各设出入口。

第5．5．5条  液化石油气、液氨或液氯等的实瓶，不应露天堆放。

第六节  火炬系统

第5．6．1条  液体、低热值可燃气体、空气、惰性气、酸性气及其他腐蚀性气体，不得排入火炬系统。

第5．6．2条  可燃气体放空管道在接人火炬前，应设置分液和阻火等设备。

第5．6．3条  可燃气体放空管道内的凝结液，应密闭回收，不得随地排放。

第5．6．4条  火炬应设可靠的点火系统。

第七节  泵和压缩机

第5．7．1条  可燃气体压缩机的布置及其厂房的设计，应按本规范第4．2．24条规定执行。

第5．7．1A条  全冷冻式液化烃储存设施内，泵和压缩机等旋转设备与储罐的防水间距不应小于15m，其他设备之间及非旋转设备与储罐的防火间距应按本规范第四章的有关规定执行。

第5．7．2条  可燃液体泵的布置及其泵房的设计，应按本规范第4．2．25条的有关规定执行。当液化烃泵不多于2台时，可与可燃液体泵同房间布置。

第5．7．3条  可燃气体压缩机房、液化烃泵房或可燃液体泵房安全疏散门的设置，应按本规范第4．2．31条的规定执行。

第5．7．4条  甲、乙A类液体泵房、可燃气体压缩机房与变配电室或控制室相邻布置时，变配电室或控制室的门、窗，应位于爆炸危险区范围之外。

第5．7．5条  在电动往复泵、齿轮泵或螺杆泵的出口管道上，应设安全阀；安全阀的放空管，应接至泵的人口管道上，并宜设事故停车联锁装置。

第5．7．6条  在可燃气体往复式压缩机的各段出口上，应设安全阀，安全阀的放空管，应接至压缩机一段入口管道上。

第八节  全厂性工艺及热力管道

第5．8．1条  全厂性工艺及热力管道，宜地上敷设。

第5．8．2条  在跨越铁路或道路的工艺管道上，不应设阀门、波纹管或套筒补偿器，并不得采用法兰或螺纹连接。

第5．8．3条  多层管架的管道布置，应按本规范第4．3．5条规定执行。

第5．8．4条  工艺管道的连接，应符合下列规定：

一、与阀门、设备开口连接，除要求法兰或螺纹连接外，应焊接连接；

二、输送高粘、易凝介质的管道，必要时可采用法兰连接。

第5．8．5条  在无隔热层，不排空的地上甲、乙类液体管道的每对切断阀之间，应采取泄压措施。

第5．8．6条  罐组之间的管道布置，不应妨碍消防车的通行。

第九节  厂内仓库

第5．9．1条  甲、乙、丙类的物品库房，应符合下列规定：

一、甲类物品的库房宜单独设置，其储量不应超过30t；当储量小于3t时，可与乙、丙类物品库房共用一栋建筑物，但应设独立的防火分区；

二、乙、丙类物品的储量，应按装置2至15天的产量计算确定；

三、物品应按其化学物理特性分类储存，当物料性质不允许同库储存时，应用实体墙隔开，并各设出入口；

四、库房应通风良好；

五、对于可能产生爆炸性混合气体或在空气中能形成粉尘、纤维等爆炸性混合物的库房内地面，应采用不发生火花的面层，需要时应设防水层。

第5．9．2条  合成纤维、合成橡胶、合成树脂、塑料及尿素等产品的库房，其耐火等级不低于二级时，单间面积不限。

第5．9．3条  合成纤维、合成橡胶、合成树脂及塑料等包装产品的高架仓库，应符合下列规定：

一、仓库的耐火等级，不宜低于二级；

二、货架应采用非燃烧材料；

三、宜设火灾报警器和固定式水喷淋(雾)灭火系统。

第5．9．4条  在空气中能形成粉尘、纤维爆炸性混合物的物料库房，应通风良好，并宜设火灾报警器和灭火系统。

第5．9．5条  袋装硝酸铵库房的耐火等级，不应低于二级。库房内严禁存放其他物品。

第5．9．6条  甲、乙类液体的轻便容器(如瓶、桶)存放在室外时，应设防晒棚或水喷淋(雾)设施。

第5．9．7条  二硫化碳的存放，应符合下列规定：

一、库房温度宜保持在5～20℃之间；

二、空桶与实桶均不得露天堆放；

三、实桶应单层立放；

四、桶装库房下部应通风良好；

五、当库房采暖介质的设计温度高于100℃时，应对采暖管道、暖气片采取隔离措施；

六、二硫化碳的储罐，不应露天布置，罐内应有水封，并应防冻。

第六章  含可燃液体的生产污水管道、污水处理场与循环水场

第一节  含可燃液体的生产污水管道

第6．1．1条  含可燃液体的污水及被可燃液体严重污染的雨水，应排入生产污水管道。但可燃气体的凝结液和下列水不得直接排入生产污水管道：

一、与排水点管道中的污水混合后，温度超过40℃的水；

二、混合时产生化学反应能引起火灾或爆炸的污水。

第6．1．2条  生产污水排放应采用暗管或覆土厚度不小于200mm的暗沟。设施内部若必须采用明沟排水时，应分段设置，每段长度不宜超过30m，相邻两段之间的距离不宜小于2m。

第6．1．3条  全厂性生产污水管道，不得穿越工艺装置、罐组和其他设施或居住区。

第6．1．4条  生产污水管道的下列部位应设水封，水封高度不得小于250mm。

一、工艺装置内的塔、炉、泵、冷换设备等区围堰的排水出口；

二、工艺装置、罐组或其他设施及建筑物、构筑物、管沟等的排水出口；

三、全厂性的支干管与干管交汇处的支干管上；

四、全厂性支干管、干管的管段长度超过300m时，应用水封井隔开。

第6．1．5条  重力流循环回水管道在工艺装置总出口处，应设水封，水封高度不得小于250mm。

第6．1．6条  一幢建筑物用防火墙分隔成多个房间时，每个房间的生产污水管道，应有独立的排出口并设水封。

第6．1．7条  罐组内的生产污水管道应有独立的排出口，且应在防火堤外设置水封，并宜在防火堤与水封之间的管道上设置易开关的隔断阀。

第6．1．8条  甲、乙类工艺装置内生产污水管道的支干管、干管的最高处检查井宜设排气管。

第6．1．9条  排气管的设置，应符合下列规定：

一、管径不宜小于100mm；

二、排气管的出口，应高出地面2．5m以上，并应高出距排气管3m范围内的操作平台、空气冷却器2．5m以上；

三、距明火、散发火花地点15m半径范围内，不应设排气管。

第6．1．10条  甲、乙类工艺装置内，生产污水管道的下水井井盖与盖座接缝处，应密封，且井盖不得有孔洞。

第6．1．11条  工艺装置内生产污水系统的可燃液体分离池，必须设非燃烧材料的盖板。

第二节  污水处理场与循环水场

第6．2．1条  隔油池的保护高度，不应小于400mm。

隔油池应设非燃烧材料的盖板，并应设蒸汽灭火设施。

第6．2．2条  隔油池的进出水管道，应设水封。距隔油池池壁5m以内的水封并、检查井的井盖与盖座接缝处，应密封，且井盖不得有孔洞。

第6．2．3条  污水处理场内的设备、建筑物、构筑物平面布置防火间距，不应小于表6．2．3的规定。

污水处理场内设备、建筑物、构筑物平面布置防火间距(m)    表6．2．3

| 项目 防火间距 项目 | 隔油池 | 集中布置的水泵房 | 污油罐 | 焚烧炉 | 变配电室、化验室、办公室等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集中布置的水泵房 | 15 |  |  |  |  |
| 污油罐 | 15 | 15 |  |  |  |
| 焚烧炉 | 20 | － | 15 |  |  |
| 变配电室，化验室、办公室等 | 15 | － | 15 | 15 |  |
| 污油泵房 | － | － | － | 15 | 15 |

注：可燃液体较多的其他水池的防火距离与隔油池相同。

第6．2．4条  循环水场冷却塔的填料、收水器，当采用聚氯乙烯、玻璃钢等材质时，应采用阻燃型，其氧指数不应小于30。

第七章  消防

第一节  一般规定

第7．1．1条  石油化工企业应设置与生产、储存、运输的物料相适应的消防设备，供专职消防人员和岗位操作人员使用。

第二节  消防站

第7．2．1条  石油化工企业应设消防站。消防站的规模，应根据工厂的规模、火灾危险性、固定消防设施的设置情况，以及邻近单位消防协作条件等因素确定。

第7．2．2条  消防站的服务范围，应按行车路程计，行车路程不宜大于2．5km；并且接到火警后消防车到达火场的时间不宜超过5min。

对丁、戊类的局部场所，消防站的服务范围可加大到4km。

第7．2．3条  消防站的位置，应满足下列要求：

一、应便于消防车迅速通往工艺装置区和罐区；

二、宜避开工厂主要人流道路；

三、宜远离噪声场所；

四、宜位于生产区全年最小频率风向的下风侧。

第7．2．4条  消防站车辆的配置数量，应根据灭火系统设置情况满足扑救最大火灾的要求。

第7．2．5条  石油化工企业消防车辆的车型配备，应以大型泡沫消防车为主，且应配备干粉或干粉—泡沫联用车；大型石油化工企业尚宜配备高喷车和通讯指挥车。

第7．2．6条  消防站必须设置接受火灾报警的设施和通讯系统。其设置应满足下列要求：

一、电话报警系统的受警电话应为录音电话；

二、当设有自动报警、手动报警按钮系统时，宣设置报警信号显示盘；

三、当企业设有电视安全监视系统时，消防站宜设置显示屏幕；

四、当企业设有自动灭火系统时，其反馈信号在消防站宜有显示。

第7．2．7条  消防站内储存泡沫液量较多时，宜设置向消防车快速灌装泡沫液的设施。一级消防站尚宜设置泡沫液罐拖车或运输车，且车上应配备向消防车输送泡沫液的设施。

第7．2．8条  消防总站应由车库、通讯室、办公室、值勤宿舍、药剂库、器材库、蓄电池室、干燥室(寒冷或多雨地区)、培训学习室及训练场、训练塔，以及其他必要的生活设施等组成。消防分站的组成，可根据实际需要确定。

第7．2．9条  消防车库的耐火等级不应低于二级；车库室内温度不宜低于12℃。一、二级消防站的车库宜设机械排风设施。

第7．2．10条  车库、值勤宿舍必须设置警铃，并应在车库前场地一侧安装车辆出动的警灯和警铃。通讯室、车库、值勤宿舍以及通往车库走道等处应设事故照明。

第7．2．11条  车库大门应面向道路，距道路边不应小于15m。车库前场地应采用混凝土或沥青地面，并应有不小于2％的坡度坡向道路。

第三节  消防给水系统

(Ⅰ)消防水源

第7．3．1条  在消防用水由工厂水源直接供给时，工厂给水管网的进水管不应少于两条。当其中一条发生事故时，另一条应能通过100％的消防用水和70％的生产、生活用水的总量。

在消防用水由消防水池供给时，工厂给水管网的进水管，应能通过消防水池的补充水和100％的生产、生活用水的总量。

第7．3．2条  石油化工企业宜建消防水池，并应符合下列规定：

一、水池的容量，应满足火灾延续时间内消防用水总量的要求。当发生火灾能保证向水池连续补水时，其容量可减去火灾延续时间内的补充水量；

二、水池的容量小于或等于1000m3时，可不分隔，大于1000m3时，应分隔成两个，并设带阀门的连通管；

三、水池的补水时间，不宜超过48h；

四、当消防水池与全厂性生活或生产安全水池合建时，应有消防用水不作他用的技术措施；

五、寒冷地区应设防冻措施。

(Ⅱ)消防用水量

第7．3．3条  厂区和居住区的消防用水量，应按同一时间内的火灾处数和相应处的一次灭火用水量确定。

第7．3．4条  厂区和居住区同一时间内的火灾处数，应按表7．，3．4确定。

厂区和居住区同一时间内的火灾处数    表7．3．4

| 厂区占地面积(m2) | 厂居住区人数(人) | 同一时间内火灾处数 |
| --- | --- | --- |
| ≤1000000 | ≤15000 | 1处：厂区消防用水量最大处 |
|  | ＞15000 | 2处：一处为厂区消防用水量最大处，另一处为居住区 |
| ＞1000000 | 不限 | 2处：一处为厂区消防用水量最大处，另一处为居住区、厂区辅助生产设施两处中的消防用水量的较大处 |

第7．3．5条  联合企业内的各分厂、罐区、居住区等，如有各自独立的消防给水系统，其消防用水量应分别进行计算。

第7．3．6条  一次灭火的用水量，应符合下列规定：

一、居住区及建筑物的室外消防用水量的计算，应按现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行；

二、工艺装置的消防用水量，应根据其规模、火灾危险类别及固定消防设施的设置情况等综合考虑确定。当确定有困难时，可按表7．3．6选定。火灾延续供水时间不应小于3h。

工艺装置的消防用水量    表7．3．6

| 装置规模 消防用水量 (L/s) 装冒类型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- |
| 石油化工 炼油 合成氨及氨加工 | 150～300 150～230 90～120 | 300～450 230～300 120～150 |

注：化纤厂房的消防用水量，可按现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行。

三、辅助生产设施的消防用水量，可按30L／s计算。火灾延续供水时间，不宜小于2h。

第7．3．7条  可燃液体罐组的消防用水量计算，应符合下列规定：

一、应按火灾时消防用水量最大的罐组计算，其水量应为配置泡沫用水及着火罐和邻近罐的冷却用水量之和；

二、当着火罐为立式罐时，距着火罐罐壁1．5倍着火罐直径范围内的相邻罐应进行冷却；当着火罐为卧式罐时，着火罐直径与长度之和的一半范围内的邻近地上罐应进行冷却；

三、当邻近立式罐超过3个时，冷却水量可按3个罐的用水量计算；当着火罐为浮顶或浮舱式内浮顶罐(浮盖用易熔材料制作的储罐除外)时，其邻近罐可不考虑冷却。

第7．3．8条  可燃液体地上立式罐应设固定或移动式消防冷却水系统，其供水范围、供水强度和设置方式应满足下列要求：

一、供水范围、供水强度不应小于表7．3．8的规定；

二、罐壁高于17m或储罐容量大于、等于10000m3的非保温罐应设置固定式消防冷却水系统，但润滑油罐可采用移动式消防冷却水系统；

三、储罐固定式冷却水系统应有确保达到冷却水强度伪调节设施。

消防冷却水的供水范围和供水强度    表7．3．8

|  | 储罐型式 |  | 供水范围 | 供水强度 |  | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | φ16mm水枪 | φ19mm水枪 |  |
| 移动式水枪冷却 | 着火罐 | 固定顶罐 | 罐周全长 | 0.6 L/s．m | 0.8 L/s．m |  |
|  |  | 浮顶罐、内浮顶罐 | 罐周全长 | 0.45 L/s．m | 0.6 L/s．m | 浮盖用易熔材料制作的内浮顶罐按固定顶罐计算 |
|  | 邻近罐 | 不保温 |  | 0.35 L/s．m | 0.7 L/s．m |  |
|  |  | 保温 |  | 0.2 L/s．m |  |  |
| 固定式冷却 | 着火罐 | 固定顶罐 | 罐壁表面积 | 2.5 L/min．m2 |  |  |
|  |  | 浮顶罐、内浮顶罐 | 罐壁表面积 | 2.0 L/min．m2 |  | 浮盖用易熔材料制作的内浮顶罐按固定顶罐计算 |
|  | 邻近罐 |  | 罐壁表面积的1／2 | 2.0 L/min．m2 |  | 按实际冷却面积计算，但不得小于罐壁表面积的1／2 |

注：浅盘式内浮顶罐按固定顶罐计算。

第7．3．9条  可燃液体地上卧式罐宜采用移动式水枪冷却。冷却面积应按投影面积计算。供水强度：着水罐不应小于6L／min·m2；邻近罐不应小于3L／min·m2。

第7．3．10条  可燃液体储罐消防冷却用水的延续时间：直径大于20m的固定顶罐和浮盖用易熔材料制作的浮舱式内浮顶罐，应为6h；其他储罐可为4h。

(Ⅲ)消防给水管道及消火栓

第7．3．11条  大型石油化工企业的工艺装置区、罐区等，应设独立的稳高压消防给水系统，其压力宜为0．7～1．2MPa。其他场所采用低压消防给水系统时，其压力应确保灭火时最不利点消火栓的水压，不低于0．15MPa(自地面算起)。低压消防给水系统不应与循环冷却水系统合并。

第7．3．12条  消防给水管道应环状布置，并符合下列规定：

一、环状管道的进水管，不应少于两条；

二、环状管道应用阀门分成若干独立管段，每段消火栓的数量不宜超过5个；

三、当某个环段发生事故时，独立的消防给水管道的其余环段，应能通过100％的消防用水量；与生产、生活合用的消防给水管道，应能通过100％的消防用水和70％的生产、生活用水的总量；

四、生产、生活用水量应按70％最大小时用水的秒流量计算；消防用水量应按最大秒流量计算。

第7．3．13条  地下独立的消防给水管道，应埋设在冰冻线以下，距冰冻线不应小于150mm。

第7．3．14条  工艺装置区或罐区的消防给水干管伪管径，应经计算确定，但不宜小于200mm。

独立的消防给水管道的流速，不宜大于5m／s。

第7．3．15条  消火栓的设置，应符合下列规定：

一、宜选用地上式消火栓；

二、消火栓应沿道路敷设；

三、消火栓距路面边不宜大于5m；距建筑物外墙不宜小于5m；

四、地上式消火栓距城市型道路路面边不得小于0．5m；距公路型双车道路肩边不得小于0．5m；距单车道中心线不得小于3m；

五、地上式消火栓的大口径出水口，应面向道路。当其设置场所有可能受到车辆冲撞时，应在其周围设置防护设施；

六、地下式消火栓应有明显标志。

第7．3．16条  消火栓的数量及位置，应按其保护半径及被保护对象的消防用水量等综合计算确定，并符合下列规定，

一、消火栓的保护半径，不应超过120m；

二、高压消防给水管道上的消火栓的出水量，应根据管道内的水压及消火栓出口要求的水压经计算确定，低压消防给水管道上公称直径为100mm、150mm消火栓的出水量，可分别取15L／s、30L／s；

三、工艺装置区、罐区，宜设公称直径150mm的消火栓。

第7．3．17条  工艺装置区的消火栓应在工艺装置四周设置，消火栓的间距不宜超过60m。当装置内设有消防通道时，亦应在通道边设置消火栓。

可燃液体罐区、液化烃罐区距罐壁15m以内的消火栓，不应计算在该储罐可使用的数量之内。

第7．3．18条  与生产或生活合用的消防给水管道上设置的消火栓，应设切断阀。当检修消失栓允许停水时，可不设。

第7．3．19条  本条删除。

(Ⅳ)箱式消火栓、消防水炮、水喷淋和水喷雾

第7．3．20条  工艺装置内加热炉、甲类气体压缩机、介质温度超过自燃点的热油泵及热油还热设备、长度小于30m的油泵房附近和管廊下部等宜设箱式消火栓，其保护半径宜为30m。

第7．3．21条  工艺装置内的甲、乙类设备的框架平台高于15m时宜沿梯子敷设半固定式消防给水竖管，并应符合下列规定：

一、按各层需要设置带阀门的管牙接口；

二、平台面积小于或等于50m2时，管径不宜小于80mm；大于50m2时，管径不宜小于100mm；

三、框架平台长度大于25m时，宜在另一侧梯子处增设消防给水竖管，且消防给水竖管的间距不宜大于50m。

第7．3．22条  可燃气体、可燃液体量大的甲、乙类设备的高大框架和设备群宜设置水炮保护，其设置位置距保护对象不宜小于15m，水炮的出水量宜为30～40L／s，喷嘴应为直流一水雾两用喷嘴。

第7．3．23条  工茎装置内固定水炮不能有效保护的特殊危险设备及场所，宜设水喷淋或水喷雾系统，其设计应符合下列规定：

一、系统供水的持续时间、响应时间及控制方式等，宜根据被保护对象的性质、操作需要确定；

二、系统的雨淋阀靠近被保护对象设置时，宜有防火设施保护；

三、系统的报警信号及雨淋阀工作状态应在控制室火警控制盘上显示；

四、其他要求应按现行国家标准《水喷雾灭火系统设计规范》的有关规定执行。

第7．3．24条  对在寒冷地区设置的箱式消火栓、消防水炮、水喷淋或水喷雾等固定式消防设备，应采取防冻措施。

(Ⅴ)消防水泵房

第7．3．25条  消防水泵房宜与生活或生产的水泵房合建，其耐火等级不应低于二级。

第7．3．26条  消防水泵应采用自灌式引水系统。当消防水池处于低液位不能保证自灌引水时，宜设辅助引水系统。

第7．3．27条  消防水泵的吸水管、出水管应符合下列规定：

一、每台消防水泵宜有独立的吸水管；两台以上成组布置时，其吸水管不应少于两条，当其中一条检修时，其余吸水管应能确保吸取全部消防用水量；

二、成组布置的水泵，至少应有两条出水管与环状消防水管道连接，两连接点间应设阀门。当一条出水管检修时，其余出水管应能输送全部消防用水量；

三、泵的出水管道应设防止超压的安全设施；

四、出水管道．上，直径大于300mm的阀门，宜采用电动阀门、液动阀门或气动阀门。阀门的启闭应有明显标志。

第7．3．28条  消防水泵、稳压泵应分别设备用泵。备用泵的能力不得小于最大一台泵的能力。

第7．3．29条  消防水泵应在接到报警后2min以内投入运行。稳高压消防给水系统的消防水泵应为自动控制。

第7．3．30条  消防水泵房应设双动力源，当采用内燃机作为备用动力源时，内燃机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求。

第四节  低倍数泡沫灭火系统

第7．4．1条  可燃液体火灾宜采用低倍数泡沫灭火系统。

第7．4．2条  下列场所应采用固定式泡沫灭火系统。

一、单罐容积大于或等于10000m3的非水溶性和单罐容积大于或等于500m3水溶性甲、乙类可燃液体的固定顶罐及浮盖为易熔材料的内浮顶罐；

二、单罐容积大于或等于50000m3的可燃液体浮顶罐；

三、机动消防设施不能进行有效保护的可燃液体罐区：

四、地形复杂消防车扑救困难的可燃液体罐区。

第7．4。3条  下列场所可采用移动式泡沫灭火系统：

一、罐壁高度小于7m或容积等于或小于200m3的非水溶性可燃液体储罐；

二、润滑油储罐

三、可燃液体地面流淌火灾、油池火灾。

第7．4。4条  下列场所宜采用半固定式泡沫灭火系统：

一、厂区内除第7．4．2条及第7．4．3条规定外的可燃液体罐区；

二、工艺装置及单元内的火灾危险性大的局部场所。

第7．4．5条  储罐区采用固定式泡沫灭火系统，手动操作难于保证5min内将灭火泡沫送入着火罐时，储罐区混合液管道设置的控制阀宜采用遥控或程控。

第7．4．6条  大于或等于50000m3的浮顶罐应采用火灾自动报警系统，泡沫灭火系统可采用手动或遥控控制。大于或等于100000m3的浮顶罐，泡沫灭火系统应采用程序控制。

第7．4．7条  泡沫灭火系统的设计应按现行国家标准《低倍数泡沫灭火系统设计规范》的有关规定执行。

第五节  干粉灭火系统

第7．5．1条  扑救可燃气体、可燃液体和电器设备及烷基金属化合物等的火灾，宜选用钠盐干粉。当干粉与氟蛋白泡沫灭火系统联用时，应选用硅化钠盐干粉。

第7．5．2条  下列火灾场所宜采用于粉灭火系统：

一、封闭空间宜采用固定式干粉灭火系统，并应确保30s内喷射的干粉量达到设计干粉浓度；

二、局部危险性较大的场所宜采用半固定式干粉灭火系统；

三、扑救液化烃罐区和工艺装置内可燃气体、液化烃、可燃液体的泄漏火灾，宜采用干粉车。

第六节  蒸汽灭火系统

第7．6．1条  工艺装置有蒸汽供给系统时，宜设固定式或半固定式蒸汽灭火系统。但在使用蒸汽可能造成事故的部位不得采用蒸汽灭火。

第7．6．2条  灭火蒸汽管应从主管上方引出，蒸汽压力不宜大于1MPa。

第7．6．3条  半固定式灭火蒸汽快速接头(简称半固定式接头)的公称直径应为20mm；与其连接的耐热胶管长度宜为15～20m。

第7．6．4条  灭火蒸汽管道的布置，应符合下列规定：

一、加热炉的炉膛及输送腐蚀性介质或带堵头的回弯头箱内，应设固定式蒸汽灭火筛孔管(简称固定式筛孔管)。每条筛孔管的蒸汽管道，应从“蒸汽分配管”引出。“蒸汽分配管”距加热炉，不宜小于7．5m，并至少应预留两个半固定式接头；

二、室内空间小于500m3的封闭式甲、乙、丙类泵房或甲类气体压缩机房内，应沿一侧墙壁高出地面150～200mm处，设固定式筛孔管，并沿另一侧墙壁适当设置半固定式接头，在其他甲、乙、丙类泵房或可燃气体压缩机房内，应设半固定式接头；

三、在甲、乙、丙类设备区附近，宜设半固定式接头。在操作温度等于或高于自燃点的气体或液体设备附近，宜设固定式蒸汽筛孔管，其阀门距设备不宜小于7．5m；

四、在甲、乙、丙类设备的多层框架或塔类联合平台的每层或隔一层，宜设半固定式接头；

五、当工艺装置内管廊下设置软管站时，布置在管廊下或管廊两侧的甲、乙、丙类设备附近，可不另设半固定式接头；

六、固定式筛孔管或半固定式接头的阀门，应安装在明显、安全和开启方便的地点。

第7．6．5条  固定式筛孔管灭火系统的蒸汽供给强度，宜符合下列规定：

一、封闭式厂房或加热炉炉膛为0．003kg／s·m3；

二、加热炉管回弯头箱为0．0015kg／s·m3。

第七节  灭火器设置

第7．7．1条  生产区内宜设置干粉型或泡沫型灭火器，但仪表控制室、计算机室、电信站、化验室等宜设置二氧化碳型灭火器。

第7．7．2条  生产区内设置的单个灭火器的规格，宜按表7．7．2选用。

灭火器的规格    表7．7．2

| 灭火器类型 |  | 干粉型(碳酸氢钠) |  | 泡沫型(化学泡沫) |  | 二氧化碳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 手提式 | 推车式 | 手提式 | 推车式 | 手提式 | 推车式 |
| 灭火剂充装量 | 容量(L) |  |  | 9 | 65 |  |  |
|  | 重量(kg) | 8 | 35、50 |  |  | 7 | 25 |

第7．7．3条  工艺装置内手提式干粉型灭火器的配置，应符合下列规定：

一、甲类装置灭火器的最大保护距离，不宜超过9m，乙、丙类装置不宜超过12m；

二、每一配置点的灭火器数量不应少于两个，多层框架应分层配置；

三、危险的重要场所，宜增设推车式灭火器。

第7．7．4条  可燃气体、液化烃、可燃液体的铁路装卸栈台，应沿栈台每12m处上下分别设置一个手提式干粉型灭火器。

第7．7．5条  可燃气体、液化烃、可燃液体的地上罐组，宜按防火堤内面积每400m2配置一个手提式灭火器，但每个储罐配置的数量不宜超过3个。

第7．7．6条  灭火器的配置，除本章已有规定者外，其他有关要求，应按现行国家标准《建筑物灭火器配置规范》的有关规定执行。

第八节  火灾报警系统

第7．8．1条  石油化工企业必须设置火灾报警系统。消防站内应设接受火灾报警的设施。

第7．8．2条  电话报警系统，应符合下列规定：

一、一、二级消防站，应设不少于两处火灾同时报警的录音受警电话；

二、消防分站、工厂生产调度中心、消防水泵房，宜设受警监听电话；

三、工艺装置、储运设施的控制室应设火灾报警专用电话。

第7．8．3条  消防站与消防水泵房，应设直通电话。一、二级消防站，还宜设置无线电通讯设备。

第7．8．4条  大型石化企业的甲、乙类装置区及罐区四周应设置手动报警按钮。

第7．8．5条  感烟、感温、火焰等自动报警器的信号盘应设置在其保护区的控制室或操作室内。

第九节  液化烃罐区消防

第7．9．1条  液化烃罐区应设置消防冷却水系统，并应配置移动式的干粉等灭火设施。

第7．9．2条  液化烃储罐容积大于100m3时，应设置固定式消防冷却水系统或固定式水炮和移动式消防冷却供水系统。当储罐容积小于或等于100m3时，可不设固定式消防冷却水系统或固定式水炮。移动式消防冷却供水系统应能满足消防冷却总用水量的要求。

第7．9．3条  液化烃罐区的消防冷却总用水量，应按储罐固定式消防冷却用水量和移动式消防冷用水量之和计算。

若不设固定式消防冷却水系统，移动式消防冷却供水系统的供水量，应能满足消防冷却总用水量的要求。

第7．9．4条  固定式消防冷却水系统的用水量计算，应符合下列规定：

一、着火罐冷却水供给强度，不应小于9L／min·m2；

二、距着火罐1．5倍着火罐直径范围内的邻近罐冷却水供给强度，不应小于4．5L／min·m2；

三、着火罐和邻近罐的冷却面积，应按其表面积计算。

第7．9．4A条  全冷冻式液化烃储罐的固定消防冷却供水系统的设置，应满足下列要求：

一、罐顶冷却宜设置固定淋水设施，罐壁冷却宜设置固定水炮冷却；

二、着火罐及邻罐的罐顶冷却水供给强度不宜小于4L／min·m2，冷却面积按罐顶全表面积计算；

三、着火罐及邻罐罐壁的冷却水供给强度不宜小于2L／min·m2；谨火罐冷却面积按全表面积计算，邻罐按半个罐表面积计算。

第7．9．5条  移动式消防冷却用水量，应按罐区内最大一个储罐用水量确定，并应符合下列规定：

一、储罐容积小于400m3时，不应小于30L／s，大于或等于400m3时，不应小于45L／s；

二、当罐区只有一个储罐时，计算用水量可减半；

三、当设有可供消防车取水的消防循环水池时，移动式冷却用水量可不计入消防冷却总用水量中。

第7．9．6条  消防用水的延续时间，应按火灾时储罐安全放空所需的时间计算；当其安全放空时间超过6h时，按6h计算。

第7．9．7条  固定式消防冷却水系统可采用水喷淋或水喷雾等形式；但当储罐储存的物料燃烧，在罐壁可能生成碳沉积时，应设水喷雾。水喷淋可采用喷头、穿孔管或罐顶多齿堰式等淋水型式。

固定式水炮的喷嘴应为直流—水雾喷嘴，距罐壁宜为15～40m。固定式水炮冷却的用水量应在第7．9．4条计算用水量的基础上予以加大，且不宜小于计算值的1．15倍。

第7．9．8条  储罐的阀门、液位计、安全阀等，当储罐固定式消防冷却水系统采用水喷雾时，均宜设喷头保护；当采用水喷淋时，均宜设喷头、移动式消防冷却水系统等辅助保护。

第7．9．9条  固定式消防冷却水管道的设置，应符合下列规定：

一、储罐容积大于400m3时，供水竖管宜采用两条，并对称布置，罐顶多齿堰式淋水可为一条；

二、消防冷却水系统的控制阀，应设于防火堤外，且距罐壁不宜小于15m，阀门控制可采用手动或遥控，阀后宜设置带旁通阀的过滤器；

三、控制阀后及储罐上设置的管道，应采用镀锌管。

第7．9．10条  移动式消防冷却水系统，可采用水枪或移动式消防水炮。

第7．9．11条  消防循环水池距最近储罐不宜小于30m，并应设防止漂浮物和油类等进入水池的措施。

第十节  装卸油码头消防

第7．10．1条  油码头的消防设施，应能满足扑救码头装卸区的油品泄漏火灾、对装卸区生产设施提供防热辐射保护和对停靠的船只提供消防帮助的要求。

第7．10．2条  甲、乙类油晶码头的消防设施设置，应符合下列规定：

一、停泊1000吨级及其以上船型的河港油码头或停泊5000吨级及其以上船型的海港油码头，应设固定或半固定式泡沫灭火系统，其混合液供给速率不宜小于30L／s；

二、停泊5000吨级及其以上船型的河港油码头或停泊20000吨级及其以上船型的海港油码头，应设固定式泡沫灭火系统，其混合液供给速率不宜小于60L／s；并宜设置两个固定式水一泡沫两用炮，每个炮喷射速率不宜小于30L／s；当海港油码头停泊50000吨级及其以上船型时，两用炮宜采用高架遥控炮；

三、混合液的延续供给时间不宜小于0．5h，但消防水的供给时间不宜小于2h，当设置水幕时，消防用水尚应考虑水幕用水量。

第7．10．3条  甲、乙娄油品海港码头，当停泊35000吨级及其以上船型时，宜设置防热辐射水幕，并应符合下列规定：

一、水幕应设置于码头前沿，其设置长度宜在装卸设施两端各延伸5m；

二、水幕喷射高度宜高出被保护对象1．5m；

三、当水幕喷射高度不超过10m时，其每米水幕长度用水量不宜小于100L／min；当水幕射高超过10m时，每增加lm射高其用水量应增加10L／min。

第7．10．4条  35000吨级及其以上船型的甲、乙类油品海港码头在油船靠泊作业期间，应有消防船或拖消两用船进行监护。

第十一节  建筑物内消防

第7．11．1条  建筑物内消防系统的设置应根据其火灾危险性、操作条件、物料性质、建筑物体积及其外部消防设施设置情况等，综合考虑确定。

第7．11．2条  可燃液体、气体厂房室内消火栓的设置，应满足下列要求：

一、多层厂房及单层厂房长度大于或等于30m时，应设置消火栓；

二、多层甲、乙类的厂房宜在楼梯间增设半固定式消防竖管，各层设置水带接口，竖管入口设于室外便于操作的地点；

三、消火栓配置的水枪应为直流—水雾两用枪。

第7．11．3条  工艺装置、单元及电气系统采用计算机控制的控制室消防应满足下列要求；

一、建筑物的耐火等级、内部装修及空调系统设计等应用符合现行国家标—准《建筑设计防火规范》、《建筑内部装修设计防火规范》等的有关规定；

二、控制室与其他建筑物合建时，应单独设防火分区；

三、应设置火灾自动报警系统，报警信号盘设于操作间；

四、电缆沟进口处，有可能形成可燃气体积聚时；应设可燃气体报警器探头；

五、应设置手提式及推车式气体灭火器。

第7．11．4条  合成纤维、合成橡胶、合成树脂及塑料、硫磺、尿素等单层仓库，建筑面积超过现行国标《建筑设计防火规范》的有关规定时，应设火灾自动报警或电视监视系统及室内消火栓系统；但醋酸纤维、粘胶纤维、锦纶、涤纶、腈纶纤维等易燃或燃烧猛烈的合成纤维库房宜同时设置电视监视系统和火灾自动报警系统；当其库房的跨度超过30m时，可增设高架式水炮。

第八章  电气

第一节  消防电源及配电

第8．1．1条  消防水泵房用电设备的电源，应满足现行国家标准《供配电系统设计规范》所规定的一级负荷供电要求。

第8．1．2条  消防水泵房及其配电室应设事故照明，事故照明可采用蓄电池作备用电源，其连续供电时间不应少于20min。

第8．1．3条  重要消防用电设备的供电，应在最末一级配电装置或配电箱处实现自动切换。其配电线路宜采用耐火电缆。

第二节  防雷

第8．2．1条  工艺装置内建筑物、构筑物的防雷分类及防雷措施，应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》的有关规定执行。

第8．2．2条  工艺装置内露天布置的塔、容器等，当顶板厚度等于或大于4mm时，可不设避雷针保护，但必须设防雷接地。

第8．2．3条  可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐，必须设防雷接地，并应符合下列规定：

一、避雷针、线的保护范围，应包括整个储罐；

二、装有阻火器的甲B、乙类可燃液体地上固定顶罐，当顶板厚度等于或大于4mm时，可不设避雷针、线；当顶板厚度小于4mm时，应装设避雷针、线；

三、丙类液体储罐，可不设避雷针、线，但必须设防感应雷接地；

四、浮顶罐(含内浮顶罐)可不设避雷针、线，但应将浮顶与罐体用两根截面不小于25mm2的软铜线作电气连接；

五、压力储罐不设避雷针、线，但应作接地。

第8．2．4条  可燃液体储罐的温度、液位等测量装置，应采用铠装电缆或钢管配线，电缆外皮或配线钢管与罐体应作电气连接。

第8．2．5条  防雷接地装置的电阻要求，应按现行国家标准《石油库设计规范》、《建筑物防雷设计规范》的有关规定执行。

第三节  静电接地

第8．3．1条  对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取静电接地措施。

第8．3．2条  可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在下列部位，应设静电接地设施：

一、进出装置或设施处；

二、爆炸危险场所的边界；

三、管道泵及其过滤器、缓冲器等。

第8．3．3条  可燃液体、液化烃的装卸栈台和码头的管道、设备、建筑物、构筑物的金属构件和铁路钢轨等(作阴极保护者除外)，均应作电气连接并接地。

第8．3．4条  汽车罐车、铁路罐车和装卸栈台，应设静电专用接地线。

第8．3．5条  每组专设的静电接地体的接地电阻值，宜小于100n。

第8．3．6条  除第一类防雷系统的独立避雷针装置的接地体外，其他用途的接地体，均可用于静电接地。

第8．3．7条  本规范未作规定者，尚应符合现行有关标准、规范的规定。

附录一  名词解释

附表1

| 名词 | 说明 |
| --- | --- |
| 石油化工企业 | 以石油、天然气及其产品为原料的工厂如炼油厂、石油化工厂、石油化纤厂等或由上述工厂联合组成的企业 |
| 厂区 | 由工艺装置、储运设施、公用设施及其他辅助生产设施和行政福利设施等组成的区域 |
| 生产区 | 工厂围墙内，由工艺装置、罐组、装卸设施、灌装站、泵或泵房、仓库、循环水场、污水处理场、火炬等可能散发可燃气体及使用、产生可燃物质的工艺装置和设施组成的区域；或由罐组、灌装站、污水处理场等设施独立形成的区域 |
| 液化烃，液化石油气 | 液化烃指15℃时，蒸汽压大于0．1MPa的烃类液体及其他类似的液体，其中，包括液化石油气。液化石油气指包括丙烷、丁烷及其密度约为空气密度的1．5至2．0倍的液化的烃类混合气体 |
| 全厂性重要设施 | 全厂性中央控制室，全厂性锅炉房和自备电站(排灰场除外)，总变配电所，电信站，液化烃和可燃液体的储运集中控制室，全厂性空压站，消防站，消防水泵房，中心化验室，厂部办公楼，急救站，哺乳站等发生火灾时，影响全厂生产或可能造成重大人身伤亡的设施 |
| 明火或散发火花地点 | 室内外有外露火焰、赤热表面或有飞火的烟囱及室外的砂轮、电焊、气焊(割)、非防爆的电气开关等固定地点 |
| 联合装置 | 联合装置的必要条件是“同开同停”，即由两个或两个以上的独立装置集中紧凑布置，且装置间直接进料，无供大修设置的中间原料储罐，其开工或停工检修等均同步进行。—在工厂总平面布置时，视为一套装置。 |
| 石油化工装置内单元 | 石油化工装置的组成部分，即按生产流程完成一个或几个化工操作过程的设备、管道、仪表等的组合体。如乙烯装置的裂解单元、急冷油洗单元、压缩单元、分离单元、裂解汽油加氢单元等。 |
| 高压 | 表压为10MPa至100MPa |
| 超高压 | 表压大于100MPa |
| 工艺没备(简称设备) | 炼油装置和石油化工装置内，为实现工艺过程(反应、换热、分离、储存)所需的容器、加热炉、机、泵及有关机械等的总称 |
| 罐组 | 用同一个防火堤围起的一个或多个集中布置的储罐 |
| 罐区 | 由两个或两个以上罐组集中布置的区域 |
| 火炬系统 | 由管道及阻火设备、分液设备、火炬筒等组成的泄压排放设施 |
| 比空气重的可燃气体 | 指在标准状态下，密度等于或大于0．97kg／m3的可燃气体 |
| 沸溢性液体 | 在储罐着火情况下，由于热波作用，使罐底水层急速汽化，而会发生沸溢现象的粘性烃类混合物，原油、渣油等 |
| —、二级消防站 | 配备消防车6辆及以上者为一级消防站，4～5辆为二级消防站 |
| 水喷淋系统 | 由喷头或穿孔管、管道及控制阀等组成的喷水系统 |
| 水喷雾系统 | 组成基本同水喷淋，但要求喷出水滴的直径为200～400μm，喷出水滴有一定动能，喷到设备表面或空间，能阻隔热辐射，达到控制火势或灭火的效果 |
| 箱式消火栓 | 由消火栓、消防水带及多用雾化水枪和箱体等组成的室外消火栓 |
| 泡沫混合液 | 泡沫液与水按一定比例混合后形成的水溶液 |
| 低倍数泡沫 | 泡沫混合液通过产生器吸人空气后，体积膨胀在20倍以内的泡沫，常用的体积膨胀为6倍 |
| 水溶性可燃液体 | 能与水相溶解的可燃液体，如醇、醚、醛、酮等 |
| 非水溶性可燃液体 | 不能与水相溶解的可燃液体，如原油、石油成品等 |
| 固定式泡沫灭火系统 | 由固定的泡沫站、固定的混合液管道及固定的产生器组成的泡沫灭火系统 |
| 半固定式泡沫灭火系统 | 由消防车及消防水带与固定的泡沫产生器相连接组成的泡沫灭火系统，或由固定的泡沫站及消防水带、泡沫管枪或钩管等组成的泡沫灭火系统 |
| 移动式泡沫灭火系统 | 由消防车、消防水带及泡沫管枪或泡沫钩管等组成的泡沫灭火系统 |
| 液上喷射系统 | 泡沫从储罐液面以上喷入罐内的系统 |
| 液下喷射系统 | 泡沫从储罐下部喷入罐内的液体中，泡沫通过液体上升到液面达到覆盖液面的系统 |

附录二  可燃气体的火灾危险性分类举例

附表2．1

| 类别 | 名 称 |
| --- | --- |
| 甲 | 乙炔，环氧乙烷，氢气，合成气，硫化氢，乙烯，氰化氢，丙烯，丁烯，丁二烯，顺丁烯，反丁烯，甲烷，乙烷，丙烷，丁烷，丙二烯，环丙烷，甲胺，环丁烷，甲醛，甲醚，氯甲烷，氯乙烯，异丁烷 |
| 乙 | 一氧化碳，氨，溴甲烷 |

附录三  液化烃、可燃液体的火灾危险性分类举例

附表3．1

| 类别 |  | 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 甲 | A | 液化甲烷，液化天然气，液化氯甲烷，液化顺式—2丁烯，液化乙烯，液化乙烷，液化反式—2丁烯，液化环丙烷，液化丙烯，液化丙烷，液化环丁烷，液化新戊烷，液化丁烯，液化丁烷，液化氯乙烯，液化环氧乙烷，液化丁二烯，液化异丁烷，液化石油气，二甲胺 |
|  | B | 异戊二烯，异戊烷，汽油，戊烷，二硫化碳，异己烷，己烷，石油醚，异庚烷，环己烷，辛烷，异辛烷，苯，庚烷，石脑油，原油，甲苯，乙苯，邻二甲苯，间、对二甲苯，异丁醇，乙醚，乙醛，环氧丙烷，甲酸甲酯，乙胺，二乙胺，丙酮，丁醛，二氯甲烷，三乙胺，醋酸乙烯，甲乙酮，丙烯腈，醋酸乙酯，醋酸异丙酯，二氯乙烯，甲醇，异丙醇，乙醇，醋酸丙酯，丙醇，醋酸异丁酯，甲酸丁酯，吡啶，二氯乙烷，醋酸丁酯，醋酸异戊酯，甲酸戊酯，丙烯酸甲酯 |
| 乙 | A | 丙苯，环氧氯丙烷，苯乙烯，喷气燃料，煤油，丁醇，氯苯，乙二胺，戊醇，环己酮，冰醋酸，异戊醇 |
|  | B | —35号轻柴油，环戊烷，硅酸乙酯，氯乙醇，丁醇，氯丙醇，二甲基甲酰胺 |
| 丙 | A | 轻柴油，重柴油，苯胺，锭子油，酚，甲酚，糠醛，20号重油，苯甲醛，环己醇，甲基丙烯酸，甲酸，环己醇，乙二醇丁醚，甲醛，糠醇，辛醇，乙醇胺，丙二醇，乙二醇，二甲基乙酰胺 |
|  | B | 蜡油，100号重油，渣油，变压器油，润滑油，二乙二醇醚，三乙二醇醚，邻苯二甲酸二丁酯，甘油，联苯—联苯醚混合物 |

附录四  甲、乙、丙类固体的火灾危险性分类举例

附表4．1

| 类别 | 名 称 |
| --- | --- |
| 甲 | 黄磷，硝化棉，硝化纤维胶片，喷漆棉，火胶棉，赛璐珞棉，锂，钠，钾，钙，锶，铷，铯，氢化锂，氢化钾，氢化钠，磷化钙，碳化钙，四氢化锂铝，钠汞齐；碳化铝，过氧化钾，过氧化钠，过氧化钡，过氧化锶，过氧化钙，高氯酸钾，高氯酸钠，高氯酸钡，高氯酸铵，高氯酸镁，高锰酸钾，高锰酸钠，硝酸钾，硝酸钠、硝酸铵，硝酸钡，氯酸钾，氯酸钠，氯酸铵，次亚氯酸钙，过氧化二乙酰，过氧化二苯甲酰，过氧化二异丙苯，过氧化氢苯甲酰，(邻、问、对)二硝基苯，2－二硝基苯酚，二硝基甲苯，二硝基萘，三硫化四磷，五硫化二磷，赤磷，氨基化钠 |
| 乙 | 硝酸镁，硝酸钙，亚硝酸钾，过硫酸钾，过硫酸钠，过硫酸铵，过硼酸钠，重铬酸钾，重铬酸钠，高锰酸钙，高氯酸银，高碘酸钾，溴酸钠，碘酸钠，亚氯酸钠，五氧化二碘，三氧化铬，五氧化二磷，萘，葸，菲，樟脑，硫磺，铁粉，铝粉，锰粉，钛粉，咔唑，三聚甲醛，松香，均四甲苯，聚合甲醛偶氮二异丁腈，赛璐珞片，联苯胺，噻吩，苯磺酸钠，环氧树脂，酚醛树脂，聚丙烯腈，季戊四醇，尼龙，己二酸，炭黑，聚氨酯，精对苯二甲酸 |
| 丙 | 石蜡，沥青，苯二甲酸，聚酯，有机玻璃，橡胶及其制品，玻璃钢，聚乙烯醇，ABS塑料，SAN塑料，乙烯树脂，聚碳酸酯，聚丙烯酰胺，己内酰胺，尼龙6，尼龙66，丙纶纤维，蒽醌，(邻、间、对)苯二酚，聚苯乙烯，聚乙烯，聚丙稀，聚氯乙稀 |

附录五  工艺装置或装置内单元的火灾危险性分类举例

一、炼油部分

附表5．1

| 类别 | 装置(单元)名称 |
| --- | --- |
| 甲 | 加氢裂化，加氢精制，制氢，催化重整，催化裂化，气体分馏，烷基化，叠合，丙烷脱沥青，气体脱硫，液化石油气硫醇氧化，液化石油气化学精制，喷雾蜡脱油，延迟焦化，热裂化，常减压蒸馏，汽油再蒸馏，汽油电化学精制，酮苯脱蜡脱油，汽油硫醇氧化，减粘裂化，硫磺回收 |
| 乙 | 酚精制，糠醛精制，煤油电化学精制，煤油硫醇氧化，空气分离，煤油尿素脱蜡，煤油分子筛脱蜡 |
| 丙 | 轻柴油电化学精制，润滑油和蜡的白土精制，轻柴油分子筛脱蜡，蜡成型，石蜡氧化，沥青氧化 |

二、石油化工部分

附表5．2

| 类别 | 装置(单元)名称 |
| --- | --- |
| Ⅰ基本有机化工原料及产品 |  |
| 甲 | 管式炉(含卧式、立式，毫秒炉等各型炉)蒸汽裂解制乙烯、丙烯装置、裂解汽油加氢装置；芳烃抽提装置；对二甲苯装置；对二甲苯二甲酯装置；环氧乙烷装置；石脑油催化重整装置；制氢装置；环己烷装置；丙烯腈装置；苯乙烯装置；碳四抽提了二烯装置；丁烯氧化脱氢制丁二烯装置；甲烷部分氧化制乙炔装置；乙烯直接法制乙醛装置；苯酚丙酮装置；乙烯氧氯化法制氯乙烯装置；乙烯直接水合法制乙醇装置；对苯二甲酸装置(精对苯二甲酸装置)；合成甲醇装置；乙醛氧化制乙酸(醋酸)装置的乙醛储罐、乙醛氧化单元；外氧氯内烷装置的丙烯储罐组和丙烯压缩、氯化、精馏、次氯酸化单元；羰基合成制丁醇装置的一氧化碳、氢气、丙烯储罐组和压缩、合成、蒸馏缩合、丁醛加氢单元；羰基合成制异辛醇装置的一氧化碳、氢气、丙烯储罐组和压缩、合成丁醛、缩合脱水、2—乙基己烯醛加氢单元；烷基苯装置的煤油加氢、分子筛脱蜡(正戊烷，异辛烷，对二甲苯脱附)、正构烷烃(C10～C13)催化脱氢、单烯烃(C10～C13)与苯用HF催化烷基化和苯、氢、脱附剂。液化石油气，轻质油等储运单元；合成洗衣粉装置的硫磺储运单元 |
| 乙 | 乙醛氧化制乙酸(醋酸)装置的乙酸精馏单元和乙酸、氧气储罐组；乙酸裂解制醋酐装置；环氧氯丙烷装置的中和环化单元、环氧氯丙烷储罐组；羰基合成制丁醇装置的蒸馏精制单元和丁醇储罐组；烷基苯装置的原料煤油、脱蜡煤油、轻蜡、燃料油储运单元，合成洗衣粉装置的烷基苯与SO3磺化单元 |
| 丙 | 乙二醇装置的乙二醇蒸发脱水精制单元和乙二醇储罐组；羰基合成制异辛醇装置的异辛醇蒸馏精制单元和异辛醇储罐组；烷基苯装置的热油(联苯十联苯醚)系统、含HF物质中和处理系统单元；合成洗衣粉装置的烷基苯硫酸与苛性钠中和、烷基苯硫酸钠与添加剂(羰甲基纤维素，三聚磷酸钠等)合成单元 |
| Ⅱ合成橡胶 |  |
| 甲 | 丁苯橡胶和丁腈橡胶装置的单体、化学品储存、聚合、单体回收单元；乙丙橡胶、异戊橡胶和顺丁橡胶装置的单体、催化剂、化学品储存和配制、聚合，胶乳储存混合、凝聚、单体与溶剂回收单元；氯丁橡胶装置的乙炔催化合成乙烯基乙炔、催化加成或丁二烯氯化成氯丁二烯，聚合、胶乳储存混合、凝聚单元 |
| 丙 | 丁苯橡胶和丁腈橡胶装置的化学品配制、胶乳混合、后处理(凝聚、干燥、包装)、储运单元；乙丙橡胶、顺了橡胶、氯丁橡胶和异戊橡胶装置的后处理(脱水、干燥、包装)、储运单元 |
| Ⅲ合成树脂及塑料 |  |
| 甲 | 高压聚乙烯装置的乙烯储罐、乙烯压缩、催化剂配制、聚合、造粒单元；低密度聚乙烯装置的丁二烯、H2、丁基铝储运、净化、催化剂配制、聚合、溶剂回收单元，低压聚乙烯装置的乙烯、化学品储运、配料、聚合、醇解、过滤、溶剂回收单元；聚氯乙烯装置的氯乙烯储运、聚合单元，聚乙烯醇装置的乙炔、甲醇储运、配料、合成醋酸乙烯、聚合、精馏、回收单元；本体法连续制聚苯乙烯装置的通用型聚苯乙烯的乙苯储运、脱氢、配料、聚合、脱气及高抗冲聚苯乙烯的橡胶溶解配料、其余单元同通用型ABS塑料装置的丙烯腈，丁二烯、苯乙烯储运、预处理、配料、聚合、凝聚单元；SAN塑料装置的苯乙烯，丙烯腈储运、配料、聚合脱气、凝聚单元；聚丙烯装置的本体法连续聚合的丙烯储运、催化剂配制、聚合，闪蒸、干燥、单体精制与回收及溶剂法的丙烯储运、催化剂配制、聚合、醇解、洗涤、过滤、溶剂回收单元 |
| 乙 | 聚乙烯醇装置的醋酸储运单元 |
| 丙 | 高压聚乙烯装置的掺和、包装、储运单元 低密度聚乙烯装置的后处理(挤压造粒、包装)、储运单元 低压聚乙烯装置的后处理(干燥、包装)储运单元 聚氯乙烯装置的过滤、干燥、包装、储运单元 聚乙烯醇装置的干燥、包装、储运单元 本体法连续制聚苯乙烯装置的造粒、包装、储运单元 ABS塑料和SAN塑料装置的于燥、造粒、包装、储运单元 聚苯乙烯装置的本体法连续聚合的造粒、料仓、包装、储运及溶剂法的干燥、掺和、包装、储运单元 |
| Ⅳ合成氨及氨加工产品 |  |
| 甲 | 合成氨装置的烃类蒸汽转化或部分氧化法制合成气(N2+H2+CO)、脱硫、变换、脱CO2、锕洗、甲烷化、压缩、合成、原料烃类单元和煤气储罐组 硝酸铵装置的结晶或造粒、输送、包装、储运单元 |
| 乙 | 合成氨装置的氨冷冻、吸收单元和液氨储罐 合成尿素装置的氨储罐组和尿素合成、气提、分解、吸收、液氨泵、甲胺泵单元 硝酸装置 硝酸铵装置的中和、浓缩、氨储运单元 |
| 丙 | 合成尿素装置的蒸发、造粒、包装、储运单元 |

三、石油化纤部分

附表5．3

| 类别 | 装置(单元)名称 |
| --- | --- |
| 甲 | 涤纶装置(DMT法)的催化剂、助剂的储存、配制、对苯二甲酸二甲酯与乙二醇的酯交换、甲醇回收单元；锦纶装置(尼龙6)的环己烷氧化、环己醇与环己酮分馏、环己醇脱氢、己内酰胺用苯萃取精制、环己烷储运单元；尼纶装置(尼龙66)的环己烷储运、环己烷氧化、环己醇与环已酮氧化制己二酸、已二腈加氢制己胺单元；腈纶装置的丙烯腈、丙烯酸甲酯、醋酸乙烯、二甲胺、异丙醚、异丙醇储运和聚合单元；硫氰酸钠(NaSCN)回收的萃取单元，二甲基乙酰胺(DMAC)的制造单元；维尼纶装置的原料中间产品储罐组和乙炔或乙烯与乙酸催化合成乙酸乙烯、甲醇醇解生产聚乙烯醇、甲醇氧化生产甲醛、缩合为聚乙烯醇缩甲醛单元，聚酯装置的催化剂、助剂的储存、配制、己二腈加氢制己二胺单元 |
| 乙 | 锦纶装置(尼龙6)的环己酮肟化，贝克曼重排单元 尼纶装置(尼龙66)的己二酸氨化，脱水制己二腈单元 煤油、次氯酸钠库 |
| 丙 | 涤纶装置(DMT法)的对苯二甲酸乙二酯缩聚，造粒、熔融、纺丝、长丝加工、料仓、中间库、成品库单元；涤纶装置(PTA法)的酯化、聚合单元；锦纶装置(尼龙6)的聚合、切片、料仓、熔融、纺丝、长丝加工、储运单元； 尼纶装置(尼龙66)的成盐(己二胺己二酸盐)、结晶、料仓、熔融、纺丝、长丝加工、包装、储运单元 腈纶装置的纺丝(NaSCN为溶剂除外)、后干燥、长丝加工、毛条、打包、储运单元 维尼纶装置的聚乙烯醇熔融抽丝、长丝加工、包装、储运单元． 维纶装置的丝束干燥及干热拉伸、长丝加工、包装、储运单元 聚酯装置的酯化、缩聚、造粒、纺丝、长丝加工、料仓、中间库、成品库单元 |

附录六  防火间距起止点

区域规划、工厂总平面布置，以及工艺装置或设施内平面布置的防火间距起止点为：

设备一一设备外缘

铁路一一中心线

道路一一路边

码头一一装油臂中心及泊位

铁路、汽车装卸鹤管一一鹤管中心

储罐或罐组一一罐外壁

火炬一一火炬筒中心

架空通信、电力线一一线路中心线

工艺装置一一最外侧的设备外缘或建筑物、构筑物的最外轴线

附录七  本规范用词说明

一、执行本规范条文时，对要求严格程度的用词说明如下，以便在执行中区别对待：

1．表示很严格，非这样作不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2．表示严格，在正常情况下均应这样作的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3．表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样作的用词；

正面词采用“宜”或“可”；

反面词采用“不宜”。

二、条文中指明必须按其他有关的标准和规范执行的写法为“应按……执行”或“应符合……要求或规定”。

附加说明

本规范主编单元、参编单位和主要起草人名单

主编单位：中国石油化工总公司洛阳石油化工工程公司

参编单位：中国石油化工总公司兰州石油化工设计院

化工部第八设计院

中国石油化工总公司上海金山石化总厂设计院

公安部天津消防科研所

中国石油化工总公司北京设计院

主要起草人：

汪景砺  安定宇  张温煜  傅友义  王怀义  王士敏  李  生  白  瀚

侯建萍  胡景沧  方华星  关明俊  倪嘉贤  郑国汉  刘学成  茅烟桥

杨宗浩  原继增  唐学勤

条文说明

前言

根据国家计委计综(19863 2630号文的要求，由中国石油化工总公司洛阳石化工程公司会同有关单位共同制订的《石油化工企业设计防火规范》GB50160—92，经建设部1992年8月10日以建标(1992)517号批准发布。

为便于广大设计、施工、科研、学校等有关单位人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《石油化工企业设计防火规范》编制组根据国家计委关于编制标准、规范条文说明的统一要求，按《石油化工企业设计防火规范》的章、节、条的顺序，编制了《石油化工企业设计防火规范条文说明》，供国内各有关部门和单位参考。在使用中如发现本条文说明有欠妥之处，请将意见函寄河南省洛阳市中国石化总公司洛阳石化工程公司《石油化工企业设计防火规范》国标管理组。

本《石油化工企业设计防火规范条文说明》仅供有关部门和单位执行本标准时使用。

一九九二年八月

第一章  总则

第1．0．1条  本规范主要是针对石油化工企业加工和生产的物料特性和操作条件制订 的。所以，新建、扩建、改建设计都应遵守。

第二章  可燃物质的火灾危险性分类

第2．0．1条  与国家标准《建筑设计防火规范》对可燃气体的分类(分级)方法相协调，本规范对可燃气体也采用以爆炸下限作为分类指标，将其分为甲、乙两类。

第2．0．2条

一、规定可燃液体的火灾危险性的最直接的指标是蒸气压。蒸气压越高，危险性越大。但是，低蒸气压很难测量，所以，世界各国都是根据可燃液体的闪点确定其危险性。闪点越低，危险性越大。

在具体分类方面与《石油库设计规范》、《建筑没计防火规范》是协调的。

考虑到应用于石油化工企业时，需要确定可能释放出形成爆炸性混合物的可燃气体所在的位置或点(释放源)，以便据之确定火灾和爆炸危险场所的范围，故将乙类又细分为乙A(闪点28℃至45℃)、乙B(闪点>45℃至<60℃)两小类。

将丙类又细分为丙A(闪点60℃至120℃)、丙B(闪点>120℃)两小类，与《石油库设计规范》是协调一致的。

关于将甲类又细分为甲A(液化烃)、甲B(除甲、类以外，闪点(28℃)两小类的问题，在第二款中予以说明。

二、关于液化烃的火灾危险性分类问题。

液化烃在石油化工企业中是主要的加工和储存的物料之一。因其蒸气压大于“闪点<28℃的可燃液体”，故其火灾危险性大于“闪点＜28℃”的其他可燃液体。

因液化烃泄漏而引起的火灾、爆炸事故，在我国石油化工企业的火灾、爆炸事故所占的比例也较大。

法国、荷兰及英国的有关标准和《欧洲典型安全规范》等在其可燃液体的火灾危险性分类中，都将液化烃列为第1类，美国、德国、意大利等国都另行制订液化烃储存和运输规范。

结合我国《石油库设计规范》、《建筑设计防火规范》对油品生产的火灾危险性分类的具体情况，本规范将液化烃和其他可燃液体合并在一起统一进行分类，将甲类又细分为甲A(液化烃)、甲B(除甲、类以外，闪点＜28℃)两小类。

三、操作温度对乙、丙类可燃液体火灾危险性的影响问题。

各国在其可燃液体的危险性分类中，或在其有关石油化工企业的安全防火规范中，或在其爆炸危险场所划分的规范中，都有关于操作温度对乙、丙类液体的火灾危险性的影响的规定。我国的生产管理人员对此也有明确的意见和要求。因为乙、丙类液体的操作温度高于其闪点时，气体挥发量增加，危险性也随之而增加。故本规范在这方面也做了类似的、相应的规定。

四、关于“液化烃”、“可燃液体”的名称问题。

1．因为液化石油气专指以C3、C4为主所组成的混合物，不包括单组分液化烃类。而本规范所涉及的不仅是液化石油气，还涉及乙烯、乙烷、丙烯等单组分液化烃类，故统称为

“液化烃”。

2．在国内、外的有关规范中，对烃类液体和醇、醚、醛、酮、酸、酯类及氮、硫、卤素化合物的称谓有两种：有的称为“易燃液体和可燃液体”；有的称为“可燃液体”。本规范采用后者，统称为“可燃液体”。

第三章  区域规划与工厂总体布置

第一节  区域规划

第3．1．1条  石油化工企业生产区应避免布置在通风不良的地段，以防止可燃气体积聚，增加火灾爆炸危险。如某厂重整装置位于山坳，投产后石油气大量积聚，生产极不安全，曾想开山通风，但因工程量大，投资高未能实施。此类教训应予吸取。

第3．1．4条  江河内通航的船只大小不一，尤其是民用船、水上人家，经常在船上使用明火，生产区泄漏的可燃液体一旦流入水域，很可能与上述明火接触而发生火灾爆炸事故，从而可能对下游的重要设施或建筑物、构筑物带来威胁。因此，当生产区靠近江河岸时，应严格遵守此条规定。

第3．1．5条  本条所提供采用的措施不含罐组应设的防火堤。为了防止泄漏的可燃液体流入水域，需另外增设有效措施。例如，在江河海岸与罐区之间设置道路，并使其路面高出邻近地面，作为第二道防火堤；或设事故存液池，以及充分利用地形的有利条件等。因厂址条件各有不同，不便硬性规定，设计时可根据实地情况综合分析，再决定采用既可靠又比较经济合理的安全措施。

第3．1．6条  公路系指国家、地区、城市以及除厂内道路以外的公用道路，这些公路均有公共车辆通行，甚至工厂专用的厂外道路，也会有厂外的汽车、拖拉机、马车等通行。如果公路穿行生产区，必给防火、安全管理、保卫工作带来很大困难。如某总厂内分厂之间的公用道路穿行于某分厂的生产区，为了安全现已禁止通行。

地区架空电力线电压等级一般为35kV以上，若穿越生产区一旦发生倒杆、断线或导线打火等意外事故，便有可能引燃泄漏的可燃气体。反之，生产区内一旦发生火灾或爆炸事故，对架空电力线也有威胁。

建在山区的石油化工企业，由于受地形限制，区域性排洪沟往往可能通过厂区，甚至贯穿生产区，而生产区的工艺装置、罐区及辅助生产设施等的排水沟必然通向排洪沟，因此排洪沟也必是厂区的排雨水明沟。若发生事故，可燃气体和液体流入排洪沟内，一旦遇明火即可能被引燃，燃烧的水面顺流而下，必对下游邻近设施带来威胁。例如，某厂排水沟(实际是排洪沟)因沟内积聚大量油气，遇检修明火而燃烧，致使长达200多米的排洪沟起火。所以在条件允许时，应尽量使排洪沟避开生产区，若确有困难，亦可穿越生产区，因此规定为“不宜”；

第3．1．7条

一、高架火炬的防火距离一般根据人或设备允许的最大辐射热强度计算确定，但排放的可燃气体中如果携带可燃液体，则可能因不完全燃烧而产生火雨。据调查，火炬火雨洒落范围约为60m至90m，而经辐射热计算确定的防火距离比此范围小。因此，为了确保安全，对此类高架火炬的防火距离作特别规定。

二、居住区、公共福利设施及村庄都是人员集中的场所，为了确保人身安全和减少与石油化工企业相互间的影响，规定了较大的防火间距，其中液化烃罐组至居住区、公共福利设施及村庄的防火间距采用了《建筑设计防火规范》(以下简称“建规”)的规定。

三、至相邻工厂：由于相邻工厂围墙内的规划与实施不可预见，故防火间距的计算从石油化工企业内距相邻工厂最近的设备、建(构)筑物起至相邻工厂围墙止。

四、与厂外企业铁路线、厂外公路、变配电站的防火间距，采用《建规》的规定。为了确保国家铁路线及国家或工业区编组站的安全，对此适当增加防火间距。

第二节  工厂总平面布置

第3．2．1条  石油化工企业的生产特点：

1．工厂的原料、成品或半成品大多是可燃气体、液化烃和可燃液体。

2．生产大多是在高温、高压条件下进行的，可燃物质可能泄漏的几率多，火灾危险性较大。

3．工艺装置和全厂储运设施占地面积较大，可燃气体散发较多，是全厂防火的重点；水、电、蒸气、压缩空气等公用设施，需靠近工艺装置；工厂管理及生产福利设施是全厂生产指挥中心，人员集中，要求安静、污染少等。

根据上述石化企业的生产特点，为了安全生产，满足各类设施的不同要求，防止或减少火灾的发生及相互间的影响，在总平面布置时，应结合地形、风向等条件，将上述工艺装置、各类设施等划分为不同的功能区，既有利于安全防火，也便于操作和管理。

第3．2．3条  在山丘地区建厂，由于地形起伏较大，为减少土石方工程量，厂区大多采用阶梯式竖向布置。为防止可能泄漏的可燃气体或液体漫流到下一个阶梯，若下一个阶梯布置有工艺装置或有明火、人员集中等场所，则会造成更大事故。因此，储存液化烃或可燃液体的储罐应尽量布置在较低的阶梯上。如因受地形限制或有工艺要求时，原料罐也可布置在比受油装置较高的阶梯上，但为了确保安全，必须严格执行第3．4．2条“阶梯间应有防止泄漏的可燃液体漫流的措施”的规定。

第3．2．4条  “阶梯间应有防止泄漏的可燃液体漫流的措施”并不要求所有阶梯间均需这样做，而只是对工艺装置、油罐、装卸油设施等所处在阶梯与下一个阶梯间要求这样做。

第3．2．5条  在山区建厂，若将液化烃或可燃液体储罐紧靠排洪沟布置，储罐一旦泄漏，很难防止泄漏的可燃气体或液体进入排洪沟；而排洪沟顺厂区延伸，难免会因明火或火花落人沟内，引起火灾。因此，规定对储存大量液化烃或可燃液体的储罐不能紧靠排洪沟布置，但允许在储罐与排洪之间布置其他设施。

第3．2．6条  空分装置要求吸人的空气应洁净，若空气中含有乙炔、，碳氢化合物等气体，一旦被吸入空分装置，则有可能引起设备爆炸等事故。因此应将空分装置布置在不受上述气体污染的地段，若确有困难，亦可将吸风口用管道延伸到空气较清洁的地段。

第3．2．7条  全厂性高架火炬有的在事故排放时可能产生“火雨”，且在燃烧过程中，还会产生大量的热、烟雾、噪声和有害气体等。尤其在风的作用下，如吹向生产区，对生产区的安全有很大威胁。为了安全生产，布置时应选择火炬对生产区影响较小的地段，故规定全厂性高架火炬宜位于生产区全年最小频率风向的上风侧。

第3．2．8条  经常使用汽车运输的液化石油气灌装站、可燃液体汽车装卸站和全厂性仓库等，由于汽车来往频繁，汽车排气管可能喷出火花，若穿行生产区极不安全，而且随车人员大多是外单位的，情况比较复杂。为了厂区的安全与防火，上述设施应靠厂区边缘布置，设围墙与厂区隔开，并设独立出入口直接对外，或远离厂区独立设置。

第3．2．9条  由厂外引入的架空电力线路的电压一般在35kV以上，若架空伸入厂区，一是需留有高压走廊占地大，二是一旦发生火灾损坏高压架空电力线，影响全厂生产。若采用埋地敷设，技术比较复杂也不经济。为了既有利于安全防火，又比较经济合理，故规定总变配电所应布置在厂区边缘，但应尽量靠近负荷中心。距负荷中心过远，由总变配电所向各用电设施引线过多过长也不经济。

第3．2．10条  绿化是工厂的重要组成部分，合理的绿化设计，既可美化环境，改善小气候，又可防止火灾蔓延，减少空气污染。但绿化设计必须紧密结合各功能区的生产特点，在火灾危险性较大的生产区，应选择含水分较多的树种，以利防火。如某厂在道路一侧的油罐起火，道路另一侧的油罐未加水喷淋冷却保护，只因有行道树隔离，仅树被大火烤黄烤焦但未起火，油罐未受威胁。可见绿化的防火作用。假若行道树是含油脂较多的针叶树等，其效果就会完全相反，不仅不能起隔离保护作用，甚至会引燃树木而扩大火势。因此，选择有利防火的树种是非常重要的。但在人员集中的生产管理和生活福利设施区，进行绿化设计则以美化环境、净化空气为主。

在绿化布置形式上还应注意，在可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸油台等周围地段，不得种植绿篱或茂密的连续式的绿化带，以免可燃气体积聚，且不利于消防。

可燃液体罐组内植草皮是南方某些厂多年实践经验的结果，由于罐组内植草皮，可减少可燃气体挥发损失，有利于防火。但生长高度不得超过15cm，而且应能保护一年四季常绿，否则，冬季枯黄反而对防火不利。

液化烃罐组一般需设喷淋水对储罐降温，其地面应利于排水。另外，因管道、阀门破损或切水时，液化烃可能有少量泄漏，应避免泄漏的气体就地积聚。因此，液化烃罐组内严格禁止任何绿化。否则，泄漏的可燃气体越积越多，一旦遇明火引燃，便危及储罐。

第3．2．11条

一、制定防火间距的原则和依据：

1．防止或减少火灾的发生及发生火灾时工艺装置或设施间的相互影响。参考国外有关火灾爆炸危险范围的规定，将可燃液体敞口设备的危险范围定为22．5m，密闭设备定为15m。

2．辐射热影响范围。根据天津消防科研所有关油罐灭火试验资料：5000m3油罐火灾，距罐壁D(22．86m)、距地面H(13．63m)的测点，辐射热最大值为17710kJ／m2．h，平均值为11556kJ／m2．h；100m3油罐火灾，距罐壁D(5．42m)、距地面H(5．51m)的测点，辐射热最大值为46055kJ／m2．h，平均值为29810kJ／m2．h。

3．重要设施重点保护。对发生火灾可能造成全厂停产或重大人身伤亡的设施，均应重点保护，即使该设施火灾危险性较小，也需远离火灾危险性较大的场所，以确保其安全。如全厂性锅炉房、空压站、总变配电所、消防站、厂部办公楼、哺乳站、急救站等均需制定较大的防火间距。

4．火灾几率及其影响范围。根据1954～1984年炼油厂较大火灾事例的统计分析，各类设施的火灾比例：工艺装置为69％、储罐为10％、铁路装卸栈台为5％、隔油池为3％、其他为13％。其中火灾比例较大的装置火灾一般影响范围约10m，而火灾比例较小的油罐、油池火灾影响范围较大，但邻罐被引燃者只有一例，且是在极特殊情况下发生的。详见表3．2．11—1工艺装置火灾实例和表3．2．11—2油罐火灾实例。

5．消防能力及水平。石化企业在长期生产实践过程中，总结了丰富的消防经验，扑救工艺装置火灾有得力措施，尤其是油罐消防技术比较成熟，在设计上也提高了企业的整体消防能力和水平。因此，防火间距可根据消防能力的提高而适当减小。

6．扑救火灾的难易程度。一般情况下，油罐、油池、油码头的火灾、工艺装置重大火灾爆炸事故扑救较困难，其他设施的火灾比较容易扑救。

7．节约用地。我国农业用地日趋减少，是当前极为突出的矛盾，因此，在满足防火要求的前提下，减少占地是工程建设的基本要求之一。

8．与国际接轨。在结合我国国情、满足安全生产要求的基础上，参考国外有关标准，吸取先进技术和成功经验。

二、制定防火间距的基本方法。组成石化企业的设施种类繁多，各有其特点，因此，在制定防火间距时，首先对主要设施(如工艺装置、储罐、明火及重要设施)之间进行分析研究，确定其防火间距，然后以此为基础对其他设施进行对照，再综合分析比较，逐一制定防火间距。其中，对建筑物之间的防火距离，本规范未作规定的均按《建规》执行。

三、与国外有关标准的对比：本规范的防火间距与国外有关标准规定的防火间距大致相同或近似，略小者约占40％，相同者约占47％，大者约占13％(主要是高架火炬)。

四、执行本规范表3．2．11时，需注意以下问题：

1．表内防火间距只适用于工厂内工艺装置或设施之间，工艺装置或设施内平面布置防火间路不按此表执行。

2．工艺装置或设施之间的防火距离，无论相互间有无围墙，均以装置或设施相邻最近的设备或建(构)筑物作为起止点。防火间距起止点的规定见本规范附录六。

3．工艺装置(设备、生产厂房、库房)防火间距的含义：

(1)工艺装置的火灾危险性类别是指装置内设备、生产厂房或库房的火灾危险性类别。

(2)装置之间或装置与设施之间的防火间距，均以相邻最近的装置内设备、生产厂房或库房的火灾危险性类别确定其防火间距。附录五中工艺装置或装置内生产单元的火灾危险性分类举例，仅适用于总体设计阶段、装置平面布置尚未确定之前。

五、与液化烃、可燃气体或可燃液体罐组的防火间距。均以相邻最近的最大单罐容积确定。因罐组内火灾的影响范围取决于单罐容积的大小，大者影响范围大，小者影响范围小。国外标准也以单罐为准。

六、与码头装卸设施的防火间距，均以相邻最近的装卸油臂或油轮停靠的泊位确定。

七、与液化烃或可燃液体铁路装卸设施的防火间距，均以相邻最近的铁路装卸线(中心线)、泵房或零位罐等确定。

八、与液化烃或可燃液体汽车装卸台的防火间距，无论相互间有无围墙，均以相邻最近的装卸鹤管、泵房或计量罐等确定。

九、与高架火炬的防火间距，即使火炬筒附近设有分液罐等，均以火炬筒中心确定。火炬之间无防火间距要求，只要考虑风向、火焰长度等合理布置，不影响火炬检修即可。

十、与污水处理场(无盖隔油池)的防火间距，指与污水处理场内距无盖隔油池的防火间距，与污水处理场内其他设备或建(构)筑物的防火间距，在表3．2．11注⑩中有说明。

工艺装置火灾实例    表3．2．11—1

| 序号 | 装置名称 | 火灾原因及情况 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减粘 | 减粘塔清焦，错开邻塔阀门，塔内450℃油流出起火，着火时间为20min | 相距6．5m的常压蒸馏装置打循环 |
| 2 | 常减压 | 操作不当造成一容器放空管排带油气体，落到未保温的减压渣油热管上起火 | 邻近塔的上部油漆烤坏 |
| 3 | 热裂化 | 分馏塔至开工循环泵的管道腐蚀、爆开，裂口30cm，喷油起火，火焰高30m以上，着火时间20min | 周围无损失 |
| 4 | 焦化联合装置 | 焦化炉一弯头漏油着火，蒸汽灭火时因蒸汽带油，火势加大 | 焦化装置停工，常减压装置打循环 |
| 5 | 常减压联合装置 | 常压塔、减压塔之间的容器液面计失灵，放空管喷油，遇热渣油管道起火，时间为15min | 周围无损失 |
| 6 | 西蒸馏 | 常压炉管破裂，炉膛起火，油排不出，炉管内12t油在炉内全部烧完，着火3h后炉毁 | 相距18．5m的重柴油罐未波及 |
| 7 | 白土精制 | 处理变压器油的板框过滤机漏油，遇高温蒸汽管道起火，板框烧毁，屋顶混凝土板烧裂 | 室外无影响 |
| 8 | 裂化 | 塔的开口与阀门之间有裂缝，热油喷出起火，着火时间为1h | 周围影响不大 |

油罐火灾实例    表3．2．11—2

| 序号 | 油品 | 油罐型式 | 罐容(m3) | 火焰高度(m) | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原油 | 半地下砖罐 | 15000 | 50~60 | 距8m邻罐被烤热，未引燃(有水冷却) |
| 2 | 重油 | 地上 | 500 |  | 距3m邻罐无影响 |
| 3 | 原油 | 地上 | 400 | 13 | 下风向10m处邻罐被烤热，未引燃 |
| 4 | 重油 | 地上 | 300 | 很高 | 距2m邻罐无影响 |
| 5 | 汽油 | 地上 | 300 | 13 | 距4m轻柴油罐无影响 |
| 6 | 轻污油 | 地上 | 300 | 罐旁油沟起火60m高 | 距4m轻污油罐7～8min内被烤燃 |
| 7 | 轻柴油 | 地上 | 5000 | 23 | 距20m的5000m3罐无影响(有防护墙) |
| 8 | 轻柴油 | 地上 | 300 | 12 | 距2．8m的300m3轻柴油罐无影响 |
| 9 | 原油 | 地下混凝土罐 | 2000 | 15 | 距10m的水泵房被烤热后着火，距14．6m的5台槽车变形，距26．4m的轻柴油罐未引燃，距45～50m的板房及危险品库无影响 |

第3．2．11A条  铁路油品采用密闭装卸，设油气密闭回收系统，可防止或减少油气就地散发，极大地减少火灾爆炸事故发生的可能性。

液化烃汽车装卸采取氮气吹扫、连接软管两端设阀的措施，可防止或减少液化烃的就地排放，避免或减少此类火灾事故的发生。

可燃液体储罐采用氮气密封，既能防止油气与空气接触，又能避免油气向外扩散，对安全防火极为有利，其效果类似浮顶罐。

隔油池加盖后，可防止或减少油气的大量散发，隔油池内一旦起火，对周围影响较小，而且采用蒸汽灭火较为有效，这种情况下，其防火距离可以比无盖隔油池减小。

在明火设备周围设可燃气体浓度报警与蒸汽幕联锁设施，在第一次浓度报警时，可立即处理；若未及时处理，蒸汽幕会在可燃气体达到一定浓度后自动打开，能有效地防止火灾事故的发生。

第三节  厂内道路

第3．3．2条  最长列车长度，是根据走行线在该区间的牵引定数和调车线或装卸线上允许的最大装卸车的数量确定的。

第3．3．3条  工厂主干道是通过人流、车流最多的道路，因此应避免与铁路平交，尤其不应与工厂主要出入口附近的铁路平交。如某厂主干道在工厂主要出入口前与四股通往油品装卸栈台的铁路相平交，经常被铁路调车作业隔绝；又如某厂渣油、柴油铁路装车线与工厂主干道在厂内平交，多次发生撞车事故。

第3．3．4条  生产区发生火灾时，动用消防车数量较多，为了便于调度、避免交通堵塞，生产区的道路宜采用双车道。若采用单车道，应选用路基宽度大于6m的公路型单车道；若采用城市型单车道，应设错车道或改变道牙铺设方式满足错车要求。在可燃液体储罐区周围宜采用公路型道路，既可减少路面宽度，又可起到第二道防火堤作用。

第3．3．5条  环形道路便于消防车从不同方向迅速接近火场，并有利于消防车的调度。但对于布置在山丘地区的可燃液体的储罐区、装卸区及化学危险晶仓库区，因受地形条件限制，全部设置环形道路需开挖大量土石方，很不经济。因此，在局部困难地段，也可设能满足厂内最大消防车辆回车用场地的尽头式消防车道。

第3．3．6条  当扑救油罐火灾时，利用水带对着火罐和邻罐进行喷水冷却保护，水带连接的最大长度一般为180m，水枪需有10m机动水带，水带铺设系数为0．9，故消火栓至灭火地点不宜超过：(180—10)×0．9＝153m。据工厂消防等有关人员建议，以不超过120m为宜。故规定，从任何储罐中心至不同方向道路的距离不应超过120m；只有一侧有道路时，为了满足消防用水量的要求，需有较多消火栓，因此规定任何储罐中心至道路不应大于80m。

第四节  厂内铁路

第3．4．1条  铁路机车或列车在启动、走行或刹车时，均可能从排气筒、钢轨与车轮摩擦或闸瓦处散发明火或火花，若厂内铁路线穿行于散发可燃气体较多的地段，有可能被上述明火或火花引燃，因此，铁路线应尽量靠厂区边缘集中布置。这样布置也利于减少与道路的平交，缩短铁路，减少占地。

第3．4．2条  下列铁路装卸线可以靠近有关装置的边缘布置，其原因是：

一、生产过程要求装卸线必须靠近。

二、装卸的固体物料火灾危险性相对较小，多年来从未发生过由于机车靠近而引起的火灾事故。

第3．4．3条  液化烃和可燃液体的装卸栈台，都是火灾危险性较大的场所，但性质不尽相同。液化烃火灾危险性较大，但如均采用密闭装车，亦较安全，因此，可与可燃液体装卸栈台同区布置。但由于液化烃一旦泄漏被引燃，比可燃液体对周围影响更大，故应将液化烃装卸栈台布置在装卸区的一侧。

第3．4．5条  对尽头式线路规定停车车位至车档应有20m是因为：

一、当某车辆发生火灾时，便于将其他车辆与着火车辆分离，减少火灾影响及损失；

二、作为列车进行调车作业时的缓冲段，有利于安全。

第3．4．6条  液化烃和可燃液体在装卸过程中，经常散发可燃气体，在装卸作业完成

后，可能仍有可燃气体积聚在装卸栈台附近或装卸鹤管内，若机车利用装卸线走行，机车一

旦散发火花，是很危险的。

第3．4．7条  液化烃、可燃液体和甲、乙类固体的铁路装卸线停放车辆的线段为平直段时，其优点为：①有利于调车时司机的嘹望、引导列车进出栈台和调对鹤位，不易发生事故。②在平直段对罐车内油品的计量较准确，卸油较净。③不致发生溜车事故。

某公司工业站，有一货车停在2．5％。纵坡的站线上，由于风大和制动器失灵而发生溜车。

当在地形复杂地区建厂时，若满足上述要求，可能需开挖大量土石方，很不经济。在这种情况下，亦可将装卸线放在半径不小于500m的平坡曲线上。但若设在半径小于300m的线路上，则列车无法自动挂钩、脱钩。

第五节  厂内管线综合

第3．5．1条  沿地面或低支架敷设的管带，对消防有较大影响，因此规定此类管带不应四周环绕工艺装置或罐组四周布置。尤其在老厂改扩建时，应予足够重视。

第3．5．2条  采用有关铁路建筑限界和《工业企业运输安全规程》的有关规定。

第3．5．4条  外部管道通过工艺装置或罐组，操作、检修相互影响，管理不便，因此，凡与工艺装置或罐组无关的管道均不得穿越装置或罐组。

第3．5．5条  比空气重的可燃气体一般扩散的范围在30m以内，这类气体少量泄漏扩散被稀释后无大危险，一旦积聚与空气混合易达到爆炸极限浓度，遇明火即可引起燃烧或爆炸，增加火灾危险性。所以，应有防止可燃气体窜人积聚的措施。一般采用填砂，在电缆沟进入配电室前设沉砂井，井内黄砂下沉后再补充新砂，效果较好。

第3．5．6条  各种工艺管道或含可燃液体的污水管道内输送的大多是可燃物料，检修更换较多，为此而开挖道路必然影响车辆正常通行，尤其发生火灾时，影响消防车通行，危害更大。公路型道路路肩也是可行车部分，因此，也不允许敷设上述管道。

第四章  工艺装置

第一节  一般规定

第4．1．1条  设备、管道的保冷层材料，目前尚无合适的非燃烧材料可选用，故允许用阻燃型泡沫塑料制品，但其氧指数不应低于30。

第4．1．2条  本条是为保证设备和管道的工艺安全，根据实际情况而提出的几项原则要求。

第二节  装置内布置

第4．2．1条  确定本规范4．2．1的项目和防火间距的主要原则和依据如下：

一、与本规范第二章“可燃物质的火灾危险性分类”相协调。

二、与我国有关爆炸危险场所电力设计规范的下列规定相协调：

1．释放源，即可能释放出形成爆炸性混合物所在的位置或点。

2．爆炸危险场所范围为15m。

三、吸取国外有关标准的适用部分。本规范表4．2．1的项目和防火间距，与大部分国外工程公司的有关防火和布置规定基本一致。

四、充分考虑装置内火灾的影响距离和可燃气体的扩散范围(可能形成爆炸性气体混合物的范围)。

1．装置内火灾的影响距离约10m。

2．可燃气体的扩散范围：

(1)正常操作时，甲、乙A类工艺设备周围3m左右。

(2)液化烃泄漏后，可燃气体的扩散范围一般为10～30m。

(3)甲B、乙A类液体泄漏后，可燃气体的扩散范围为10～15m。

(4)介质温度等于或高于其闪点的乙B、丙类液体泄漏后，可燃气体的扩散范围一般不超过10m。

(5)氢气的水平扩散距离一般不超过10m。

3．《英国石油工业防火规范的报告》：汽油风洞试验，油气向下风侧的扩散距离为12m。

五、确定项目的依据：

1．点火源。点火源主要有明火、高温表面、电气火花、静电火花、冲击和摩擦、绝热压缩、化学反应及发热自燃等。根据石油化工企业工艺装置的实际情况，在确定规范表4．2．1的项目时，主要考虑明火、高温表面和电气火花，故在表中列入下列设备或建筑物：

(1)明火设备。

(2)控制室、变配电室、化验室、办公室和生活间既是建筑物，又是人员集中场所，与控制室、变配电室、化验室等的防火要求相同，故合并为一项。

(3)介质温度等于或高于自燃点的设备。内隔热衬里反应设备不正常运行时，局部外表面温度可能高达250℃以上，与介质温度等于或高于自燃点的其他设备的防火要求不同，故又将这一项分成了两小项。

2．释放源。根据有关爆炸危险场所电力设计规范中对于释放源的规定，结合石油化工企业工艺装置的实际情况，根据不同的防火要求，将可能形成释放源的介质温度低于自燃点的设备分成了三类。

六、表4．2．1的可燃物质类别和防火间距补充说明如下：

1．甲B、乙A类液体和甲类气体及介质温度等于或高于其闪点的乙、丙类液体为释放源，其与明火或与有电气火花的地点的最小防火间距，与爆炸危险场所范围相协调，定为15m。

2．甲A类液体，即液化烃，其蒸气压高于甲B、乙A类液体，事故分析也证明，其危险性也较甲A、乙A类液体大，其与明火设备的最小防火间距定为22．5m(15m的1．5倍)。

3．乙B、丙A类液体和乙类气体，不是释放源，但因轻柴油、重柴油、芥子油、氯乙醇、苯甲醛、甲酸等大宗物质的闪点都在60℃以上，易受外界影响而形成释放源，故也规定了其与明火或有电火花的地点的最小防火间距为9m。

4．丙B类液体，闪点高于120℃，既不是释放源，也不易受外界影响而超过其闪点，故未规定这类设备的防火间距。在设计上，可只考虑其他方面的间距要求。

5．介质温度等于或高于自燃点的工艺设备，一旦泄漏，立即燃烧，故不作为释放源，其与明火设备的间距只考虑消防的要求。

第4．2．2条  主要指与明火设备密切相关、连系紧密的设备。例如：

一、催化裂化的反应器与再生器及其辅助燃烧室，可靠近布置。反应器是正压密闭的，再生器及其辅助燃烧室都是在内部燃烧，没有外露火焰，同时辅助燃烧室只在开工初期点火，当时反应设备还没有进油，此影响不大，所以防火间距可不限。

二、减压蒸馏塔与其加热炉的防火间距，应按转油线的工艺设计的最小长度确定；该线生产要求散热少、压降小，管道过长或过短都对蒸馏效果不利，故不受防火间距限制。

三、加氢裂化、加氢精制等的反应器与加热炉，因其加热炉的转油线是用抗氢和耐硫化氢腐蚀的合金钢管，不仅价格昂贵并且生产要求温降和压降应尽量小，所以炉与反应器的防火间距不限。

四、硫磺回收的燃烧炉属于明火设备，在正常情况下没有外露火焰。液体硫磺的凝点约为117℃，在生产过程中，硫磺不断转化，需要几次冷凝、捕集。为防止设备间的管道被硫磺堵塞，要求燃烧炉与其相关设备布置紧凑，故对燃烧炉与其相关设备之间的防火距离，可不加限制。

第4．2．5条  加热炉附属的设备可视为加热炉的群体，但又存在火灾危险，故规定了6m的最小间距。

第4．2．6条  以甲B、乙A类液体为溶剂的溶液法聚合液，如以加氢汽油为溶剂的溶液法聚合工艺的顺丁橡胶的胶液，含胶浓度为20％，有80％左右是加氢汽油或抽余油，虽火灾危险性较大，但因粘度大，易堵塞管道，输送过程中压降大。因此，既要求有较小的间距，又要满足消防的需要。溶液法聚合胶液的掺和罐、储存罐与相邻设备应有一定间距。当掺和罐、储存罐总容积大于800m3时，防火间距7．5m；小于、等于800m3的不作规定，可根据实际情况确定。

第4．2．9条  组成联合装置的必要条件是“同开同停”，因此联合装置内各区或各单元之间的距离是以相邻设备间的防火间距而定，不是按装置与装置之间的防火间距确定的。这样严既保证安全又节约了占地。

第4．2．10条  露天或半露天布置设备，不仅是为了节省投资，更重要的是为了安全。因为露天或半露天，可燃气体便于扩散。“受自然条件限制”系指建厂地区是属于严寒地区。《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ 19—87中规定：累年最冷月平均温度即冬季通风室外计算温度低于或等于-10℃的地区，或风沙大、雨雪多的地区，工艺装置的转动机械、设备，例如套管结晶机、真空过滤机、压缩机、泵等因受自然条件限制的设备，可布置在室内。

“工艺特点”系指生产过程的需要，例如化纤设备不能露天或半露天布置。

第4．2．11条、第4．2．12条  各种工艺装置占地面积有很大不同，由数千平方米到数万平方米。例如某联合装置占地31000m2，某化肥厂占地29500m2。在小型装置中，消防车救火时一般不进入装置内；在大型联合装置中，应考虑消防车在必要时可进入装置进行扑救。

《炼油化工企业设计防火规定》炼油篇第74条“工艺装置内部应设置贯通式消防车道，将装置隔开成为面积不大于8000m2的设备、建筑物区”，即一次火灾危险面积为8000m2。经过十多年的实践，加上工艺装置的规模不断扩大，一些装置占地面积约9000m2左右。如按第74条加设1条消防车道，则不仅增加了设备布置设计的困难又增加了占地面积，本规范将8000m2增大至10000m2。即90m宽×110m长或100m×100m，在现在的消防技术条件下是可行的。

对装置宽度小于或等于60m，且在装置的外部两侧有消防车道的，占地面积不超过10000m2的装置内不必再设贯通式消防车道，在这样宽度比较窄的装置内即使设消防车道，一旦着火，消防车也不会进入装置进行扑救。

消防车道要求两端贯通，是考虑消防车进入装置后不必倒车，比较安全。

消防车道及两侧空地宽度可为6m，是考虑两台消防车错车或同时可通过消防车和救护车的宽度。

第4．2．13条  工艺装置(含联合装置)内的地坪在通常情况下标高差不大，仅5‰左右。但是在山区建厂，当工程土石方量过大，经技术经济核算比较，必须阶梯式布置即整个装置布置在两阶或两阶以上的平面时，应将控制室、变配电室、化验室、办公室、生活间等布置在较高一阶平面上，以减少可燃气体侵入或可燃液体漫流的可能性。

为避免可燃液体漫流，宜将中间储罐布置在较低的地平面上。

第4．2．14条  一般加热炉属于明火设备，在正常情况下火焰不外露，烟囱不冒火，加热炉的火焰不可能被风吹走。但是，可燃气体或可燃液体设备如大量泄漏，可燃气体有可能扩散至加热炉而引起火灾或爆炸。因此，明火加热炉应布置在可燃气体、可燃液体设备的全年最小频率风向的下风侧。明火加热炉在不正常情况下可能向炉外喷射火焰，也可能发生爆炸和火灾，所以宜将加热炉集中布置在装置的边缘。

第4．2．15条  “非燃烧材料的实体墙”、“厂房的封闭墙”一般皆指无孔洞的砖墙。

无孔洞的砖墙可以有效地阻隔比空气重的可燃气体或火焰，故当明火加热炉与露天液化烃设备之间，若设置非燃烧材料的实体墙、或当液化烃设备的厂房、甲类可燃气体压缩机房朝向明火加热炉一面为封闭墙时，其防火间距可小于表4．2．1的规定，但明火加热炉仍必须位于爆炸危险场所范围之外，故其防火间距仍不得小于15m。

第4．2．16条  设备的火灾危险类别是以设备的操作介质的火灾危险类别确定的。例如汽油为甲。类，汽油泵的火灾危险类别为甲B。厂房的火灾危险类别是以布置在厂房内设备的火灾危险类别确定。例如布置汽油泵的厂房，其火灾危险类别为甲类(确切的说为甲。类，但《建规》统定为甲类)。

当同一厂房或房间内布置不同火灾危险类别的设备时，按爆炸危险场所的范围划分规定，有甲、乙A类设备的封闭式厂房内一般属于二区，故其火灾危险类别一般应按其中火灾危险类别最高的设备确定。特殊情况，见条文。

第4．2．17条  在同一幢建筑物内当房间的火灾危险类别不同时，其着火或爆炸的危险性就有差异，为了减少损失，避免相互影响，其中间隔墙应为防火墙。

第4．2．21条  第二款规定的“高0．6m”是爆炸危险场所附加二区的高度范围，附加二区的水平范围是15m至30m。

第4．2．22条  本条规定与《建规》基本一致。《建规》规定，“变配电所不应设在有爆炸危险的甲乙类厂房内或贴邻建造，但供上述甲乙类专用的10kV以下的变配电所，当采用无门窗、洞口的防火墙隔开时，可一面贴邻建造”。本条规定专用控制室、配电室的门窗应位于爆炸危险区之外，是为了保证控制室、配电室位于爆炸危险场所范围之外。

第4．2．23条  本条所指的两个或两个以上装置及两个或两个以上联合装置共用的控制室，相当于中央控制室。

第4．2．24条

一、可燃气体压缩机是容易泄漏的旋转设备，为避免可燃气体积聚，故推荐布置在敞开或半敞开厂房内。

二、单机驱动功率等于或大于150kW的甲类气体压缩机是贵重设备，其压缩机房是危险性较大的厂房，单独布置可便于重点保护并避免相互影响，减少损失。

第4．2．25条  介质温度等于或高于自燃点的可燃液体泵液体泄漏后即自燃，是潜在的点火源。液化烃泵泄漏的可能性及泄漏后挥发的可燃气体量都大于介质温度低于自燃点的可燃液体泵，故需布置在不同房间内。

第4．2．26条  尽可能将高压设备布置在装置的一端或一侧，是为了减少可能发生事故的波及范围，以减少损失。

有爆炸危险的高压和超高压甲、乙类反应设备，尤其是放热反应设备和反应物料有可能分解、爆炸的反应设备，推荐布置在防爆构筑物内，就可与前或后过程的设备、建筑物、构筑物联合集中布置，有利于安全生产，节约占地，减少管道投资。

防爆构筑物是由三面以上耐爆炸冲击波的钢筋混凝土结构组成的。上部全敞开和有一面敞开，爆炸冲击波沿敞开的方向朝天空和一定方向冲击，其他三面受阻挡而不受爆炸冲击波的破坏。

引进的高压聚乙烯装置的釜式或管式聚合反应器，环氧乙烷／乙二醇装置的乙烯氧化剂环氧乙烷反应器，均布置在防爆构筑物内，并与后处理过程的设备或与前过程和后过程的设备联合集中布置。

第4．2．27条  空气冷却器是比较脆弱的设备，等于或大于自燃点的可燃液体设备，是潜在的火源。为了保护空冷器，避免影响冷却效果，故规定此条。

第4．2．28条  工艺装置是石油化工企业生产的核心，生产条件苛刻，危险性较大。装置储罐是为了平衡生产、产品质量检测或一次投入而需要在装置内设置的原料、产品或其他专用储罐。为尽可能地减少影响装置生产的不安全因素，减少灾害程度，装置储罐的储量不宜过大。

第4．2．29条  条文中的“装置内，……有火灾危险性的化学危险品的装卸设施及储存室”，系指与装置生产有关，但不一定是必需的，为减少影响装置生产的不安全因素，故若布置在装置内，应位于装置的边缘。

第4．2．31条  危险性较大的房间只设一个门是不安全的。例如某厂常减压装置油泵房(9m×l2m)有3个门，1963年油品泄漏着火，北侧两个门被大火封住，南门因检修临时不通，司泵员越窗才幸免伤亡。因此规定长度大于9m的房间至少应设两个门。

第4．2．32条  各装置的平台一般都有两个以上的梯子通往地面。有的平台虽只有一个梯子通往地面，但另一端与邻近平台用走桥连通，实际上仍有两个安全出口。一般来说，只有一个梯子是不安全的。例如某厂热裂化柴油气提塔着火，起火时就封住下塔的直梯，造成3人伤亡。事后，增设了1米长的走桥使气提塔与邻近的分馏塔连接起来。

第三节  工艺管道

第4．3．1条  本条规定应采用法兰连接的地方为：

一、与设备管嘴法兰的连接、与法兰阀门的连接等；

二、高粘度、易粘结的聚合淤浆液和悬浮液等易堵塞的管道；

三、凝固点高的液体石蜡、沥青、硫磺等管道；

四、停工检修需拆卸的管道等。

管道采用焊接连接，不论从强度上、密封性能上都是好的，但是，等于或小于DN25的管道，其焊接强度不佳且易将焊渣落人管内引起管道堵塞。因此多采用承插焊管件连接，也可采用锥管螺纹连接。当采用锥管螺纹连接时，有强腐蚀性介质，尤其像含HF等易产生缝隙腐蚀性的介质，不得在螺纹连接处施以密封焊，否则一旦泄漏，后果严重。

第4．3．3条  化验室内有非防爆电气设备，还有电烘箱、电炉等明火设备，所以不应将可燃气体，甲、乙类可燃液体的人工取样管引入化验室内，以防止因泄漏而发生火灾事故。某厂将合成氨反应后的气体引人化验室内，因泄漏发生了爆炸。

第4．3．4条  自60年代起，新建的工艺装置，采用管沟和埋地敷设管道已越来越少。因为架空敷设的管道的施工、日常检查、检修各方面都比较方便，而管沟和埋地敷设恰好相反，破损不易被及时发现。例如某厂循环氢压缩机入口埋地管道破裂，没有检查出来，引起一场大爆炸。管沟敷设管道，在沟内容易积存污油和可燃气体，成为火灾和爆炸事故的隐患。例如某厂蜡油管沟曾四次自燃着火。—些老厂的管沟和下水道合在一起，事故也很多。现在管沟和埋地敷设的工艺管道主要是泵的入口管道，必须按本条规定采取安全措施。

管沟在进出厂房及装置处应妥善隔断，是为了阻止火灾蔓延和可燃气体或可燃液体流窜。

第4．3．5条  当塔底泵布置在管廊(桥)下部时，为尽可能降低塔的液面高度，并能满足提供有效气蚀余量的要求，本条规定其管道可布置在管廊下层外侧。

第4．3．7条  止回阀是重要的安全设施，但只能防止大量气体、液体倒流，不能阻止小量泄漏。本条主要是使用经验的综合。

公用工程管道在工艺装置中是经常与可燃气体、可燃液体、液化烃的设备和管道相连接的。当公用工程管道压力因故降低时，大量可燃液体倒流入蒸汽管道内，灭火时起了“火上添油”的作用。防止的方法有以下两种：连续使用时，应在公用工程管道上设止回阀，并在其根部设切断阀，两阀次序不得颠倒，否则一旦止回阀坏了无法更换或检修；间歇使用(例如停工吹扫)时，一般在公用工程管道上设两道闸阀，并在两阀中间没常开的检查阀。

第4．3．8条  连续操作的可燃气体管道的低点设两道排液阀，第一道(靠近管道侧)阀门为常开阀，第二道阀门为经常操作阀。当发现第二道阀门泄漏时，关闭第—道阀门，更换第二道阀门。

第4．3．9条  机、泵出口管道上由于未装止回阀或止回阀失灵，曾发生过一些火灾、爆炸事故。例如：某厂加氢裂化原料油泵氢气倒流引起大爆炸：某厂催化裂化的高温待生催化剂倒流入主风机，烧坏了主风机及邻近设备。

第4．3．10条  加热炉低压(等于或小于0．4MPa)燃料气管道如不设低压自动保护仪表(压力降低到0．05MPa，发生声光警报；降低到0．03MPa，调节阀自动关闭)，则应设阻火器。

某厂常减压加热炉点火，因燃料气体管道空气未排净，发生回火爆炸。

阻火器中的金属网能够降低回火温度，起冷却作用；同时金属网的窄小通道能够减少燃烧反应自由基的产生，使火焰迅速熄灭。阻火器的结构并不复杂，是通用的安全措施。

燃料气管道压力大于0．4MPa(表)，而且比较稳定，不波动，没有回火危险，可不没阻火器。

第4．3．11条  燃烧气中往往携带少量烃类液滴及冷凝水，当操作不正常时，还可能从某些回流油罐带来较多的烃类液体，使加热炉火嘴熄灭。例如，某厂加氢裂化燃料气管道窜油，从火嘴喷洒到圆筒炉底部，引起一场火灾。因此加热炉的燃料气管道应有加热没施或分液罐。

分液罐的冷凝液，不得任意敞开排放，以防火灾发生。例如，某厂催化裂化加热炉分液罐的冷凝液排至附近下水道，因油气回至加热炉，引起一场大火。

第4．3．12条  长度等于或大于8m的平台应从两个方面设梯，以利迅速关闭阀门。

根据安全需要，除工艺管道在装置的边界处应设隔断阀和8字盲板外，公用工程管道也应在装置边界处设隔断阀，但因不属于本规范范围，故本条未列入。

第四节  泄压排放

第4．4．1条～第4．4．4条、第4．4．6条～第4．4．8条  关于安全阀设置等有关问题，说明如下：

一、需要设置安全阀的设备。

1．汽液传质的塔绝大部分是有安全阀的，因为停电、停水、停回流、气提量过大、原料带水(或轻组分)过多等原因，都可能促使汽相负荷突增，引起设备超压，所以塔顶操作压力大于0．3MPa(表)者，都应设安全阀。

但有一些塔顶全冷凝的蒸馏塔，其回流罐直通大气，塔顶压力一般小于或等于0．03MPa，可不设置安全阀，例如芳烃分离的苯、甲苯、二甲苯精馏塔。

2．条文中所列压缩机和泵的出口都设安全阀，有的安全阀附设在机体上，有的则安装在管道上。因为机泵出口管道可能因故堵塞，出口阀可能因误操作而关闭。

3．顶部操作压力大于0．07MPa(表)者，即认为是压力容器，应设置安全阀。

二、一般不需要设置安全阀的设备。

1．加热炉出口管道如设置安全阀容易被结焦堵塞，而且热油一旦泄放出来也不好处理。入口管道如设置安全阀则泄放时可能造成炉管进料中断，引起其他事故。关于预防加热炉超压事故一般采用加强责任制来解决。

2．条文中所列压缩机和泵的出口压力有限制时，一般可不设安全阀。如果考虑经济上的原因准备降低出口设备和管道的公称压力等级，也可以设安全阀。

三、不设备用安全阀，如果安全阀确实非常重要，一般可采用下列方法：

1．除安全阀外，还有压力调节仪表，例如铂重整和加氢精制的氢气压缩机。

2．采取措施防止安全阀堵塞，例如催化裂化反应器的安全阀人口有清扫蒸汽。

四、安全阀出口流体的放空。

1．应密闭泄放。安全阀起跳后，若就地排放，易引起火灾事故。例如：某厂常减压初馏塔顶安全阀起跳后，轻汽油随油气冲出并喷洒落下，在塔周围引起火灾。

2．应安全放空。安全放空应满足本规范第4．4．9条的规定。

五、安全阀出口接人管道或容器的理由如下：

1．可燃气体不得放入邻近地漏，这样既不安全，又污染周围环境。

2．高温可燃流体泄放后可能立即燃烧的有热裂化的反应塔、高压蒸发塔、重油塔和延迟焦化的焦炭塔、减粘裂化的反应塔等，因此，泄放时需要紧急冷却。

3．氢气在室内泄放可能发生爆炸事故，所以应接出到压缩机厂房上空，以便于气体扩散。

4．安全阀出口的放空管不必设阻火器。

5．可燃气体安全阀泄放如果可能携带一些可燃液体，一般不必增加气液分离设施(如旋风分离器)。

第4．4．5条  有压力的聚合反应器或类似压力设备内的液体物料中，有的含有固体淤积液或悬浮液，有的是高粘度和易凝固的可燃液体，在正常情况下会堵塞安全阀，使在超压事故时安全阀超过定压而不能开启。根据调查，有些引进的装置的设备，在安全阀进口管段上安装爆破片或用惰性气体或蒸气吹扫。对于易凝物料设备上的安全阀应采取保温措施或带有保温套的安全阀。

第4．4．9条  本条是参照美国M．W凯洛格公司标准10—1D—83M编制的。

第4．4．10条  有突然超压的反应设备，设备内的可燃液体因温度升高而压力急剧升高；放热反应的反应设备，因在事故时不能全部撤出反应热，突然超压；反应物料有分解爆炸危险的反应设备，在高温、高压下因催化剂存在会发生分解放热，压力突然升高不可控制。上述这些设备仅设有安全阀是不可能安全泄压排放的，还应装设爆破片并装导爆筒来解决突然超压或分解爆炸超压事故时的安全泄压排放。

据调查，引进的高压聚乙烯装置的各式反应器，其内物料有分解爆炸危险，装设了爆破片和导爆筒。导爆筒朝向天空或45°角朝向安全空地。为了防止二次爆炸发生火灾，导爆筒内装有碳酸氢钠，有的导爆管接人排气筒，设有自动喷水系统。但这种导爆泄压排放系统，必须耐冲击波的最大压力，才是安全的。某些烃类氧化反应制，乙炔、环氧乙烷等装置的氧化反应器装有爆破片。爆破片的材质根据物料的腐蚀性和压力大小选定。其厚度、泄压面积、爆破压力的试验，应按现行《压力容器安全监察规程》的有关规定执行。

第4．4．13条  据调查，引进的石油化工装置设置内火炬的情况是：兰化石油化工厂砂子裂解炉制乙烯装置的裂解反应系统，内火炬高出框架上部砂子储斗10m以上；上海石化总厂乙醛装置的内火炬高出最高设备5m以上；辽阳石油化纤公司悬浮法聚乙烯装置的内火炬设在厂房上部，高出厂房10m以上。这些装置内火炬燃烧可燃气体量较小，有足够高度，辐射热对人身及设备无影响。内火炬系统应有气液分离设备、“常明灯”或可靠的电点火措施。在内火炬30m范围内，严禁有可燃气体放空。

据调查，曾有一个内火炬因“下火雨”而引起火灾事故，因此，内火炬必须有非常可靠的分液设施。

第五节  耐火保护

无耐火保护层的钢柱，其耐火极限只有0．25h左右，在火灾中很容易因强度降低而坍塌。承重钢结构覆盖耐火层后，在一般火灾事故中其强度保持时间能得到有效延长，可避免产生二次灾害。对耐火层的覆盖范围和耐火极限，说明如下：

一、覆盖范围。本节所规定的覆盖范围是根据我国的生产实践和防火涂料的性能等具体情况，参考国外标准确定的。

二、耐火极限。耐火层的耐火极限，国内、外有关标准一般规定为1．5h，本规范也采用这个数值。

三、薄型有机防火涂料用于室外耐候性差，易老化、起皮，在高温火焰烧烤发泡过程中易产生烟雾和有害气体，并且在潮湿环境中不易发泡，故规定采用厚型无机防火涂料。

标准火灾(即建筑火灾)与烃类火灾的主要区别是升温曲线不同，标准火灾的升温曲线，在30min时的火焰温度约700～800℃；而烃类火灾的升温曲线，在10min时的火焰温度便达到1000℃。石化企业的火灾绝大多数是烃类火灾，因此，选用的防火涂料应能适用于烃类火灾。

第六节  其他要求

第4．6．6条  二烯烃，如丁二烯、异戊二烯、氯丁二烯等在有空气、氧气或其他催化剂的存在下能发生有分解爆炸危险的聚合过氧化物。苯乙烯、丙烯、氰氢酸等也是不稳定的化合物，在有空气或氧气的存在下，贮存时间过长，易自聚放出热量，造成超压而爆破设备。在丁二烯生产中，为防止生成过氧化物而采取的措施有：

一、生产丁二烯的精馏、贮存过程中加入抗氧剂如叔丁基邻苯二酚(TBC)、对苯二酚等。

二、回收丁二烯宜有除氧过程。为防止精馏塔底部积聚和聚合过氧化物，宜加芳烃油稀释。

三、用大于或等于20％的苛性钠溶液与丁二烯单体混合，在高于49℃温度下能破坏过氧化物及聚合过氧化物。

四、丁二烯贮存温度要低于27℃，贮存时间不宜过长。现国内丁二烯贮罐一般采用硫酸亚铁蒸煮后再清洗，大约每周清洗1次。

五、生产、贮存过程中严禁与空气、氧化氮和含氧的氮气长时间接触。一般控制丁二烯气相中含氧量小于0．3％。例如，某厂丁苯橡胶生产、贮存过程中，发生过几次丁二烯氧化物的分解爆炸事故。

总之，对于烯烃和二烯烃等生产和贮存，应控制氧含量和加相应的抗氧化剂、阻聚剂，防止因生成过氧化物或自聚物而发生爆炸、火灾事故。

第4．6．8条  可燃气体压缩机，要特别注意防止产生负压，以免渗进空气形成爆炸性混合气体。多级压缩的可燃气体压缩机各段间应设冷却和气液分离设备，防止气体带液体进气缸内而发生超压爆炸事故。当由高压段的气液分离器减压排液至低压段的分离器内或排油水到低压油水槽时，应有防止串压、超压爆破的安全措施。

据调查，有些厂因安全技术措施不当或误操作而发生爆炸事故。例如：(1)某厂石油气车间，由于裂解气浮顶气柜的滑轨卡住了，浮顶落不下来，抽成负压进入空气，裂解气四段出口发生爆鸣。(2)某厂冷冻车间，氨压缩机段间冷却分离不好，大量液氨带进气缸，发生气缸爆破。(3)某厂氯丁橡胶车间，乙烯基乙炔合成工段，用水环式压缩机压缩乙炔气，吸入管阻力大，造成负压渗入空气形成爆炸性混合物，因过氧化物分解或静电火花引起出口管爆炸。

第4．6．9条  平皮带传动可能积聚足够的静电压发出几厘米长的火花，在石油化工机械上一般不采用。据北京劳动保护研究所在某厂测定，三角皮带传动积聚的静电压可达2500～7000V，也是很危险的，所以本条规定可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵不得使用。如果个别机械因特殊理由需要采用时，应采用防静电皮带。空气冷却器安装在空中，又有强制通风，可采用三角皮带传动。

第4．6．10条  见本规范第5．2．23条的条文说明。

从容器上部向下喷射输入液体可能形成很高的静电压，据北京劳动保护研究所测定，汽油和航空煤油喷射输入形成的静电压高达数千伏，甚至在万伏以上，灯用煤油稍低，但都是很危险的。因为带电荷的液体被喷射输入其他容器时，液体内同符号的电荷将互相排斥而趋向液体的表面，这种电荷称为“表面电荷”。表面电荷与器壁接触，并与吸引在器壁上的异符号电荷再结合，电荷即逐渐消失，所需时间称为“中和时间”。中和时间主要决定于液体的电阻，可能是几分之一秒至几分钟。当液体表面与金属器壁的电压差达到相当高并足以使空气电离时，就可能产生电击穿，并有火花跳向器壁，这就是火源。容器的任何接地都不能迅速消除这种液体内部的电荷。若必须从上部接人，应将入口管延伸至容器底部200mm处。

第4．6．15条  某厂石油气车间压缩厂房内的电缆沟未填砂，裂解气通过电缆沟串进配，电室遇电火花而引起配电室爆炸。事故后在电缆沟内填满了砂，并且将电缆沟通向配电室的孔洞密封住，这类事故没有再发生过。某厂由于管沟内管道腐蚀穿孔泄漏，沟里有油气积聚，检修动火时在130m管沟燃成大火。某氮肥厂合成车间发生爆炸事故时，与厂房相邻的地区总变电所墙被炸倒，因通向变电所的地沟未填砂，爆炸发生时，气浪由地沟串进变压器室，将地沟盖板炸翻，站在盖板上的3人受伤。某化工厂氮氢压缩机厂房外有盖的电缆沟，沟最低点排水管接到污水下水井内，因压缩机段间分油罐的油水也排人污水井内，氢气串进电缆沟内由电火花引起电缆沟爆炸。所以要求有防止可燃气体沉积和污水流渗沟内的措施。一般做法是：电缆沟填满砂，沟盖用水泥抹死，管沟设有高出地坪的防水台以及加水封设施，防止污水井可燃气体串进电缆沟内等。

第4．6．16条  可燃气体的电除尘、电除雾一类电滤器是释放源与火源处于同一设备中，危险性比较大，一旦空气渗入达到可燃气体爆炸极限就有爆炸的危险。有几个化肥厂都发生过电除尘爆炸。设计时应根据各生产工艺的要求来确定允许含氧量，设置防止负压和氧含量超过指标都能自动切断电源、并能放空的安全措施。

第4．6．17条  本条规定的取风口高度系参照美国凯洛格公司标准的规定：“正压通风建筑物的空气吸人管口的高度取以下两者中较大值：(1)在地面以上的高度9m以上；(2)在爆炸危险区范围垂直向上的高度1．5m以上。”

第五章  储运设施

第一节  一般规定

第5．1．2条  在调研中各处反应，可燃液体储罐和管道的外隔热层，由于采用了可燃的或不合格的阻燃型材料如聚胺酯泡沫材料而引起火灾事故。如某厂在厂房内电焊作业中引燃管道及设备的隔热层，造成了一场火灾和人身伤亡。所以规定外隔热层应采用非燃烧材料。

第5．1．4条  本条是根据国外经验和国内近十年来的石油化工企业的事故教训制订的。例如：某厂催化车间气分装置的丙烷抽出线焊口开裂，造成特大爆炸火灾事故；某厂液化石油气罐区管道泄漏出大量液化石油气，直到天亮才被发觉，因附近无明火，未酿成更大事故；某厂液化石油气球罐区因在脱水时违反操作规程，造成大量液化石油气进入污水池而酿成火灾爆炸和人身伤亡事故。这些事故若能及早发现并采取措施，就可能避免火灾和爆炸，减小事故的危害程度。因此，在可能泄放可燃气体的设备区，设置一定数量的可燃气体检测报警装置，可及时得到危险信号并采取措施，以防止火灾爆炸事故的发生。

第二节  可燃液体的地上储罐

第5．2．1条  根据我国石化企业实践经验，采用地上钢罐是合理的。地上钢罐造价低，施工快，检修方便，寿命长。

第5．2．2条  浮顶罐或内浮顶罐储存甲B、乙A类液体可减少储罐火灾危险几率和火灾危害程度。罐内基本没有气体空间，一旦起火，也只在浮顶与罐壁间的密封装置处燃烧，火势不大，易于扑救，且可大大减低油气损耗和对大气的污染。

第5．2．3条  采用小容量的固定顶罐储存甲。类液体时，为了防止油气大量挥发和改善储罐安全状况，应设防日晒的固定式冷却水喷淋(雾)系统、气体冷凝回流设施，或采用氮封的固定顶罐。

第5．2．5条  罐组的总容积是根据我国目前石化企业实际情况确定的，随着企业规模的扩大及原油进口量的增加，由50000m3和100000m3储罐组成的罐组已有建成使用，且罐组自动控制水平及消防设施近年来亦有很大提高。《石油库设计规范》GBJ 74—84(修订本)第4．1．1条规定：单罐容量大于50000m3浮顶或内浮顶储罐，一个罐组内的总容积不应大于500000m3。若采用单罐容积为100000m3的储罐时，仅能选用五台，其罐组平面布置不对称，占地不尽合理，空罐罐位的面积也不利使用，故规定不应大于600000m3。

第5．2．6条  储罐组内的储罐个数愈多，发生火灾的几率愈大。为了控制火灾范围和火灾损失，本条对储罐组内的储罐个数作了限制，但容积小于1000m3的储罐在发生火灾时较易扑救，丙。类液体储罐不易发生火灾，对这两种情况不加跟制。

第5．2．7条  储罐区占地大，管道长，故在保证安全的前提下罐间距宜尽可能小，以节约占地和投资。储罐的间距主要根据下列因素确定：

一、储罐着火几率。根据过去油罐火灾的统计资料，建国后至1976年8月，储罐年火灾几率仅为0．47‰。1982年2月调查统计的油罐年火灾几率0．448‰。多数火灾事故是在操作中不遵守安全规定或违反操作规程造成的。因此，只要提高管理水平，严格遵守各项安全制度和操作规程，就可以避免事故的发生，不能因为曾发生过若干次油罐火灾事故而将储罐间距增大。

二、储罐起火后，能否引燃相邻储罐爆炸起火，是由该罐破裂和液体溢出或淌出情况而定的。如果火灾中储罐顶盖掀开但罐体完好，且可燃液体未流出罐外，则一般不会引燃邻罐。如：东北某厂一个轻柴油罐着火历时5h才扑灭，相距约2m的邻罐并未引燃；上海某厂一个油罐起火后烧了20min，与其相距2．3m的油罐也未被引燃。实践证明，只要有冷却保护，因辐射热而烤爆或引燃邻罐的可能性不大。

三、消防操作要求，考虑对着火罐的扑救和对着火罐或邻罐的冷却保护等消防操作场地要求，不能将相邻罐靠得很近。消防人员用水枪冷却油罐时，水枪喷射仰角一般为50～60°，冷却保护范围为8～10m。泡沫发生器破坏时，消防人员需往着火罐上挂泡沫钩管。上述所需操作距离，0．4D以上的距离均能满足要求。

四、0．4～0．6D的罐间距要求在国内石化企业中已执行多年，证明是安全经济的。

五、储罐类型。浮顶罐罐内几乎不存在油气空间，散发出的可燃气体很少，火灾几率小，国内的生产实践和消防实验均证明，浮顶罐引燃后火焰不大，一般只在浮顶周围密封圈处燃烧，热辐射强度不高，无需冷却相邻储罐，对扑救人员在罐平台上的操作基本无威胁。例如：某厂曾有一个5000m3和一个10000m3浮顶罐着火，都是工人用手提泡沫灭火器扑灭的。所以，浮顶罐的防火间距可比固定顶罐适当缩小。

六、甲B、乙类可燃液体一栏中取消“不宜大于20m”，其理由是单罐向大容积发展，浮顶储罐100000m3、50000m3已是新建原油罐组的常见的储罐，拱顶储罐也已向容积30000m3以上发展，再限制20m上限已不合适。另外，在黄岛油库火灾中单罐容积较大时，储罐间距限定在20m己显示出偏小。

七、近年来，某些企业在改、扩建工程中，为了减少占地，储罐采用了细高的罐型，占地虽然有所减少，但不利于消防，为此提出用罐高与直径的较大值确定其防火间距。日本防火法规中也有类似的规定。

第5．2．8条  可燃液体储罐的布置不允许超过两排，主要是考虑在储罐起火时便于扑救。如超过两排，中间一个罐起火，由于四周都有储罐，会给灭火操作和对相邻储罐的冷却保护带来一些困难。但根据炼油厂或石油化工厂中间罐区储存的可燃液体品种多，单罐容积小，总容积并不大的特点，在布置上放宽要求是可行的；丙B类液体储罐不易起火，且扑救容易，尤其是润滑油储罐从未发生过火灾，如把60多个润滑油罐集中布置成多排亦无危险。为了节约占地和投资，上述两种情况的储罐可布置成两排以上。某厂苯酚丙酮车间中间罐区储罐布置成3排，总储量为1500m3，共22个储罐，投产后从未发生过火灾。

第5．2．10条  地上可燃液体罐一旦发生爆炸破罐事故，可燃液体便会流到储罐外，若无防火堤，流出的液体即会漫流。为避免此类事故。故规定储罐应设防火堤。

在罐组外设事故存液池，其作用与设防火堤是一样的。但把流出的液体引出到罐组以外集存或燃烧比之滞留在防火堤内有更突出的优点。罐附近残存油晶愈少，着火罐及相邻罐受威胁就愈小，对灭火和掩护相邻储罐就愈容易。但应注意，设存液池需有一定的地形条件，不是任何情况下均可采用。

第5．2．11条  防火堤有效容积的规定主要根据是：油罐破裂存油全部流出的情况是罕见的。一般固定顶罐爆炸只掀开强度最弱的罐顶，而罐壁和罐底均不破坏。例如，某厂油罐爆炸，把罐顶掀掉，某厂一个罐爆炸，也是罐顶被炸开；某厂一个罐爆炸，只把罐顶掀开2m长的裂口。以上情况，油晶均未流出。所以只要储罐设计采用弱顶结构，爆炸时罐顶部分或全部掀开，油品就不会流到罐外。

一、发生爆炸事故的罐内液面高度在2／3罐高以下时，易发生爆炸事故，因此，即使罐底拉裂油品全部流出也不大于1个罐的容量，所以规定防火堤内有效容积不小于1个最大罐容积是安全的。

二、对浮顶罐或内浮顶罐，因为基本上没有可燃气体空间，不易发生爆炸。在国内外爆炸火灾事例中，尚未出现过浮顶罐罐底炸裂的事故，故规定不小于最大浮顶罐容积的一半也是安全的。

第5．2．12条  立式储罐至防火堤内堤脚线的距离采用罐高度的一半的理由是：

一、当油罐罐壁某处破裂或穿孔时，其最大喷散水平距离等于1／2h(罐高)，所以留出1／2h空地，可使储罐破损时，不致将罐内液体喷散到防火堤以外。

二、1／2h的空地可满足灭火操作要求。

三、日本对小罐要求放宽，规定1／3h，所以我们取1／2h还是较安全的。

第5．2．13条  设有事故存液池的罐组没有防火堤。为避免一个储罐着火，影响相邻罐组的储罐，故规定设有事故存液池的储罐与相邻罐组储罐之间的距离不应小于25m，且应留有不小于7m的消防空地。

第5．2．14条  虽然油罐破裂极为罕见，但冒罐、管道破裂泄漏难免发生，为了将溢漏油品控制在较小范围内，以减小事故影响，增设隔堤是有利的。容量每20000m3一隔是根据我国炼油厂油罐多以中型罐为主，1000m3至5000m3的罐约占总数的60％，而汽、柴油罐大多在3000m3至10000m3之间，故每4至6个罐用隔堤隔开是较合适的。

单罐容积等于或大于20000m3的罐基本上是浮顶罐，破裂和溢漏机会比固定顶罐少得多，虽总容积大，但每2个一隔，还是合理的。大于50000m3的储罐，由于街区布置和灭火操作上要求，应每1个一隔。

沸溢性可燃液体储罐，在着火时可能向罐外沸溢出泡沫状油品，为了限制其影响范围，不管储罐容量大小，规定每隔不超过2个。

第5．2．15条  本条是根据石油化工厂内各装置的原料、中间产品和成品储罐布置情况而制订的。石油化工厂中间罐区和成品罐区内原料、产品品种较多而容积较小，故可将不同火灾危险性的可燃液体储罐共设在一个防火堤内，这样可节约占地并易于管理。为了防止泄漏的水溶性液体、相互接触能起化学反应的液体或腐蚀性液体流人其他储罐附近而发生意外事故，故对设置隔堤作出规定。

第5．2．16条

一、为了节约占地，防火堤及隔堤宜采用砖、石或混凝土结构。以防火堤高1m为例，砖、石防火堤占地可比土堤占地减少71％～93％。

二、防火堤过高对操作、检修以及消防十分不利，若因地形限制，防火堤高于2．2m时，可做台阶形便于消防及操作。

三、与现行国家标准《石油库设计规范》的有关规定一致。

第5．2．19条  固定顶罐不论何种原因发生爆炸起火或突沸，应使罐顶先被炸开，以确保罐体不被破坏。所以规定凡使用固定顶罐，均应采用弱顶结构。

第5．2．20条  本条规定是为了防止将水(水蒸气凝结液)扫入热油内而造成突沸事故。

第5．2．21条  设有加热器的储罐，若加热温度超过罐内液体的闪点或100℃时，便会产生火灾危险或冒罐事故。如，某厂蜡油罐长期加温，使油温达115℃造成冒罐事故；有两个厂的蜡油罐加温后，不检查油温，致使油温达到113～130℃而发生突沸，造成油罐撕裂跑油事故。故规定应设置防止油温超过规定储存温度的措施。

第5．2．22条  自动脱水器是近年来经生产实践证明比较成熟的新产品，能防止和减少油罐脱水时的油品损失和油气散发，有利于安全防火、节能、环保，减少操作人员的劳动强度。

第5．2．23条  储罐进油管要求从储罐下部接入，主要是为了安全和减少损耗。可燃液体从上部进入储罐，如不采取有效措施，会使油晶喷溅，这样除增加油品损耗外，同时增加了液流和空气摩擦，产生大量静电，达到一定电位，便会放电而发生爆炸起火。例如，某厂一个罐从上部进油而发生爆炸起火；某厂的一个500m3，的柴油罐，因为油品从扫线管进入油罐，落差5m，产生静电引起爆炸；某厂添加剂车间400m3的煤油罐，也是因进油管从上部接入，油品落差6．1m，进油时产生静电引起爆炸，并引燃周围油罐，造成较大损失。所以要求进油管从油罐下部接人。当工艺要求需从上部接人时，应将其延伸到储罐下部。

第三节  液化烃、可燃气体、助燃气体的地上储罐

第5．3．2条

一、《城镇燃气设计规范》GB 50028中将低温常压储罐命名为“全冷冻式储罐”，压力储罐命名为“全压力式储罐”，降温降压储罐命名为“半冷冻式储罐”。本规范液化烃的不同储存方式采用以上命名。

二、对全压力式储罐个数限制的根据：

1．罐组内液化烃泄漏的几率，主要取决于储罐数量，数量越多，泄漏的可能性越本，与单罐容积大小无关，故需限制。

2．国内引进的大型石化工厂内液化烃罐组的储罐个数均在10个以上，如某石化公司液化烃罐组内1000m3罐有12个、乙烯装置中间储罐组内有13个储罐。某石油化工厂新建液化烃罐组内设有9个2000m3储罐。

三、对全冷冻式储罐个数限制的根据：

《Design and Construction of LPG Installations》(API Std2510 1995年版)(以下简称API 2510)第9．3．5．3条规定：“两个具有相同基本结构的储罐可置于同一围堤内。在两个储罐间设隔堤，隔堤的高度应比周围的围堤低1ft。围堤内的容积应考虑该围堤内扣除其他容器或储罐占有的容积后，至少为最大储罐容积的100％”。

四、NFPA 58(1992年版)第9．3．4条规定“低温液化石油气储罐不能与易燃液体储罐一起安装在封闭的围堤内，或与不需低温储存的液化石油气压力储罐安装在一起”。API2510(1995年版)第9．3．2条规定：  “低温液化石油气储罐不应布置在建筑物内，不应在NEPA30规定的其他易燃或可燃液体储罐流出物防护区域内，且不应在压力储罐的流出物防护区域内。”

第5．3．3条

一、液化烃压力储罐比常压甲，类液体储罐安全。例如，某厂液化乙烯卧罐的接管管件不严，漏出的液化乙烯气化后，扩散至加热炉而燃烧并回火在泄漏部位燃烧。经打开放空火炬阀后，虽然燃烧一直持续到罐内乙烯全部烧光为止，但相邻1．5m处的储罐在水喷淋保护下却安全无事。又如，某厂动火检修液化石油气罐安全阀，由于切断阀不严，漏出液化石油气被引燃，火焰2m多高，只在泄漏处燃烧，没有引起储罐爆炸。可见：(1)液化石油气罐因漏气而着火的火焰并不大；(2)罐内为正压，空气不能进入，火焰不会窜人罐内而引起爆炸；(3)对邻罐只要有冷却水保护就不会使事故扩大。

二、全冷冻式储罐防火间距参照NFPA58(1992年版)第9．3．6条：“若容积大于或等于265m3，其储罐间的间距至少为大罐直径的一半”；API 2510第9．3．1．2条规定：“低温储罐间距取较大罐直径的1／2”。

三、可燃气体干式气柜的防火间距，与现行国家标准《建筑设计防火规范》第4．5．2条相协调。

第5．3．5条  液化烃罐组的间距主要用于扑救由于储罐泄漏(主要是管道、阀门泄漏)而引起的火灾和对邻罐进行喷水冷却保护对操作场地的要求。考虑到防火堤之间应有不小于9m的消防通道，故本规范规定为16m。

美国国家防火规范规定为7．7m，原苏联规定20m。日本规定只要求有消防车道。

第5．3．6条  液化烃罐组设置防火堤的目的是：(1)作为限界防止无关人员进入罐组；(2)防火堤较低，对少量泄漏的液化烃气体便于扩散；(3)一旦泄漏量较多，堤内必有部分液化烃积聚，可由堤内设置的可燃气体浓度报警器报警，有利于及时发现，及时处理。

第5．3．7条  参考美国凯洛格公司标准的规定。石油化工企业引进合成氨厂低温液氨储罐的防火堤内容积取最大储罐容积的60％，经十多年的实践，已证明此规定是安全经济的。

第5．3．7A条  APl2510第9．3．5．3条规定：  “低温常压储罐应设单独的围堤，围堤内的容积应至少为储罐容积的100％”。

API2510第9．3．5．4条规定：“围堤最低高度为1．5ft，且应从堤内测量；当围堤高6ft时，应设置平时和紧急出入围堤的设施；当围堤必须高于12ft或利用围堤限制通风时，应设不需要进入围堤即可对阀门进行一般操作和接近罐顶的设施。所有堤顶的宽度至少为2ft”。

第5．3．8条  “储存系数不应大于0．9”，是为了避免在储存过程中，因环境温度上升、膨胀、升压而危及储罐安全所采取的必要措施。

第5．3．9条  本条是为防止液化烃储罐在火灾中倒塌而规定的。耐火层耐火极限，国内外有关标准都采用不小于1．5h，故本规范定为“不应低于1．5h”。

第5．3．11条  API 2510第9．5．1．2条规定：“全冷冻式液化烃储罐需设置真空泄放装置。”

第5．3．13条  液化烃安全排放到火炬(高架火炬、地面火炬、燃烧池或简单火把)或低压气体回收系统，主要为了在液化烃储罐发生火灾时，可以泄压放空到安全处理系统，不致因高温烘烤使储罐超压破裂而造成更大灾害。若有条件，也可将受火灾威胁的储罐倒空，以减少损失和防止事故扩大。

若液化烃罐组离厂区较远，无共用的火炬系统可利用，一般不单独设置火炬。在正常情况下，偶然超压致使安全阀放空，其排放量极少，因远离厂区，其他火灾对此影响较小，故对此类罐组规定可不排放至火炬而就地排放。

第5．3．14条  液化石油气储罐脱水跑气(和可燃液体脱水跑油一样)时有发生。根据目前国内情况，规定采用二次脱水系统，即另设一个脱水容器，将储罐内底部的水先放至脱水容器内，再把罐上脱水阀关闭，待气水分离后，再打开脱水容器的排水阀把水放掉。

第5．3．16条

一、由储灌站及石油化工企业液化烃罐区引出液化烃时，因阀门、法兰、垫片选用不当而引发的事故常有发生。例如，某液化烃储灌站的管道上因为垫片选用不当，引起较大火灾事故。

二、生产实践证明：当全压力式储罐发生泄漏时，向储罐注水使液化烃液面升高，将破损点置于水面以下，可减少液化烃泄漏。

第四节  可燃液体、液化烃的装卸设施

第5．4．1条

第二款，采用明沟卸油易引起火灾事故。例如，某厂采用明沟卸原油，由于电火花而引起着火，沿明沟烧至2000m3的混凝土零位罐，造成油罐爆炸起火，并烧毁距罐壁10m远的泵房和油罐车5辆；又如，某厂采用有盖板明沟卸原油，一次动火检修栈台，焊渣落人沟内发生爆炸起火。以上两例说明，明沟卸原油极不安全。丙B类油品不易着火，较安全。如电厂等企业所用燃料油多采用明沟卸车，实践多年，未发生过重大事故。

第三款，我国目前装车鹤管有三种：喷溅式、液下式(浸没式)和密闭式。对于轻质油品或原油，应采用液下式(浸没式)装车鹤管。这是为了降低液面静电位，减少油气损耗，以达到避免静电引燃油气事故和节约能源，减少大气污染。

第五款，为了防止和控制油罐车火灾的蔓延与扩大，当油罐车起火时，立即切断油进料非常重要。如，某厂装车时着火，由于未能及时关闭操作台上切断阀，致使大量汽油溢出车外，加大了火势；直到关闭紧急切断阀、切断油源，才控制了火势。紧急切断阀设在地上较好，如放在阀井中，井内易积存油水，不利于紧急操作。

第5．4．4条  液化烃装卸作业已有成熟操作管理经验，当与可燃液体装卸共台布置而不同时作业时，对安全防火无影响。

液化烃罐车装车过程中，其排气管应采用气相平衡式或接至低压燃料气或火炬放空系统，若就地排放极不安全。例如，某厂液化石油气装车台在装1辆25t罐车时，将排空阀打开直排大气，排出的大量液化石油气沉滞于罐车附近并向四周扩散，在离装车点15m处的更衣室内，一女工点火吸烟，将火柴杆扔到地上时，地面燃起100mm厚蓝色火苗，她慌忙推门外跑，造成室外空间爆炸，罐车排空阀处立即着火，同时引燃在站台堆放的航空润滑油桶及附近房屋和沥青堆场。又如，某厂在充装汽车罐车时，因就地排放的液化烃气被另一辆罐车起动时打火引燃，将两台罐车烧坏。所以规定液化烃装卸应采用密闭系统，不得向大气直接排放。

第5．4．5条  液化烃泊位火灾危险性较大，若与其他可燃液体泊位合用，会因相互影响而增加火灾危险性，故有条件时宜单独设置。近年来沿海、沿河建设了不少液化石油气基地和石油化工厂的液化石油气装卸泊位，有先进成熟的工艺及设备，管理水平及自动控制水平也较高。为节约水域资源和充分利用泊位的吞吐能力，共用一个泊位在国内已有实践，但对不能同时作业有严格要求。日本水岛气体加工厂也是多种危险晶共用一个泊位，但严格控制不能同时作业。

第五节  灌装站

第5．5．1条

第一款，为了安全操作，有利于油气扩散，推荐在敞开式或半敞开式建筑物内进行灌装作业。但半敞开式建筑四周下部有墙，故要求下部应设通风设施，即自然通风或机械排风。

第二款，液化石油气钢瓶内残液随便就地倾倒所造成的火害时有发生。如，某厂灌瓶站曾发生两次火灾事故，都是对残液处理不当引起的。一次是残液窜入下水井，油气散到托儿所内，遇明火引燃；一次是残液顺下水管排至河内，因小孩玩火引燃。又如，某厂装瓶站投用时，残液回收设备暂未投用，而把几百瓶残液倒入厂内一个坑里，造成液化石油气四处扩散至20m左右的工棚内；由于有人吸烟引燃草棚，火焰很快烧回坑内，大火冲天，结果把其中29个钢瓶烧爆，烧毁高压线并烧伤11名民工。因此，规定灌装站残液应密闭回收。

第六节  火炬系统

第5．6．1条  低热值可燃气体或惰性气体排入火炬系统会破坏稳定燃烧状态或导致火炬熄火；空气窜入火炬系统会使放空管道和火炬设施内形成爆炸性气体，易导致回火引起爆炸，损坏管道或设备；酸性气体会造成管道和设备的腐蚀。上述物质均会造成火炬系统发生事故，故作此规定。

第七节  泵和压缩机

第5．7．1A条  APl 2510第3．1．2．5条规定旋转设备与储罐的防火间距为50ft。

第5．7．2条  全厂性油品贮运一般都采用冷油泵，油温低于油品自燃点，倘有渗漏不致自燃，故可与液化烃泵同房布置。但有高于100℃的泵时，应采取隔离措施。

第5．7．5条  往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵出口设置安全阀是保护性措施，因为出口管道可能因堵塞，或出口阀可能因误操作被关闭。

第八节  全厂性工艺及热力管道

第5．8．1条  工艺管沟是火灾隐患，易渗水、积油，不好清扫，不便检修，沟内充有油气，一遇明火则爆炸起火，沿沟蔓延，且不好扑救。例如，某厂管沟曾发生过多次重大火灾爆炸事故。有一次一个小油罐着火，油垢飞溅引燃14m外积有柴油的管沟，火焰高达60m，使消防队无法冷却邻罐，致使邻罐被烤爆起火，造成重大火灾事故。如果附近没有管沟，事故就不会这么严重。又如，某厂装油栈台附近管沟内管道腐蚀漏油，沟内积存大量油气，检修动火时被引燃，使130m长管沟着火，形成火龙，对周围威胁极大。该厂有许多埋地工艺管道，腐蚀渗漏不易查找，形成火灾隐患。因此，管道应尽量避免管沟或埋地敷设，若非采用管沟不可，则在管沟进入泵房，罐组处应妥善封闭，防止油或油气窜入，一旦管沟起火也可起隔火作用。

第5．8．5条  在液体封闭状态下，由于液体温度的上升其压力随之增加。

就石油和石油产品讲，热胀率随介质密度增大而逐渐变小；而体积弹性系数(率)则随介质密度增大而变大；对轻质油品而言，一般封闭管段的液体每上升1℃，则压力增加0．7～0．8MPa以上。所以，对不排空、无隔热层的液化石油气、汽油、煤油等管道均需考虑停用后的泄压措施。

第九节  厂内仓库

第5．9．2条  石油化工厂的三大基本产品，即合成树脂塑料、合成橡胶、合成纤维，以及化肥尿素等的仓库占地面积最大。这些产品生产量大(年产量几万到几十万吨)库房内必须设机械化运输和机械化堆垛，所以生产上要求大库房才能满足需要。该类产品的火灾危险性属于可燃固体丙类物质，即受到高温或火源起火后，移走高热源或火源后仍能继续燃烧，但不像甲、乙类物质那样猛烈和旺盛。因此，国外规范对这类产品仓库无面积限制。本规范对此也不作限制。

第5．9．3条  为了节省占地面积，石化企业三大合成材料可采用高架仓库。例如，上海某厂的合成纤维长丝仓库，共6排，每排为12格(长)×10格(高)，每格可自动存放装卸约280kg重的一包产品。货架为钢结构，并设有火灾报警与固定式喷淋灭火装置，投产多年来操作安全。考虑我国石化工业的发展需要，故作本规定。

第5．9．4条  在空气中能形成爆炸性混合物的粉尘、纤维的包装间和库房，具有火灾爆炸危险。如哈尔滨某厂的爆炸事故，损失严重。为避免类似事故发生，所以规定这类建筑物应通风良好，及时排除可燃粉尘纤维，并宜设置可靠的火灾报警器和有效的固定式水喷淋(雾)系统，便于及时发现，尽早处理。

第5．9．5条  1965年化工部、铁道部、全国合作总社组织各有关单位对硝铵性能作了有关试验，试验项目有高空坠落、车辆轧压、碰撞、明火点燃及雷管引爆等。试验结果证明纯硝铵并不易燃易爆。各大型化肥厂30多年来的生产实践也证明，硝铵仓库储量可大。例如，某化肥厂的硝铵储量最大时达1500t以上，从未发生过火灾事故；其他几个化肥厂储量均在1000t以上，均未发生过火灾爆炸事故。但在硝铵中若掺人其他物质，则极易引起火灾爆炸事故。因此，只要确保库房内无其他物品混放是安全的，其总储量可不限。

第5．9．7条  二硫化碳沸点为40℃，闪点为-34℃，自燃点为102℃，爆炸极限为1％～60％，是一种易燃、易爆、有毒的液体。为确保桶内水封不致结冰和避免温度过高，致使超压而引起实桶破裂事故，有必要规定实桶的贮存温度。规定的温度范围是根据目前各厂普遍采用的温度范围而制定的。

空桶(其中多少存有残液)如果露天存放，受阳光曝晒桶内蒸气压逐渐升高，可能将桶爆裂，引起火灾或中毒事故。炼厂曾发生过此类火灾。故空桶和实桶不宜露天堆放。

在堆放二硫化碳实桶时，如果互相撞击打出火花，遇渗漏的二硫化碳会引起燃烧或爆炸。某炼厂和某石化总厂都发生过卸桶时，撞击硬物液体漏出而起火的事故。故实桶应单层立放。

如果二硫化碳库房采暖介质的温度高于二硫化碳的自燃点(120℃)，—旦二硫化碳接触采暖设备或管道就会引起火灾。例如，某厂清扫二硫化碳储罐，放残液时，不慎将二硫化碳甩到蒸汽管道上引起火灾。特别是二硫化碳添加室．二硫化碳用量较大，倒桶人罐操作频繁，出现渗漏机会多，潜在火灾危险更大。

第六章  含可燃液体的生产污水管道、污水处理与循环水场

第一节  含可燃液体的生产污水管道

第6．1．1条  从防止环境污染考虑，对排放含有可燃液体的雨水比防火的要求严格得多，故此条只是对被严重污染场地的雨水作了规定。

严重污染的雨水指工艺装置内的塔、泵、冷换设备围堰内及可燃液体装卸栈台区等的初期降雨水。

一、高温污水和蒸汽排入下水道，造成污水温度升高油气蒸发，增加了火灾危险。例如，某公司合成橡胶厂的厂外排水管道爆炸，11个下水井盖飞起，分析原因是排水中带有可燃液体，遇食堂排出的热水，油气加速挥发遇明火(可能是烟头)引起爆炸。某石化公司也曾多次发生过因井盖小 孔出油气遇明火而爆炸。例如，在下水道井盖上修汽车，发动机尾气把下水道引爆；小孩在井盖小孔上放爆竹，引爆了下水道。事故多发生于冬季，分析其原因是由于蒸汽及冷凝水排入，污水温度升高促使产生大量油气，故从防火角度对排水温度提出了限制的要求。

二、可燃气体凝结液，例如加热炉区设置的燃料气凝结液罐脱出的凝结液及液化烃罐的脱出水都含C4、C5烃类，排出后极易挥发，遇明火会造成火灾。某石化公司炼油厂由于液化烃脱出水带大量液化烃类，排入下水道挥发为可燃气体向外蔓延，结果造成大爆炸。本条规定“不得直接排人下水道”，要求排出的凝结液再进行二次脱水，从而可使脱出水在最大限度地减少液化烃类后，再排入下水道，以减少发生火灾的危险。

三、石油化工厂中，有时会遇到由于排放的多种污水含有两种或多种能够产生化学反应而引起爆炸及着火的物质。例如某化工厂、某电化厂都曾多次发生过乙炔气和次氯酸钠在下水道中起化学反应引起爆炸事故。所以本条要求含有上述物质的污水，在未消除引起爆炸、火灾的危险性之前，不得直接混合排到同一生产污水系统中。

第6．1．2条  明沟或只有盖板而无覆土的沟槽(盖板经常被搬开而易被破坏)，受外来因素的影响容易与火源接触，起火的机会多，且着火时火势大，蔓延快，火灾的破坏性大，扑救困难，且常因火灾爆炸而使盖板崩开，造成二次破坏。

某炼油厂蒸馏车间检修，在距排水沟3m处切割槽钢，火星落人排水沟引燃油气，使960m排水沟相继起火，600m地沟盖不同程度破坏，着火历时4h。

某炼油厂检修时，火星落人明沟，沟内油气被点燃，串到污油池燃烧了两个多小时。

某石化公司炼油厂重整原料罐放水，所带油气放入排水沟，被下游施工人员点火引燃。200m排水沟相继起火。

上述事例都说明了用明沟或带盖板而无覆土的沟槽排放生产污水有较高的火灾危险性。

暗沟指有覆土的沟槽，密封性能好，可防止可燃气体窜出，又能保证盖板不会被搬动或破坏，从而减少外来因素的影响。

设施内部往往还需要在局部采用明沟，当物料泄漏发生火灾时，可能导致沿沟蔓延。为了控制着火蔓延范围，要求限制每段的长度，各段分别排人生产污水管道。

第6．1．3条  此种情况新设计不会发生，但在一些老厂扩建中会出现。如下水道早已建成使用，扩建时将其夹在中间，未进行改线。此种作法比较危险，一旦下水道发生爆炸，易造成火灾蔓延。

第6．1．4条

一、水封高度，我国过去采用250mm，美、法、德等国都采用150mm。考虑施工误差，且不增加较多工程量，却增加了安全度，故本条文仍定为250mm。

二、生产污水管道的火灾事故各厂都曾多次发生，有的沿下水道蔓延几百米甚至1000m，数个井盖崩起，且难于扑救。所以对设置水封要求较严。过去对不太重要的地方，如管沟或一般的建筑物等往往忽视，由于下水道出口不设水封，曾发生过几次事故。例如，某炼厂在工艺阀井中进行管道补焊，阀井的排水管无水封，火星自阀井的排水管串入下水管，400多米管道相继起火，多个井盖被崩开。又如有多个石油化工厂发生过由于厕所的排水排至生产污水管道，在其出口处没有设置水封，可燃气体自外部下水道串入厕所内，遇有人吸烟，丽引起爆炸。

三、排水管道在各区之间用水封隔开，确保某区的排水管道发生火灾爆炸事故后，不致串入另一区。

第6．1．5条  对重力流循环热水排水管道，由于热水中含微量可燃液体，长时间积聚遇火源也曾发生过爆炸事故。国外有关标准也有类似规定，故提出在装置排出口设置水封，将装置与系统管道隔开。

第6．1．8条  为了防止火灾蔓延，排水管道中多处设置了水封，若不设排气管，污水中挥发出的可燃气体无法排出，只能通过井盖处外溢，遇火源可能引起爆炸着火。可燃气体无组织排放是引起排水管道着火的重要因素之一，支干管、干管均设排气管，可使水封井隔开的每一管段中的可燃气体都能得到有组织排放，从而避免或减少可燃气体与明火接触，减少火灾事故；

美、法、原苏联、日等国的有关标准，均有此规定。近年来引进的石油化工装置中，生产污水管道中设了排气管。实践表明，这种措施的防火效果非常有效。

第6．1．9条  参考国外的有关标准，对排气管的设计作出了具体规定。

第6．1．10条  本条是参考国外标准制定的。与第6．1．8条、6．1．9条配合使用，前两条解决排水管道中挥发出的可燃气体的出路，本条是限制从下水井盖处溢出，可以有效地减少排水管道的火灾爆炸事故。经在某化纤厂实施，效果较好。

第6．1．11条  加盖板可以防止可燃气体大量蒸发减少火灾危险。

第二节  污水处理场与循环水场

第6．2．1条

一、保护高度与设置盖板的规定是为了防止隔油池超负荷运行时污油外溢，导致发生火灾或造成环境污染。例如，某石油化工厂由于下大雨致使隔油池负荷过大，油品自顶溢出，遇蒸汽管道油气大量挥发，又遇电火花引起大火，蔓延1500m2，火灾持续2h。

二、隔油池应设置盖板的说明见第6．1．11条。

三、带盖板的隔油池要求设有蒸汽消防。据某炼厂隔油池火灾扑救经验，有盖板不便于用泡沫扑救，因池内有机械设备，阻碍泡沫流动不能覆盖全部池面。考虑隔油池一般均有蒸汽加温油面的设施，故提出宜增设蒸汽消防的要求。

第6．2．2条  要求距隔油池5m以内的水封井，检查井的井盖密封，是防止排水管道着火不致蔓延至隔油池，隔油池着火也不致蔓延到排水管道。

第6．2．3条  污水处理场内设备、建筑物、构筑物平面布置防火间距的确定依据是：

一、需要经常操作和维修的“集中布置的水泵房”；有明火或火花的“焚烧炉、变配电室、化验室”及人员集中场所的“办公室”应位于爆炸危险区范围之外。

二、根据现行国家标准《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》的规定，爆炸危险场所范围为15m。故本规范规定上述设备和建筑物距隔油池、污油罐的最小距离为15m。

三、考虑到隔油池不能全封闭，故将焚烧炉与隔油池的最小间距适当加大为20m。

第6．2．4条  循环水场的冷却塔填料等近年来大量采用聚氯乙烯、玻璃钢等材料制造。有不少厂在施工安装过程中在塔顶上动火，由于焊渣掉入塔内，引起火灾。由于这些部件都很薄，表面积大，遇赤热焊渣很易引起燃烧，故制订本条规定。此外，石化企业也要加强安全动火措施的管理，避免同类事故发生。

第七章  消防

第一节  一般规定

第7．1．1条  设置消防设施时，既要设置大型消防设备，又要配备扑灭初期火灾用的小型灭火器材。岗位操作人员使用的小型灭火器，在扑救初起火灾上起着十分重要的作用，具有便于群众掌握、灵活机动、及时扑救的特点。据统计，14个炼。油厂从1954～1976年共发生装置火灾事故167起，从扑救手段分析，使用蒸汽灭火占31％，切断油源自灭16％，消防车出动灭火13％，小型灭火器灭火40％，又据某石化公司统计1974～1975年69起火灾事故中，使用小型灭火器成功扑救的16起，约占23％。由此可见小型灭器的作用。

“设置与生产储存、运输的物料相适应的消防设施”，是指石化企业中，生产和储存、运输具有不同特点和性质的物料，如物理、化学性质的不同，气态、液态、固态的不同，储存方式及露天或室内的场合不同等等，必须采用不同的灭火手段和不同的灭火药剂。

第二节  消防站

第7．2．1条  本条提出设计中确定消防站的规模时，应考虑的几个主要因素：

一、工厂消防站的规模除与工厂的大小、火灾危险性等有关外，还与企业内固定消防设施的设置情况密切相关。当固定消防设施比较完善时，消防站的规模可减小。当前我国石油化工厂固定消防设施还不够完善，相应消防站的规模一般较大。

二、消防站的设置规模还应考虑邻近有关单位有无消防协作条件，主要的协作条件指：

1．协作单位能提供适用于扑救石油化工火灾的消防车。

2．赶到火场的行车时间不超过10～20min(其中，装置火灾按10min、罐区火灾按20min)。装置火灾应尽快扑救，以防蔓延。罐区灭火一般先进行控制冷却，然后组织进行扑灭。据介绍，钢结构、钢储罐的一般抗烧能力约在8min左右，因此只要控制冷却及时，在10～20min内协作单位到达是可以的。

石油化工厂火灾以本厂自救为主，协作为辅。

第7．2．2条  消防站服务半径以行车距离和行车时间表示，对丁、戊类火灾危险性较小的场所则放宽要求，以便区别对待。

行车车速按每小时30km考虑，5min的行车距离即为2．5km。当前我国石油化工厂主要依靠机动消防设备扑救火灾，故要求消防车的行车时间比较严格，若主要依靠固定消防设施灭火，行车时间可适当放宽。故执行本条时，尚应考虑固定消防设施的设置情况。

第7．2．3条  为使消防站能满足迅速、安全、及时扑救火灾的要求，故对消防站的位置做出具体规定。

第7．2．4条  条文规定主要考虑石油化工厂火灾以本厂自救能力为主。

第7．2．5条  大型泡沫车是指灭火泡沫的供给能力约300L／s、压力约1MPa的消防车辆，相当于目前黄河卡车底盘改造的泡沫消防车的能力。

特种车辆的配备，需根据企业规模、生产性质、火灾危险性等因素综合考虑。关于大型石化企业的划分，可参考国经贸企[1992]176号文《大中小型工业企业划分标准》的有关规定。

第7．2．7条  消防站内储存泡沫液多时，不宜用桶装。桶装泡沫液向消防车灌装时间长且劳动量大，往往不能满足火场灭火要求。宜将泡沫液储存于高位罐中，依靠重力直接装入消防车，或从低位罐中用泡沫泵将泡沫液提升到消防车内，保证消防车连续灭火。

在泡沫液车的协助下，消防车无需回站装泡沫液，可在火场更有效地发挥作用。输送泡沫液设施方法有多种，其中储压法相对简单，不需动力，可通过车上的氮气瓶将泡沫液罐中的泡沫液压出。

第7．2．8条  消防站的组成，应视消防站的车辆多少、规模大小以及当地的具体情况考虑确定。各部分的具体要求，可参照公安部标准《消防站建筑设计标准》的有关规定进行设计。

第7．2．9条  车库室内温度不低于12℃，有利于消防车迅速发动。车库在冬季时门窗关闭，为使消防车每天试车时排出的大量烟气迅速排出室外，故提出一、二级消防站宜设机械排风设施。

第7．2．11条  车库大门面向道路便于消防车出动。距路边15m，比城镇消防站要求高，是因为石油化工厂多设置大型消防车，车身长。车库前的场地要求铺砌并有坡度，是为便于消防车迅速出车。

第三节  消防给水系统

(Ⅱ)消防用水量

第7．3．4条  对厂区占地面积小于或等于100×104m2的规定与《建规》同。关于大于100×104m2的规定，通过对7个大型厂调查，只有某炼油厂曾发生过由于雷击同时引燃非金属的15000m3地下罐及相邻5000m3半地下罐。且二者发生于同一地点，可以认为是一处火灾。但两处同时发生大火尚无实例。所以本条规定按两处计算时，一处考虑发生于消防用水量最大的地点，另一处按火灾发生于辅助生产设施或居住区考虑，选二者中消防用水量较大的一处。

第7．3．6条  工艺装置的消防用水量影响因素很多，除与生产装置的规模、火灾危险性、占地面积的大小等有关外，尚与消防供水设备有很大关系。水幕、高压水炮等固定消防设施的用水量一般较大，故设计中应根据具体情况综合考虑确定。

1990年前调查石油化工装置的两起大火扑救时耗水量为：

1．某石油化工厂乙烯、丙烯机房火灾；出动消防车28辆，使用水枪36支，估算消防水量为200～2501．／s，主要用于冷却。燃烧面积约200m2，火灾燃烧时间长达6．5h。

2．某炼厂加氢裂化装置热油泵火灾，使用了6个固定高压水炮，6个消火栓，估算消防水量为200L／s。

通过国内调研，近年来，石化装置向大型化、合理化集中布置发展，而且设置了比较完善的固定消防设施，一些企业要求提高消防用水量。在国外考察中发现，装置消防水量设计值可相差数倍，国外工程公司一般根据用户意见确定消防水量。

石油化工装置种类甚多，火灾危险性相差甚大，本条给出了消防用水量范围，设计人员可根据具体情况确定。例如，化纤装置虽为大型装置，但火灾危险性为乙烯裂解装置相差甚大，所以消防水量就不宜用大值。

第7．3．7条  着火储罐的罐壁直接受到火焰威胁，对于地上的钢罐火灾，一般情况下5rain内可以使罐壁温度达到500℃，使钢板强度降低一半，8～10min以后钢板将失去支持能力。为控制火灾蔓延、降低火焰辐射热，保证邻近罐的安全，应对着火罐进行冷却。

根据天津消防科研所对油罐火灾进行灭火实验和辐射热的测试，当着火罐为固定顶罐时，辐射热强度与着火罐直径有关，且距罐壁1．5D处辐射热强度是较大的，达8596kJ／m2．h，温度为40～60℃，故需考虑冷却；而浮顶罐着火，火势较小，如某石化总厂发生的两起浮顶罐火灾，其中10000m3轻柴油浮顶罐着火，15min后扑灭，而密封圈只着了3处，最大处仅为7m长，因此不需要考虑对邻近罐冷却。

第7．3．8条

一、移动式水枪冷却系按手持消防水枪考虑，每支水枪按操作要求能保护罐壁周长8～10m，其冷却水强度是根据操作需要给出的，采用不同口径的水枪冷却水强度也不同。采用φ19mm水枪进口压力为0．35MPa时，一个体力好的人操作水枪已感吃力，此时可满足罐壁高17m的冷却要求，若再增高水枪进口压力，加大水枪射高操作有困难。大容量罐采用移动式冷却需要人员多，润滑油罐火灾我国尚未发生过，故条文作出了相应规定。

二、固定式冷却，系统中，冷却水强度以单位罐壁表面积计算。在移动式系统中由于水枪保护罐壁周长从操作上有一定限度，以此计算出的冷却水强度对于小的储罐，冷却水沿储罐流到下部罐壁处水量过多，故以罐壁表面积计算冷却水强度较为合理。

三、条文中固定式冷却水强度是根据过去天津消防科研所5000m3罐壁高度13m的固定顶罐灭火实验反算推出的。冷却水强度以周长计算为0．5L／s·m，此时单位罐壁表面积的冷却水强度为：0．5×60÷13＝2．3L／min·m2，条文中取2．5L／min·m2，对邻罐计算出的冷却水强度为：0．2×60÷13＝0．92L／min·m2，但用此值冷却系统无法操作，故按实际固定式冷却系统进行校核后，规定为2L／min·m2。

四、邻罐冷却水量按实际需要保护的罐壁表面积计算。

五、冷却水强度的调节设施在设计中应予考虑。比较简易的方法是在罐的供水总管的防水堤外控制阀后装设压力表，系统调试标定时辅以超声波流量计，调节阀门开启度，分别标出着火罐及邻罐冷却时压力表的刻度，作出永久标记，以确保火灾时调节阀门达到冷却水的供水强度。

第7．3．10条  储罐火灾冷却水供给时间，应从开始对储罐冷却算起到罐壁冷却到不会复燃为止，这个时间与灭火所用时间有直接关系。据17例地上钢罐火灾统计，燃烧时间最长的3次分别为4．5h、1．5h、1h，其余均小于40rain。燃烧4．5h的是储罐爆炸将泡沫液管道拉断，又因有防护墙使扑救及冷却较困难，以致最后烧光。此为特例。据统计，一般燃烧时间均不大于1h。

本条规定直径大于20m的固定顶罐冷却水供给时间，按6h计，对直径小于20m的罐，沿用过去的规定，按4h计。浅盘式内浮顶罐及浮盖用铝等易熔材料制造的浮舱式内浮顶罐，着火时浮盖易被破坏，故应按固定顶储罐考虑。其他型浮顶罐着火时，火势不易于扑救，国内扑救实践表明一般不超过1h，故冷却水供给时间也规定为4h。

(Ⅲ)消防给水管道及消火栓

第7．3．11条  低压消防给水系统的压力，本条规定不低于0．15MPa，主要考虑石油化工企业的消防供水管道压力均较高，压力是有保证的，从而使消火栓的出水量可相应加大，满足供水量的要求，减少消火栓的设置数量。

近年来大型石油化工企业相继建成投产，工艺装置、储罐也向大型化发展，要求消防用水量加大。若低压消防给水系统采用消防车加压供水，需车辆及消防人员较多。另外，大型现代化工艺装置也相应增加了固定式的消防设备，如消防水炮、水喷淋等，也要求设置稳高压消防给，欠系统。

消防给水管道若与循环水管道合并，大量消防用水时，将引起水压下降而导致二次灾害，且循环水系统中的总储量不能保证消防用水总量。

稳高压消防给水系统，平时采用稳压设施维持管网的消防水压力，但不能满足消防水量，火灾时管网向外供水系统压力下降，靠压力自动启动消防水泵。设置稳高压消防给水系统，能提高固定式消防设施的消防防护能力及应急防护水平，稳高压消防给水系统比临时高压系统供水速度快，依靠管网压力自动启动消防水泵，能够及时向火场供水，尽快地将火灾在初期阶段扑灭或有效控制。

第7．3．12条  关于对与生产、生活合用的消防水管网的要求。为了管网发生事故时，供水总量除能满足100％的消防水量外，还要满足70％的生产、生活用水量，即要求发生火灾时，全厂仍能维持生产运行，避免由于全厂紧急停产而再次发生火灾事故造成更大损失，故根据石油化工厂的生产特点，提出比《建规》更严格的要求。

第7．3．14条  关于消防给水管道的流速可以提高，是考虑消防给水管道与生产、生活给水管道不同，生产、生活给水管道的流速一般采用经济流速，以使管道的基建投资与经营性的运行能耗得到优化匹配。而消防给水管道只是在火灾时极短时间运行，不同于生产、生活给水管道始终处于运行状态，故可以提高流速，减小管径以降低基建投资，这同样是经济的。

第7．3．15条

一、国内制造厂已生产适合冻土深度的地上式消火栓的系列产品，而且操作比较方便，故推荐使用地上式消火栓。

二、一般工厂采用地上式消火栓时，由于工厂的供水管网压力较高，大多采用水带向消防车内灌水，此种情况下消火栓距路边可适当加大；用地下式消火栓时，有的工厂在消火栓

井内抽水，要求消火栓距路边要近。故对消失栓距路边的要求比较灵活。

对地上式消火栓的布置，增加了距路边的最小距离要求，主要防止消火栓被车撞坏。

三、地上式消火栓被车辆撞毁时有发生，尤其在施工和检修中，常常将消火栓撞坏，可在消火栓周围设置三根短桩，形成三角形的保护围栏。

第7．3．16条  消火栓的保护半径，本条定为不宜超过120m。根据石油化工企业生产特点，火灾事故多且蔓延快，要求扑救及时，出水带以不多于7根为好。若以7根为计算依据，则：(20m×7-10m)×0．9＝117m，规定保护长度为120m。上式的计算中，10m为消防队员使用的自由长度；0．9为敷设水带长度系数。

第7．3．17条  随装置大型化、联合化，一套装置的占地面积大大增加，装置内有时布置多个消防通道，装置火灾时消防车需进入装置扑救，故要求在消防通道边也设置消火栓。

第7．3．19条  本条删除。

(Ⅳ)箱式消火栓、消防水炮、水喷淋及水喷雾

第7．3．20条  箱式消火栓可由一人操作用于控制局部小火，辅以工艺操作进行应急处理，能够扑灭小泄漏的初期火灾或达到控火目的，国外装置中设置比较多。设置于泄漏、火灾多发的危险场所，能提高应急防护能力。箱式消火栓配以多用雾化水枪，可喷射直流或雾化水流，以免高温设备遇水急冷导致设备破坏。

第7．3．21条  扑救火灾常用019mm手持水枪，水枪进口压力—般控制在0．35MPa左右，可由一人操作，若水压再高则操作困难。在0．35MPa水压下水枪充实水柱射高约为17m，故要求火危险性大的框架高于15m时，需设置半固定式消防竖管。竖管一般供专职消防人员使用，由消防车供水或供泡沫混合液，设置简单、便于使用，可加快控火、灭火速度。

水枪与竖管的保护范围有所不同，竖管接水带枪可对水枪作用不到的地方进行保护。

消防竖管的管径，应根据所需供给的水量计算，019mm的水枪每支水枪控制面积可按50m2考虑。

第7．3．22条  固定消防水炮亦属岗位应急消防设施，一人可操作，能够及时向火场提供较大量的消防水，达到对初期火灾控火、灭火的目的。要求水炮可按两种工况使用：喷雾状水，覆盖面积大、射程短，用于保护地面上的危险设备群；喷直流水，射程远，可用于保护高的危险设备。水炮的出水能力是参考国外有关资料确定的，国内已有此类产品。

第7．3．23条  特殊的危险设备、场所一般指着火后若不能及时给予水冷却保护会造成大的事故、大的损失。例如，无隔热层的可燃气体没备，因自身无安全泄压，受到火灾烘烤时，可能因内压升高、设备金属强度降低而造成设备爆炸，导致灾害扩大。水喷淋或水喷雾还用于封闭的危险场所，火灾时人员难以扑救、难以靠近的场所。

固定水炮能有效保护时，一般不推荐设置水喷淋或水喷雾系统。因其投资高，维修难，常因管道堵塞而不能有效发挥作用。

(Ⅴ)消防水泵房

第7．3．25条  消防水泵房与生产或生活水泵房合建主要是能减少操作人员，并能保证消防水泵经常处于完好状态，火灾时能及时投入运转。据调查，一些厂的独立消防水泵房虽有专人值班，但由于水泵经常不投用，操作不熟练，致使投用时出现问题。

第7．3．26条  为了保证启动快，要求水泵采用自灌式引水。在灭火过程中有时停泵后还需再启动，此情况下若无辅助引水系统则水泵将不能启动。

第7．3．27条  为了防止消防水泵启动后，因消火栓投用的少，水压过高，造成管道破裂，一般在泵出口管道增加回流管或设置其他防止超压的安全设施。

泵出口管道直径大于300mm的阀门单人操作比较费力，宜采用本条所列的阀门。手动蝶阀比普通闸阀操作省力、灵活，为节约投资也可采用。

第四节  低倍数泡沫灭火系统

第7．4．2条  机动消防设施不能进行有效保护系指消防站距罐区远或消防车配备不足等，需注意后者是针对装储保护对象所用灭火剂的车辆，例如，有水溶性可燃液体储罐时，应注意核算装储抗溶性泡沫灭火剂的车辆灭火能力。地形复杂指建于山坡区，消防道路环行设置有困难的罐区。

第7．4．3条  国外及国内有关标准均有相似的规定。润滑油罐火灾危险性小，国内尚未发生过润滑油罐火灾。而可燃液体储罐的容量小于200m3、壁高小于7m时，燃烧面积不大，7m壁高可以将泡沫钩管与消防拉梯二者配合使用进行扑救，操作亦比较简单，故其泡沫灭火系统可以采用移动式灭火系统。

第7．4．5条  储罐区设置固定式泡沫灭火系统时，工作人员值班地点在泡沫泵站，服务面积较大，着火时必须到着火罐的防火堤外开启阀门，由于行进距离长，难于在5min内完成操作，故规定罐区阀门宜采用遥控或程控。

第7．4．6条  浮顶罐初期火灾不大，尤其低液面时难于及时发现。要求设自动报警系统，能尽快准确探知火情。对容量大的储罐，若火灾蔓延则损失巨大。故要求设程控的泡沫灭火系统，能够在初期尽快地将火扑灭。

第五节  干粉灭火系统

干粉灭火剂对扑救石油化工厂的初期火灾，尤其是用于气体火灾是一种灭火效果好、速度快的有效灭火剂，但扑救后易于复燃，故宜与氟蛋白泡沫灭火系统联用。大型干粉灭火设备普遍设置为移动式系统的干粉车，用于扑救工艺装置的初期火灾及液化烃罐区火灾效果较好。固定式系统一般用于某些物质的储存、装卸等的封闭场所及室外需重点保护的场所。例如，石化企业引进的装置中使用烷基铝作为催化剂，该物料遇空气着火、遇水爆炸，故设有自动干粉站以保护储存及装卸的场所。半固定式系统可用于火灾危险大的气体加工装置易发生火灾部位，如国内某石化企业在装置内设置了固定的干粉炮。

第六节  蒸汽灭火系统

工艺装置设置固定式蒸汽灭火系统简单易行，灭火效果好。例如，某炼厂裂化车间泵房着火，利用固定式灭火蒸汽，迅速将火扑灭；又如某炼油厂液化石油气泵房着火也用蒸汽灭掉。

固定式灭火管道的穿孔管，长期不用，可能生锈堵塞，故亦可按照范围大小，设置若干半固定式灭火接头。

第七节  灭火器设置

第7．7．2条

一、国内灭火器系列产品较多，结合石油化工企业火灾危险性大的特点，经归类分析，对石化企业配置的灭火器类型、灭火能力提出了推荐性要求，以方便选用、维护和检修。

二、为保护大气臭氧层，《中国消防行业哈龙整体淘汰计划》中要求，我国将于2005年停止生产卤代烷1211灭火剂；公安部和国家环保局公通字[1994]第94号文《关于非必要场所停止再配置卤代烷灭火器的通知》中亦要求，非必要场所今后不再使用卤代烷1211灭火器。

第7．7．3条  石化企业的工艺装置都设有固定的灭火蒸汽管道，同时在一些火灾危险性大的部位一般还要求设箱式消火栓、消防水炮等灭火设施，所以装置内灭火和冷却保护设施比较强。对扑救初期火灾使用蒸汽比灭火器更方便有效，本规范对灭火蒸汽管道的设置作了具体规定。根据以上情况将灭火器按最大保护距离配置，并要求每一配置点的数量不少于2个。这样做，既方便设计，也实用，且按此要求设置并不低于《工业与民用建筑灭火器配置设计规范》的要求。以8kg干粉灭火器设置为例。

按本条文规定计算，其对甲类装置的保护面积为：

按方形面积计：

(18×18)÷2＝162m2

按圆形面积计：

(9×9×3.1416)÷2＝127m2

式中：18—一最大保护距离；

2——每个配置点灭火器最少数量。

按《工业与民用建筑灭火器配置设计规范》计算，其对最严重危险性的保护面积为：

(18B×5m2／B)÷50％＝180m2

式中  18B——8kg干粉灭火器灭火级别；

50％——设有固定灭火系统的修正系数。

第7．7．4条  铁路装卸栈台易起火部位是装卸口，尤其是在装车时产生静电，槽车罐口起火曾多次发生。灭火方法可用于粉或盖上罐口。槽车长度一般为12m，故提出每隔12m栈台上下各设置一个手提式干粉型灭火器。

第7．7．5条  储罐区很少发生小的火灾，现各厂大多不配置灭火器，或配置数量很少。在停工检修管道时有可能发生小火，一般只在检修地点临时配置灭火器。考虑罐区泄漏点多发生于阀组附近，故提出灭火器的配置总量还应按储罐个数进行核算，每个储罐配置灭火器的数量不宜超过3个。

第八节  火灾报警系统

第7．8．2条  电话报警的受警中心均设于消防站内，本条提出在生产调度中心、消防分站等处宜设受警监听电话。当发生火灾时，往往要从生产角度采取某些措施，尤其是工艺装置火灾，必须由岗位操作人员与消防人员配合，采取切断物料等措施，才能进行有效灭火。为此，生产调度中心宜设监听电话。消防分站收到报警电话后，若火灾发生在自己管区，可及时发出火警信号，消防车能尽快赶到火场。

第7．8．4条  装置及储运设施多已采用计算机控制，且控制室距所控制的装置、单元比较远，现场值班的人员很少，为发现火灾时能及时报警，要求在装置、罐区四周等危险场所增设手动报警按钮。

第九节  液化烃罐区消防

第7．9．2条  石油化工企业都设置有一定数量的消防车，可以满足容量小于或等于100m3液化烃储罐的消防冷却要求。

第7．9．4A条  全冷冻式液化烃储罐一般为立式双壁罐，有比较厚的隔热层，安全设施齐全，在某些方面讲比汽油罐安全，即使发生泄漏，泄漏后初始闪蒸气化，可能在20～30s的短时间会产生大量蒸气形成膜式沸腾状态，扩散比较远的距离，其后蒸发速度降低达到稳定状态，可燃性混合气体被限制在泄漏点附近。稳定状态时的燃烧速度和辐射热输出，与相同燃烧面积下的汽油燃烧相似。因此，此类罐的消防冷却水供给强度按一般立式油罐考虑，根据API 2510A标准，当受到暴露辐射而无火焰接触时，冷却水强度为0～4．07L／min·m2。本条按大值考虑。

美国《石油化工厂防火手册》曾介绍一例储罐火灾：A罐装丙烷8000m3，B罐装丙烷8900m3，C罐装丁烷4400m3，A罐超压，顶壁结合处开裂180°，大量蒸气外溢，5秒后遇火点燃。A罐烧了35．5h后损坏；B、C罐顶部阀件烧坏，造成气体泄漏燃烧，B罐切断阀无法关闭烧6天，C罐充N2并抽料，3天后关闭切断阀火灭。B、C罐罐壁损坏较小，隔热层损坏大。该案例中仅由消防车供水冷却即控制了火灾，推算供水量小于200L／s。通过此案例可以看出，设置固定水炮比较有效。

第7．9．3条～第7．9．6条

—、消防冷却水的作用。

液化烃储罐火灾的根本灭火措施是切断气源。在气源无法切断时，要维持其稳定燃烧，同时对储罐进行水冷却，确保罐壁温度不致过高，从而使罐壁强度不降低，罐内压力也不升高，可使事故不扩大。

二、火焰烘烤下的储罐的罐壁受热状态。

1．对湿罐壁(即储罐内液面以下罐壁部分)的影响：湿壁受热后，热量可通过罐壁传，到罐内液体，使液体蒸发带走传人的热量，液体温度将维持在与其压力相对应的饱和温度。湿壁本身只有较小的温升，一般不会导致金属强度的降低而造成储罐被破坏。

2．对干罐壁(罐内液面以上罐壁部分)的影响：干壁受热后罐内为气体，不能及时将热量传出，将导致罐壁温度升高、金属程度降低而使储罐遭到破坏。火焰烘烤下，干壁被破坏的危险性比湿壁更大。

三、国内对液化烃储罐火灾受热喷水保护试验的结论。

1．储罐火灾喷水冷却，对应喷水强度5．5～10L／min·m2湿壁热通量可比不喷水降低约70%～85%。

2．储罐被火焰包围，喷水冷却干壁强度在6L／min·m2时，可以控制壁温不超过100℃。

3．喷水强度取10L／min·m2较为稳妥可靠。

四、国外有关标准的规定。

从表7．9．4可以得出国外液化烃储罐固定消防冷却水的设置情况一般为：

1．冷却水供给强度除法国标准规定较低外，其余均在6～10L／min·m2。美国某工程公司规定．有辅助水枪供水，其强度可降低到4．07L／min·m2。

2．关于连续供水时间。美国规定要持续几小时，日本规定至少20min，其他无明确规

定。日本之所以规定20min，是考虑20min后消防队已到火场，有消防供水可用。

3．对着火邻罐的冷却及冷却范围除法国有所规定外，其他国家多未述及。

五、本规范规定的冷却水供给强度的编制依据。

1．我国石化企业消防设施设置与国外的差异：

(1)国外石化企业消防设施的设置，较多采用固定式，机动消防车及专职消防人员配备与编制均比较少。火灾扑救多以固定为主，机动为辅。而在我国的石化企业中，一般都设有一定规模的消防站，车辆配备及专职消防人员的编制远比国外多，固定的消防设施设置的比较少，扑救火灾多是靠机动消防车及专职消防人员。

(2)固定式与机动消防系统相比，各有特点。固定系统投资往往比较高，维修工作量大，启动迅速，同时可以减少消防人员，但要求维修必须得到保障。

机动系统需消防车及消防人员多，灵活性大，可以确保在可能着火区域能得到高度集中的有效消防水。国外也有这种观点，认为“如果提供了一个设计很好的消防水系统，同时配以足够的机动消防设备。通常认为固定水喷淋是不需要的。”

国外液化烃储罐固定消防冷却水的设置    表7．9．4

| 序号 | 国家 | 标准名称 | 规定内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美 | NFPA-15 | 固定式水雾喷淋强度10L／min·m2，能连续工作几小时 |
| 2 | 英 | 《卧式压力容器喷水保护装置》 | 固定式喷水强度10L／min·m2，喷头距保护表面不大于0．6m |
| 3 | 日 | 《液化石油气设施防火设备规程》 | 固定喷雾强度7L／min·m2；固定洒水强度10L／min·m2；持续工作时间不小于20min |
| 4 | 法 | 《处理原油及衍生物和残留物工厂的设备和运行导则》 | ≤200m3着火罐及10m内储罐，＞200m3着火罐及30m内储罐，供水强度3L／min·m2 |
| 5 | 美 | 某公司工程标准《防水——固定水喷淋》 | 压力球形储罐无隔热层保护时喷淋水冷却和水雾冷却； 最小强度6.1L／min·m2；当可迅速得到辅助水枪消防冷却供水时，可降低到1.07L／min·m2 |

2．条文规定消防冷却用水量包括固定消防冷却用水量和移动消防冷却用水量两部分，即强调消防冷却供水采用固定式供水与机动供水相结合的方式。机动供水的水量可以高度集中提供又能有效使用，这部分水量可以比同样大的固定冷却水起到更大的作用，可以认为比国外有关标准的规定更为可靠。但消防总用水量比较大。从国外有关资料介绍及国内某市液化烃储罐火灾扑救经验，认为液化烃储罐消防冷却用后水，可以收集起来循环使用。为了保证储罐着火后不被破坏，同时又能节约消防冷却水量，降低基建投资，条文提出设置消防冷却用后水收集系统可供循环使用时，移动式消防冷却的用水量在消防用水总量中可不再考虑。

六、关于消防冷却水的延续供水时间，条文规定“按火灾时储罐安全放空所需的时间计算；当其安全放空时间超过6h时，按6h计算”。若统一规定为6h，对小型储罐则是不必要的。

液化烃储罐火灾若不能切断气源，只能是在消防冷却的条件下将物料泄放或烧完，故延续冷却供水时间要求按泄放时间考虑。按国家劳动总局《压力容器安全监察规程》附件三公式计算的储罐的安全泄放时间见表7．9．6。

储罐的安全泄放时间    表7．9．6

| 储罐容量(m3) | 200 | 400 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算的安全泄放时间(h) | 3.69 | 6.47 | 11.12 |

第7．9．7条

一、国内液化烃储罐消防冷却水系统，早期多设置为多孔管式或多齿堰式淋水，并常与夏季防日晒淋水系统相结合，一套系统两用。近年来多为水喷雾，也有上部为堰式淋水、下部为水喷雾的。根据API 2510介绍，液化石油气储罐消防冷却水的设置方式按可靠性排序为固定淋水一固定水炮一水喷雾，水喷雾系统在发生火灾爆炸时，易遭破坏，且使用中维修复杂，易堵塞。

国外的工厂液化烃储罐消防冷却的设置方式少数采用水喷雾，多数采用固定淋水、固定水炮，而国内水喷雾使用比较广泛。本条将三种方式并列提出，设计中均可使用，固定水炮系统为新规定内容，亦属固定式设置的一种。

二、丁二烯或比丁烷分子量高的碳氢化合物燃烧时，会在钢的表面形成抗湿的碳沉积，应使用冲击水一水喷雾冷却储罐。

第7．9．9条

一、供水竖管采用两条对称布置，以保证水压均衡，罐表面积的冷却水强度相同。多齿堰式为顶部集中淋水，一条竖管可满足要求。

二、阀门设于防火堤外距罐壁15m以外的地点，火灾时可及时开阀供冷却水，罐区面积大或罐多，手动操作阀门需时间长，此种情况下可采用遥控。

三、控制阀后的管道长期不充水，易受腐蚀。若用普通钢管，多年后管内部锈蚀成片脱落堵塞管道，故要求用镀锌管。

第十节  装卸油码头消防

第7．10．1条  油码头消防设施的主要保护对象是码头的装卸区，即用于扑救装卸区油品泄漏火灾，同时考虑对停靠船只的火灾热辐射进行防护，保护码头的装卸设施。热辐射防护可以用水枪、水炮对装卸设施进行喷水冷却或设置防热辐射水幕。

对停靠船只提供消防帮助，指码头上的消防设施可以将水或泡沫喷射到靠码头的船甲板上，为船只提供辅助灭火。因船只自身设有消防设施，且发生大火需离开码头，故码头上的，消防设施设置能力及消防供水时间不按船只的全部消防需求考虑。

第7．10．2条  目前国内工厂河港油码头的泡沫灭火系统多采用移动式，主要靠消防车，较大型的码头采用半固定式，设有部分固定管道，也多由消防车提供泡沫，海港油码头栈桥一般比河港码头要长，规模也大，故提出对大、中型油码头泡沫灭火系统宜设固定式或半固定式系统。参考交通部《装卸油品码头防火设计规范》及国外有关企业油码头设计标准，对工厂大型油码头提出设置固定塔架式泡沫一水两用炮的要求，码头消防水往往难于计算，故提出最小消防水量的要求，以保安全。

第7．10．3条  是参考交通部标准《装卸油品码头防火设计规范》的有关内容编制的。

第十一节  建筑物内消防

第7．11．1条  可燃液体初期火灾大多不能直接用水扑救，着火时操作人员首先用小型灭火器、蒸汽等扑救，同时向消防队报警。当操作人员扑灭不了时，消防队可使用外部消火栓进行扑救。在火灾危险性大的厂房均设有蒸汽灭火设施，厂房空间较小时，即使设了消火栓。火灾时人员难以进入操作，故建筑物内消防系统的设置需根据具体情况而定。

第7．11．2条  可燃液体、气体一旦发生泄漏，火灾、火势猛烈，厂房小无法用室内消火栓扑救；故不要求设置。水枪要求可调，具有喷雾化水流功能，防止热设备受到直流水柱冲击后急冷，加大泄漏。

第7．11．3条  工业控制用计算机房(控制室)与一般计算机房使用运行上有很大不同，前者始终有人值班，出现火警值班人员能立即发现，若是机柜、线路发生火灾事故，计算机亦会显示故障报警，而且机房内无大量可燃材料，不会立即蔓延大火，发现火警后，值班人员可用灭火器及时扑灭。另外，在设计上要求控制室内尽可能减少可燃介质的使用，如建筑装修材料、电缆配线等都有相应规定。所以，控制室内不要求设置固定自动气体消防。若使用自动气体消防，一旦发生火灾，气体即自动释放，人员必须撤离，但控制室中工作人员需要坚守岗位，否则可能造成更大事故。因此，控制室内设置固定自动气体消防不利于安全生产。

第7．11．4条  此类库房一般与成品包装建在一起，构成成品包装及仓库，边包装成品边运入仓库堆放，经常有人值班，能够及时发现火情及时扑救。随着装置的大型化，致使库房相应加大，有的库房跨度达60m，设置水幕、水喷淋等有一定困难。另外石化企业自身机动消防能力比较强，可通过加强火警监测和自动报警，尽快将火灾扑灭在初期阶段。

在特大型仓库增设水炮，可加强岗位应急消防设施。机械化堆放成品库堆高一般2～3m，堆顶到库房屋架下弦至少有3m净空，高架水炮可有效使用。

窗体顶端

窗体底端